К делу № 2-667/2018 г.

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

26.07.2018 года. Новопокровский районный суд Краснодарского края в составе:

Председательствующего Супрун В.К.,

при секретаре Дзюба И.Н., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Новопокровского района в интересах неопределенного круга лиц к МБУЗ ЦРБ МО Новопокровский район об обязании устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности, противодействии терроризму, 

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Новопокровского района обратился в суд с настоящим иском по следующим основаниям:

Прокуратурой района в ходе проверки соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности, противодействии терроризму выявлены нарушения в деятельности МБУЗ ЦРБ МО Новопокровский район.

В силу требований ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны, в том числе: соблюдать требования пожарной безопасности; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Проверкой деятельности МБУЗ ЦРБ МО Новопокровский район установлены следующие нарушения противопожарной безопасности в структурных подразделениях.

Здание роддома, 

<

адрес>:

- Не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией помещения роддома. НПБ 110-03.

- Не оборудованы помещения роддома автоматической системой оповещения и управления эвакуацией людей при возникновении пожара. НПБ 104-03.

- Не установлены сертифицированные противопожарные двери, отделяющие помещения электрощитовой, кладовой от помещений роддома. СНиП 21-01-97*.

- Не установлен сертифицированный противопожарный люк выхода в чердачное помещение. СНиП 21-01-97*.

- Не обработаны огнезащитным составом металлические косоуры лестничных маршей в лестничной клетке. таблица 4* СНиП 21-01-97*

Здание корпуса №, 

<

адрес>:

- Не установлен сертифицированной противопожарный люк выхода в чердачное помещение из лестничной клетки. СНиП 21-01-97*.

- Устроена в лестничной клетке (2-этаж) кладовая сестры-хозяйки ППР п. 23 «к». 

- Допущено применение лестничного марша со сгораемыми ступенями в лестничной клетке (2-этаж), ведущего к кладовой сестры-хозяйки. СНиП 21-01-97*.

- Не обработаны огнезащитным составом металлические косоуры лестничных маршей в лестничных клетках. СНиП 21-01-97*.

- Допущено устройство складского подсобного помещения под лестничным маршем на первом этаже, где хранится оборудование и сгораемые материалы. ППР п.23 «к». 

- Отделение для тяжело больных расположено на верхнем этаже ППР п. 135. 

- Не проверено состояние огнезащитной обработки деревянных конструкций. ППР п.21. СНиП 21-01-97*.

- Внутренний противопожарный водопровод находится в неисправном состоянии ППР п. 58. 

- Не обеспечено дублирование сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. 

Здание корпуса №, 

<

адрес>:

- Не отделена от других помещений детского отделения материальная комната сертифицированными противопожарными дверями. СНиП 21-01-97*.

- Не отделена от других помещений терапевтического отделения материальная комната сертифицированными противопожарными дверями СНиП 21-01-97*.

- Не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией помещения. НПБ 110-03.

- Не оборудованы помещения автоматической системой оповещения и управления эвакуацией людей при возникновении пожара. НПБ 104-03.

- Не обеспечено дублирование сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

- Внутренний противопожарный водопровод находится в неисправном состоянии. ППР п. 58. 

- Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. ППР п. 42в.

Инфекционное отделение 

<

адрес>:

- Отсутствуют доводчики в дверях поэтажных коридоров. п.33. ППР.

Центральная районная поликлиника, 

<

адрес>:

- Не установлен сертифицированной противопожарный люк выхода в чердачное помещение. СНиП 21-01-97*.

- Не установлены сертифицированные противопожарные двери, отделяющие помещения архива от помещений поликлиники. СНиП 21-01-97*.

- Выход из подвального помещения не отделен от общей лестничной клетки поликлиники сертифицированными противопожарными дверями. СНиП 21-01-97*.

- Не обеспечено дублирование сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. 

- Не проверено состояние огнезащитной обработки деревянных конструкций. ППР п.21. СНиП 21-01-97*.

Детское отделение поликлиники, 

<

адрес>:

- Не обеспечено дублирование сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

- Не установлены сертифицированные противопожарные двери, отделяющие помещение электрощитовой от помещений поликлиники СНиП 21-01-97*.

- Допущена установка пожарного гидранта ближе 5-ти метров от стены здания. СНиП 2.04.02.-84*.

Наркологическое отделение, 

<

адрес>

- Не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией помещения отделения. НПБ 110-03.

- Не оборудованы помещения автоматической системой оповещения и управления эвакуацией людей при возникновении пожара. НПБ 104-03.

- Не обеспечено дублирование сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. 

На основании ст.ст. 1, 2, 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» одним из основных принципов борьбы с терроризмом является приоритет мер по предупреждению терроризма. Целью борьбы с терроризмом является предупреждение, выявление, пресечение террористической деятельности и минимизация ее последствий.

В соответствии с ч. 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» государственная политика в интересах детей является приоритетной и основана на следующих принципах: законодательное обеспечение прав ребенка; ответственность должностных лиц, граждан за нарушение прав и законных интересов ребенка, за причинение ему вреда. 

По данным фактам 10.04.2018 года прокуратурой района главному врачу МБУЗ ЦРБ МО Новопокровский район вносилось представление с требованием устранить нарушения указанного законодательства. 

По результатам рассмотрения представления, в прокуратуру района поступила информация, согласно которой МБУЗ ЦРБ МО Новопокровский район до настоящего времени нарушения в полном объеме не устранены.

Таким образом, выявленные факты являются следствием нарушения прав граждан, в связи с чем, затрагиваются интересы неопределенного круга лиц, что, в соответствии со ст. 45 ГПК РФ, явилось правовым основанием для обращения прокурора в суд общей юрисдикции. 

В судебном заседании представитель истца помощник прокурора Халидов Р.Ю. 

уточнил заявленные исковые требования, просил обязать МБУЗ ЦРБ МО 

Новопокровский район устранить следующие нарушения законодательства о пожарной 

безопасности, противодействии терроризму в структурных подразделениях, а именно: 

Здание корпуса №, 

<

адрес>:

-обеспечить дублирование сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. 

Здание корпуса №, 

<

адрес>:

- обеспечить дублирование сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

Центральная районная поликлиника, 

<

адрес>:

- установить сертифицированные противопожарные двери, отделяющие помещения архива от помещений поликлиники. СНиП 21-01-97*.

- обеспечить дублирование сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

Детское отделение поликлиники, 

<

адрес>:

- обеспечить дублирование сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

Наркологическое отделение, 

<

адрес>

- обеспечить дублирование сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

В судебном заседании представитель истца Халидов Р.Ю. поддержал исковые требования, просил их удовлетворить в полном объеме.

Представитель ответчика МБУЗ «ЦРБ МО Новопокровский район» ФИО1, действующая по доверенности №-Д от ДД.ММ.ГГГГ, в судебном заседании исковые требования прокурора Новопокровского района об обязании устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности, противодействии терроризму признала в полном объеме добровольно.

Представитель третьего лица администрации МО Новопокровский район ФИО2, действующая на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, в судебном заседании не возражала против удовлетворения исковых требований прокурора Новопокровского района.

Представитель истца Халидов Р.Ю. не возражал против признания иска представителем ответчика.

Исследовав материалы дела, выслушав объяснения сторон, суд считает иск 

подлежащим полному удовлетворению по следующим обстоятельствам.

Проведенной прокуратурой Новопокровского района проверкой соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности, противодействии терроризму выявлены нарушения в деятельности МБУЗ ЦРБ МО Новопокровский район.

В силу требований ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны, в том числе: соблюдать требования пожарной безопасности; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

По результатам рассмотрения представления прокурора Новопокровского района от 10.04.2018 года, в прокуратуру района поступила информация, согласно которой МБУЗ ЦРБ МО Новопокровский район до настоящего времени нарушения в полном объеме не устранены.

На основании изложенного, суд считает иск доказанным и подлежащим полному 

удовлетворению.

Руководствуясь ст. ст. 194 - 198 ГПК РФ суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования прокурора Новопокровского района в интересах неопределённого круга лиц к МБУЗ «ЦРБ МО Новопокровский район» об обязании устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности, противодействии терроризму - удовлетворить.

Обязать МБУЗ ЦРБ МО Новопокровский район устранить следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности, противодействии терроризму в структурных подразделениях, а именно: 

Здание корпуса №, 

<

адрес>:

-обеспечить дублирование сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. 

Здание корпуса №, 

<

адрес>:

- обеспечить дублирование сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

Центральная районная поликлиника, 

<

адрес>:

- установить сертифицированные противопожарные двери, отделяющие помещения архива от помещений поликлиники. СНиП 21-01-97*.

- обеспечить дублирование сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

Детское отделение поликлиники, 

<

адрес>:

- обеспечить дублирование сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

Наркологическое отделение, 

<

адрес>

- обеспечить дублирование сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

земельного участка и его площади.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по гражданским делам Краснодарского краевого суда через Новопокровский районный суд в течение месяца со дня его вынесения.

Решение отпечатано в совещательной комнате.

Председательствующий В.К. Супрун