УИД: 03RS0019-01-2025-000664-79

Дело № 2а-673/2025

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

с. Аскарово 

20 августа 2025 года

Абзелиловский районный суд Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Ахматнабиева В.Ф.,

при секретаре Баталовой З.Г.

с участием административного истца помощника прокурора Абзелиловского района РБ Зайнуллина И.У., представителя административного ответчика ГБУЗ РБ Аскаровская ЦРБ ФИО1 (доверенность от 09.01.2025 г., срок 1 год), представителя заинтересованного лица МУП «Аскар» ФИО2 (доверенность от 11.04.2025 г., срок 1 г.)

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению прокурора Абзелиловского района Республики Башкортостан в интересах неопределенного круга лиц к Государственному учреждению здравоохранения Республики Башкортостан «Аскаровская центральная районная больница», администрации сельского поселения Аскаровский сельский совет Муниципального района Республики Башкортостан о возложении обязанности устранить нарушения требований противопожарного законодательства,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Абзелиловского района Республики Башкортостан обратился в Абзелиловский районный суд Республики Башкортостан с настоящим административным исковым заявлением, указывает, что прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности ГБУЗ Республики Башкортостан Аскаровская центральная районная больница, расположенного и осуществляющего свою деятельность по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, в ходе которой выявлены нарушения. При осмотре здания и помещений ГБУЗ Аскаровская центральная районная больница с участием специалиста Учалинского МОНДиПР МЧС России по РБ на предмет соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности выявлены нарушения требований противопожарного законодательства. Ранее, ДД.ММ.ГГГГ в адрес ГБУЗ РБ Аскаровская ЦРБ по результатам проведенной проверки в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Учалинский МОНДиПР МЧС России по РБ внесено предписание об устранении нарушений обязательных требований №-В/ПВП, которое согласно отметено получено главным врачом ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ в 17%00 час. о чем имеется расписка в документе. По состоянию на 29.04.2025 выявленные и отмеченные в предписании нарушения не устранены. Не устранение, а равно несвоевременное устранение выявленных проверкой нарушений создает и увеличивает угрозу допущения аналогичных нарушений законодательства и как следствие, нарушений, гарантированных государством прав пациентов ГБУЗ РБ Аскаровской ЦРБ, что в свою очередь также является недопустимым.

Просит согласно уточненному административному иску обязать Государственное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан «Аскаровская центральная районная больница» (ИНН №) в течение 6 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу устранить нарушения требований противопожарного законодательства в здании и помещениях медицинского учреждения, расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, а именно:

- установить в электрощитовую в хозяйственном корпусе (пищеблоке) противопожарную дверь в соответствии с требованиями ч.1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-установить в помещение склада в хозяйственном корпусе противопожарную дверь в соответствии с требованиями ч.1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

-устранить покрытие полов линолеумом на путях эвакуации в хозяйственном корпусе (пищеблоке), главном корпусе в соответствии с требованиями ч.6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-оснастить здания хозяйственного корпуса и гаража системой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с требованиями п.п. 3, 8 Постановления Правительства РФ от 01.09.2021 №1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения…»;

-обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности, используемых сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации – осуществить их замену в установленном порядке в главном корпусе (здание поликлиники) в соответствии с требованиями п. 54 абз.4 правил Постановления Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

-оснастить помещение автоклавной системой пожарной сигнализации в главном корпусе в соответствии с требованиями п. 3 Постановления Правительства РФ от 01.09.2021 №1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения…»;

-оборудовать системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией источниками бесперебойного электропитания в главном корпусе (здание больницы, здание поликлиники) в соответствии с требованиями ч.11 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-обеспечить помещение инвентарной в хирургическом отделении в главном корпусе системой пожарной сигнализации в соответствии с требованиями п.3 Постановления Правительства РФ от 01.09.2021 №1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения…»;

-обеспечить помещение раздаточной в наркологическом отделении в главном корпусе системой пожарной сигнализации в соответствии с требованиями п.3 Постановления Правительства РФ от 01.09.2021 №1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения…»;

-обеспечить хранение технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе на технические средства систем и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем в заданиях главного корпуса, поликлиники, хозяйственного корпуса в соответствии с требованиями п. 54 абз.3 правил Постановления Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

-в терапевтическом отделении привести в соответствие высоту от уровня пола до размещения пожарного приемно-контрольного прибора органов управления и индикации в соответствии с требованиями п. 5.13 СП 484.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

-укомплектовать двери на лестничных клетках в главном корпусе, поликлинике доводчиками в соответствии с требованиями п. 14 абз.1 правил Постановления Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

По уточненному административному иску просит обязать администрацию сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан (ИНН 

<

***>) в течение 12 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу организовать и устроить близи здания ГБУЗ РБ Аскаровская ЦРБ по адресу: с.Аскарово, ул. Коммунистическая, д.22 источник противопожарного водоснабжения для тушения пожаров в соответствии с требованиями ч.1 ст. 62 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Определением суда от 27.05.2025 г. к участию в деле в качестве административного соответчика привлечена Администрация СП Аскаровский сельсовет МР Абзелиловский район РБ. 

Представитель административного истца исковые требования поддержал, просил удовлетворить.

Представитель административного ответчика ГБУЗ РБ АЦРБ ФИО1 против удовлетворения иска не возражала, просила при вынесении решения учесть стройку новой детской поликлиники на территории больницы, отсрочить исполнение требований до первого полугодия 2026 г. 

Представитель административного ответчика Администрации СП Аскаровский сельсовет МР Абзелиловский район в судебное заседание не явился, извещены надлежащим образом, мнения по иску не выразили.

Представитель заинтересованного лица МУП «Аскар» ФИО2 иск считает обоснованным.

Заинтересованные лица Главное управление МЧС России по РБ, Министерство здравоохранения РБ, ООО «Фактор» в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом.

Принимая во внимание достаточность материалов по делу, сроки судебного разбирательства, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся сторон.

Выслушав явившихся лиц, изучив и оценив материалы дела, суд приходит к следующему.

Как усматривается из материалов административного дела органами прокуратуры Абзелиловского района Республики Башкортостан по информации прокуратуры республики проведена проверка исполнения требований пожарной безопасности. Данная проверка проводилась с участием специалиста Управления надзорной деятельности и профилактической работы Учалинский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы, выделенного на основании письма от 14.04.2025 № Исорг-20800026-136-25/5209-20800026.

Проверка проведена 24 апреля 2025 года в здании и помещениях ГБУЗ Республики Башкортостан Аскаровская центральная районная больница, расположенного и осуществляющего свою деятельность по адресу: 453620, 

<

адрес>. В ходе проверки произведен осмотр помещений и здания данного учреждения, при котором выявлены следующие несоответствия требованиям пожарной безопасности: помещения различных классов функциональной пожарной опасности на разделены между собой ограждающими конструкциями, дверь в электрощитовую не является противопожарной – место выявления нарушения: хозяйственный корпус (пищеблок), что не соответствует требованиям ч.1 ст.88 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями, дверь склада не является противопожарной – место выявления нарушения: хозяйственный корпус (пищеблок), что не соответствует требованиям ч.1 ст.88 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Покрытие полов на путях эвакуации неизвестного показателя пожарной опасности (пути эвакуации покрыты линолеумом) – место выявления нарушения: хозяйственный корпус (пищеблок), что не соответствует требованиям ч.6 ст.134 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Здания хозяйственного корпуса и гаража не оснащены системой пожарной сигнализации – место выявления нарушения: хозяйственный корпус (автомобильные гаражи), что не соответствует п. 3 требований Постановления Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 г. №1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». Здания хозяйственного корпуса и гаража не оснащены системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре – место выявления нарушения: хозяйственный корпус (автомобильные гаражи), что не соответствует п.8 требований постановления Правительства РФ от 01.09.2021 г. №1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». Покрытие полов на путях эвакуации неизвестного показателя пожарной опасности (Пути эвакуации покрыты линолеумом) – место выявления нарушения: главный корпус 2 этаж, что не соответствует требованиям ч.6 ст.134 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке – место выявления нарушения: главный корпус (здание поликлиники), что не соответствует п.54 абз.4 правил Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ». На путях эвакуации установлен порог высотой 8 см. – место выявления нарушения: главный корпус 2 этажа, что является нарушением п. 27 п.п. «а» правил Постановления Правительства РФ «1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ». В бытовой комнате допускается эксплуатация электрической розетки с повреждениями – место выявления нарушения: главный корпус, что не соответствует требованиями п. 35 п.п. «б» правил Постановления Правительства РФ «1479 от 16.09.2020». В диспетчерской допускается эксплуатация электрической розетки без корпуса – место выявления нарушения: главный корпус, что не соответствует требованиям п. 35 п.п. «б» правил Постановления Правительства РФ «1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ». Помещение автоклавной не оснащено системой пожарной сигнализации – место выявления нарушения: главный корпус, что не соответствует требованиям п.3 требований правил Постановления Правительства РФ «1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». Автоматическая пожарная сигнализация, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей не оборудованы источниками бесперебойного электропитания – место выявления нарушения: главный корпус (здание больницы, здание поликлиники), что не соответствует требованиям ч.11 ст.84 ФЗ от 22.07.2008 г. «123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Помещение инвентарной не оснащено системой пожарной сигнализации – место выявления нарушения: главный корпус (хирургическое отделение), что не соответствует требованиям п.3 Постановления Правительства РФ от 01.09.2021 г. №1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». Помещение раздаточной не оснащено системой пожарной сигнализации – место выявления нарушения: главный корпус (наркологическое отделение), что не соответствует требованиям п.3 Постановления Правительства РФ от 01.09.2021 №1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». В здании больница система пожарной сигнализации не обеспечивает автоматическое дублирование сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре – место выявления нарушения: здание больницы, что не соответствует требованиям ч.7 ст.83 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Здания и сооружения не имеют источников противопожарного водоснабжения для тушения пожаров – место выявления нарушения: главный корпус, больница, поликлиника, хозяйственный корпус, что не соответствует требованиям ч.1 ст.62 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». На объекте защиты не хранятся техническая документация, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем – место выявления нарушений: главный корпус, больница, поликлиника, хозяйственный корпус, что не соответствует требованиям п.54 абз.3 правил Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ». В неврологическом отделении системы оповещения управления эвакуацией людей при пожаре отключены – место выявления нарушения: здание больницы, что не соответствует требованиям ч.1 ст.54 ФЗ от 22.07.2008 «127-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Пожарный приемно-контрольный прибор размещен таким образом, что высота от уровня пола до органов управления и индикации составляет более 1,8 м. (фактически 2,1 м.), что не соответствует требованиям п.5.13 СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования – место выявления нарушения: здание больница (терапевтическое отделение), что не соответствует требованиям ч.3 ст.4, п.1 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». На дверях лестничных клеток отсутствуют приспособления для самозакрывания (доводчики) место выявления нарушения: главный корпус, больница, поликлиника, что не соответствует требованиям п.14 абз.1 правил Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ». Также в справке отмечено, что провести более детальное обследование помещений и здания не представляется возможным ввиду малого временного периода проведения проверки, а также в связи с необходимостью проведения пожарно-технических экспертиз на соответствие и работоспособность смонтированных установок автоматической противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), истребование и изучение необходимой документации, что требует значительных временных затрат. В адрес ГБУЗ РБ Аскаровская центральная районная больница 09.04.2025 Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Учалинский МОНДиПР МЧС России по Республике Башкортостан внесено предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности №2503/017-02/16-В/ПВП, которое получено учреждением 09.04.2025 г. 

По состоянию на 29.04.2025 выявленные и отмеченные в предписании нарушения не устранены. Указанное стороной ответчика не оспаривается.

Согласно пункту 3 статьи 35 Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации вправе обратиться в суд с заявлением или вступить в дело, если этого требует защита охраняемых законом интересов общества и государства.

Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации устанавливает Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", регулирующий в этой области отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, юридическими лицами, должностными лицами, гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями.

Согласно статье 3 названного закона основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно статье 1 данного закона обязательными требованиями пожарной безопасности (требования пожарной безопасности) признаются специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности; нарушением требований пожарной безопасности является невыполнение или ненадлежащее выполнение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

В силу абзаца 7 статьи 37 данного закона руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности.

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

Согласно пункту 54 данных Правил руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты; при монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем; на объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем; при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке; информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; к выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В соответствии с ч.1 ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.

Согласно ч.6 ст. 134 данного Федерального закона область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. 

В соответствии с ч.7 ст. 83 данного Федерального закона системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре.

Согласно ч.1 ст. 62 данного Федерального закона здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров.

Перечисленные выше требования закона ответчиками не исполнены, что ими не оспаривалось по существу в ходе рассмотрения дела.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО6 показала, что для установки автоматической сигнализации требуется провести торги, заказать проектно-сметную документацию, исполнение решения зависит от финансирования, для чего требуется время.

Свидетель ФИО7 показал, что разграничение ответственности по водоснабжению ему не известно, обычно граница ответственности это задвижка в колодце. Если говорить о источнике водоснабжения, требуется скважина.

Суд считает показания правдивыми, не противоречащими друг другу и другим материалам дела, однако при установлении срока для исполнения решения суда, судом принимается во внимание баланс между угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан огнем и временем необходимым для исполнения решения суда. 

Отмеченные в справке нарушения подлежат устранению ГБУЗ РБ Аскаровской ЦРБ, кроме организации и устройства близи здания ГБУЗ РБ Аскаровская ЦРБ по адресу: 

<

адрес> источника противопожарного водоснабжения для тушения пожаров в соответствии с требованиями ч.1 ст. 62 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», который подлежит исполнению Администрацией СП Аскаровский сельсовет МР Абзелиловский район РБ на основании п. 4 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 20.03.2025) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Определяя срок устранения отмеченных нарушений, суд учитывает финансовые возможности ответчика, положения бюджетного законодательства по проведению торгов, сложности проведения работ, а также необходимость скорейшего устранения угрозы причинения вреда неопределенному кругу лиц и считает необходимым установить для ГБУЗ РБ АЦРБ 6 месяцев, для Администрации СП Аскаровский сельсовет МР Абзелиловский район РБ 12 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу. 

Руководствуясь ст.ст. 175-180 КАС РФ, суд,

РЕШИЛ:

административное исковое заявление прокурора Абзелиловского района Республики Башкортостан в интересах неопределенного круга лиц к Государственному учреждению здравоохранения Республики Башкортостан «Аскаровская центральная районная больница», администрации сельского поселения Аскаровский сельский совет Муниципального района Республики Башкортостан о возложении обязанности устранить нарушения требований противопожарного законодательства удовлетворить.

Обязать Государственное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан «Аскаровская центральная районная больница» (ИНН 

<

***>) в течение 6 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу устранить нарушения требований противопожарного законодательства в здании и помещениях медицинского учреждения, расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, а именно:

- установить в электрощитовую в хозяйственном корпусе (пищеблоке) противопожарную дверь в соответствии с требованиями ч.1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-установить в помещение склада в хозяйственном корпусе противопожарную дверь в соответствии с требованиями ч.1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

-устранить покрытие полов линолеумом на путях эвакуации в хозяйственном корпусе (пищеблоке), главном корпусе в соответствии с требованиями ч.6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-оснастить здания хозяйственного корпуса и гаража системой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с требованиями п.п. 3, 8 Постановления Правительства РФ от 01.09.2021 №1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения…»;

-обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности, используемых сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации – осуществить их замену в установленном порядке в главном корпусе (здание поликлиники) в соответствии с требованиями п. 54 абз.4 правил Постановления Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

-оснастить помещение автоклавной системой пожарной сигнализации в главном корпусе в соответствии с требованиями п. 3 Постановления Правительства РФ от 01.09.2021 №1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения…»;

-оборудовать системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией источниками бесперебойного электропитания в главном корпусе (здание больницы, здание поликлиники) в соответствии с требованиями ч.11 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-обеспечить помещение инвентарной в хирургическом отделении в главном корпусе системой пожарной сигнализации в соответствии с требованиями п.3 Постановления Правительства РФ от 01.09.2021 №1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения…»;

-обеспечить помещение раздаточной в наркологическом отделении в главном корпусе системой пожарной сигнализации в соответствии с требованиями п.3 Постановления Правительства РФ от 01.09.2021 №1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения…»;

-обеспечить хранение технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе на технические средства систем и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем в заданиях главного корпуса, поликлиники, хозяйственного корпуса в соответствии с требованиями п. 54 абз.3 правил Постановления Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

-в терапевтическом отделении привести в соответствие высоту от уровня пола до размещения пожарного приемно-контрольного прибора органов управления и индикации в соответствии с требованиями п. 5.13 СП 484.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

-укомплектовать двери на лестничных клетках в главном корпусе, поликлинике доводчиками в соответствии с требованиями п. 14 абз.1 правил Постановления Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

Обязать администрацию сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан (ИНН №) в течение 12 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу организовать и устроить близи здания ГБУЗ РБ Аскаровская ЦРБ по адресу: 

<

адрес> источник противопожарного водоснабжения для тушения пожаров в соответствии с требованиями ч.1 ст. 62 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение одного месяца через Абзелиловский районный суд РБ.

Судья В.Ф. Ахматнабиев

Мотивированное решение изготовлено 30.08.2025 г.