66RS0007-01-2019-001910-59

Дело № 5-177/2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

по делу об административном правонарушении

г. Екатеринбург 28 мая 2019 года

Судья Чкаловского районного суда города Екатеринбурга Усатова С.Ю., 

с участием председателя ТСН «Серебряная подкова» ФИО1, 

рассмотрела в открытом судебном заседании материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации в отношении Товарищества собственников недвижимости «Серебряная подкова», находящегося по адресу: 

<

...> оф. ТСН (ИНН №, ОГРН №),

УСТАНОВИЛ:

20.11.2018 по адресу: 

<

...> обнаружено нарушение ТСН «Серебряная подкова» санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений, общественных помещений, зданий, сооружений, а именно в нарушении п.п. 6.1 СанПиН 2.1.2.2645-10 в квартире № 

<

...> в г. Екатеринбурге показатели уровня звукового давления и уровня звука в ночное время с 23:12 до 23:23 от работы инженерно-технологического оборудования (системы отопления) составили: 

- в контрольной точке № 1: уровень звукового давления при включенном технологическом оборудовании в октавной полосе 250 Гц 31 дБ (допустимый уровень 30 дБ), в октавной полосе 8000 Гц 14 дБ (допустимый уровень 13 дБ); при выключенном технологическом оборудовании в октавной полосе 8000 Гц 14 дБ (допустимый уровень 13 дБ), уровень звука от технологического оборудования в октавной полосе 250 Гц 31 дБ (допустимый уровень30 дБ), в октавной полосе 8000 Гц 14 дБ (допустимый уровень 13 дБ);

- в контрольной точке № 2: уровень звукового давления при включенном технологическом оборудовании в октавной полосе 8000 Гц 14 дБ (допустимый уровень 13 дБ); при выключенном технологическом оборудовании в октавной полосе 8000 Гц 14 дБ (допустимый уровень 13 дБ), уровень звука от технологического оборудования в октавной полосе 8000 Гц 14 дБ (допустимый уровень 13 дБ);

- в контрольной точке № 3: уровень звукового давления при включенном технологическом оборудовании в октавной полосе 500 Гц 25 дБ (допустимый уровень 24 дБ), в октавной полосе 8000 Гц 14 дБ (допустимый уровень 13 дБ), при выключенном технологическом оборудовании в октавной полосе 500 Гц 25 дБ (допустимый уровень 24 дБ), в октавной полосе 8000 Гц 14 дБ (допустимый уровень 13 дБ), уровень звука от технологического оборудования в октавной полосе 500 Гц 25 дБ (допустимый уровень 24 дБ), в октавной полосе 8000 Гц 14 дБ (допустимый уровень 13 дБ);

Законный представитель ТСН «Серебряная подкова» в судебном заседании признал и суду пояснил, что в данном случае необходимо регулировать работу системы отопления, что сделать в отопительный сезон невозможно, что сейчас они и будут делать, после чего его работу возможно будет проверить только в ходе отопительного сезона. 

Заслушав участников судебного разбирательства, исследовав материалы дела, суд считает факт совершения ТСН «Серебряная подкова» административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации установленным. 

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" граждане имеют право: на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека. 

Согласно ч.ч. 1, 3 ст. 23 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" жилые помещения по площади, планировке, освещенности, инсоляции, микроклимату, воздухообмену, уровням шума, вибрации, ионизирующих и неионизирующих излучений должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям в целях обеспечения безопасных и безвредных условий проживания независимо от его срока. Содержание жилых помещений должно отвечать санитарным правилам.

На основании ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.. 

В силу п. 6.1 СанПиН 2.1.2.2645-10 предельно допустимые уровни звукового давления, эквивалентные и максимальные уровни звука в помещениях жилых зданий и на территории жилой застройки приведены в приложении 3 к настоящим санитарным правилам.

Факт совершения ТСН «Серебряная подкова» административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации подтверждается совокупностью исследованных доказательств: 

- протоколом об административном правонарушении от 29.03.2019 в отношении ТСН «Серебряная подкова» по ст. 6.4 КоАП РФ; 

- обращением ФИО3, проживающей в № 

<

...> в г. Екатеринбурге на шум в квартире от отопления; 

- определением о возбуждении дела об административном расследовании и проведении административного расследования от 24.10.2018 по ст. 6.4 КоАП РФ в отношении ТСН «Серебряная подкова»,

- протоколом осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 20.11.2018 и видеозаписью осмотра;

- экспертными заключениями по результатам лабораторных измерений (испытаний) №№ от 22.11.2018;

- протоколами лабораторных испытаний №№ от 22.11.2018;

- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ТСН «Серебряная подкова».

У суда нет оснований не доверять представленным доказательствам, так как они последовательны, не противоречивы и получены с соблюдением закона.

Действия ТСН «Серебряная подкова» правильно квалифицированы по ст. 6.4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации как нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений, зданий, сооружений.

В силу характера деятельности и в соответствии со ст. ст. 161, 162 ЖК РФ общества, на него возложена обязанность по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, однако не предпринимает никаких действенных мер для этого.

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень опасности административного правонарушения, данные о личности виновного, который ранее не привлекался к административной ответственности.

Объектом административного правонарушения являются здоровье и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность суд признает согласие с вмененным административным правонарушением.

Оснований для применения ст.ст. 2.9, 4.1.1 КоАП РФ судьей не имеется. 

С учетом характера деяния и личности нарушителя суд приходит к выводу о необходимости назначения ТСН «Серебряная подкова» наказания в виде административного штрафа в минимальном размере, поскольку применение данного видов наказания максимально обеспечит реализации задач административной ответственности.

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 29.9, ст. 29.10, 29.11 КоАП РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации Товариществу собственников недвижимости «Серебряная подкова» назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей. 

Штраф должен быть оплачен правонарушителем в течение 60 дней с момента вступления постановления в законную силу по следующим реквизитам: УФК по Свердловской области (Управление Роспотребнадзора по СО) ИНН 

<

***> КПП 667001001 р/с 

<

***> в Уральское ГУ Банка России БИК 046577001 КБК 14111628000016000140 ОКТМО 65722000 УИН 14102660016918009222 ЕИП 26679019690667901001.

В случае отсутствия документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении указанного выше срока суд направит в течение десяти суток постановление о наложении административного штрафа с отметкой о его неуплате судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. 

Кроме того, в отношении лица, не уплатившего административный штраф по делу об административном правонарушении, рассмотренному судьей, судебный пристав-исполнитель возбуждает административное производство по ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Санкция данной статьи предусматривает наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течение 10 суток со дня получения копии постановления через Чкаловский районный суд города Екатеринбурга.

Судья