УИД: 66RS0№-92

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Нижний Тагил 19 мая 2023 года

Ленинский районный суд г. Нижнего Тагила Свердловской области в составе председательствующего судьи Ершовой Т.Е.,

при секретаре Шушаковой В.В.,

с участием помощника прокурора Каменева Г.Д.,

представителя ответчика ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-1243/2023 по иску прокурора Тагилстроевского района города Нижний Тагил, действующего в защиту интересов неопределенного круга лиц к Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Спортивная школа «Тагилстрой» о понуждении к совершению определенных действий в сфере пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

ДД.ММ.ГГГГ и.о.зам.прокурора 

<

адрес>, действующий в защиту интересов неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к МБОУ ДО СШ «Тагилстрой», в котором просит: 

Обязать Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Тагилстрой» ИНН №, юридический адрес: 

<

адрес>) устранить в срок до ДД.ММ.ГГГГ выявленные на объекте защиты по адресу: 

<

адрес> нарушения требований пожарной безопасности:

1.1. обеспечить наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, что в соответствии с требованиями п. 30 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479;

1.2. обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке, в соответствии с требованиями п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых постановлением Правительства в РФ от 16.09.2020 № 1479;

1.3. на объекте защиты обеспечить наличие и расстановку, мощность речевых оповещателей, обеспечивающих уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами в соответствии с требованиями ч. 1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184- ФЗ «О техническом регулировании», ст. 54, ч.З ч. 4 ст.84 Федерального закона от 22.07.2008№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.3.1, п.4.1, п.4.2, п.4.6, п.4.8 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

1.4. обеспечить хранение технической документации на системы противопожарной защиты (рабочий проект по АПС и СОУЭ, сертификаты на оборудование и кабели, действующие в составе АПС и СОУЭ), в соответствии с требованиями п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от J 6.09.2020 года № 1479;

1.5. объекте защиты обеспечить исправность (ремонт) внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения (доступ и наличии воды), в соответствии с требованиями п. 48 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479;

1.6. на объекте защиты обеспечить наличие плана эвакуации, соответствующего требованиям ГОСТ 34428-2018 - в частности выполненного на фотоэлюминеционом материале, в соответствии с требованиями ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, п. 4.1.1, п. 5.1.3.4, ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия»,

1.7. на объекте защиты в помещении кладовой (помещение № по техническому паспорту №) обеспечить проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград электрическими проводами, в соответствии с требованиями п. 15 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

1.8. на объекте защиты в помещении кладовой (помещение № по техническому паспорту №) устранить факт эксплуатации электропроводов (кабелей) с видимыми нарушениями изоляции, в соответствии с требованиями пп. «а» п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

1.9. обеспечить хранение документации, подтверждающей показатели пожарной опасности не более, чем Г2, В2, ДЗ, Т2, материала (краска) для отделки стен на путях эвакуации (помещения №№,50 о техническому паспорту №), в соответствии с требованиями ч.1 ст.46 Федерального 

закона от ДД.ММ.ГГГГ № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, ст.51, ч.1,2,3,6 ст.134, табл. 28 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

1.10. обеспечить хранение документации, подтверждающей показатели пожарной опасности не более, чем Г2, В2, ДЗ, Т2, материала (деревянные панели, краска) для отделки стен (батарей) в спортивном зале, вместимостью не более 50 человек (помещение № по техническому паспорту №), в соответствии с требованиями ч. 1 ст.46 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №- ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, ст.51, ч. 1,2,3,6 ст.134, табл. 29 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

1.11. обеспечить ограничение распространения опасных факторов пожара на пути эвакуации дверью, предусмотренной проектной документацией из помещения тренерской (помещение № по техническому паспорту №), в соответствии с требованиями пп. «д» п. 16 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №,

1.12 на объекте защиты в помещении кладовой (помещение № по техническому паспорту №) устранить факт эксплуатации электропроводов (кабелей) с видимыми нарушениями изоляции, в соответствии с требованиями пп. «а» п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

В обоснование заявленных требований прокурор указал, что прокуратурой района в рамках, возложенных на органы прокуратуры функций по надзору за соблюдением законов, проводятся надзорные мероприятия в сфере соблюдения законодательства о пожарной безопасности. 

В ходе надзорных мероприятий государственным инспектором 

<

адрес> и Горноуральского городского округа Отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНДиПР ГУ МЧС России по 

<

адрес> ФИО ДД.ММ.ГГГГ представлена информация об имеющихся фактах нарушения требований пожарной безопасности в здании спортивной школы по адресу: 

<

адрес>.

В ходе проведенных надзорных мероприятий было установлено, что МБОУ ДО СШ «Тагилстрой» не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности.

Выявленные нарушения требований пожарной безопасности являются существенными и создают непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан при возникновении пожара, поскольку влияют на время обнаружения пожара, оповещения о нем, время начала эвакуации людей, возможность возникновения пожара в помещениях, его дальнейшее распространение, время начала и процесс вынужденной эвакуации людей, возможность тушения пожара в целях предотвращения распространения и развития пожара.

Определением суда от ДД.ММ.ГГГГ принят отказ от иска к Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Спортивная школа «Тагилстрой» о понуждении к совершению определенных действий в сфере пожарной безопасности в части требований о возложении на Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Тагилстрой» ИНН №, юридический адрес: 

<

адрес>) обязанности устранить в срок до ДД.ММ.ГГГГ выявленные на объекте защиты по адресу: 

<

адрес> нарушения требований пожарной безопасности:

1.3. на объекте защиты обеспечить наличие и расстановку, мощность речевых оповещателей, обеспечивающих уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами в соответствии с требованиями ч. 1 ст.46 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №- ФЗ «О техническом регулировании», ст. 54, ч.З ч. 4 ст.84 Федерального закона от 22.07.2008№-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.3.1, п.4.1, п.4.2, п.4.6, п.4.8 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

1.6. на объекте защиты обеспечить наличие плана эвакуации, соответствующего требованиям ГОСТ 34428-2018 - в частности выполненного на фотоэлюминеционом материале, в соответствии с требованиями ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, п. 4.1.1, п. 5.1.3.4, ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия»,

1.7. на объекте защиты в помещении кладовой (помещение № по техническому паспорту №) обеспечить проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград электрическими проводами, в соответствии с требованиями п. 15 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

1.8. на объекте защиты в помещении кладовой (помещение № по техническому паспорту №) устранить факт эксплуатации электропроводов (кабелей) с видимыми нарушениями изоляции, в соответствии с требованиями пп. «а» п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

1.9. обеспечить хранение документации, подтверждающей показатели пожарной опасности не более, чем Г2, В2, ДЗ, Т2, материала (краска) для отделки стен на путях эвакуации (помещения №№,50 о техническому паспорту №), в соответствии с требованиями ч.1 ст.46 Федерального 

закона от ДД.ММ.ГГГГ № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, ст.51, ч.1,2,3,6 ст.134, табл. 28 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

1.11. обеспечить ограничение распространения опасных факторов пожара на пути эвакуации дверью, предусмотренной проектной документацией из помещения тренерской (помещение № по техническому паспорту №), в соответствии с требованиями пп. «д» п. 16 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №,

1.12 на объекте защиты в помещении кладовой (помещение № по техническому паспорту №) устранить факт эксплуатации электропроводов (кабелей) с видимыми нарушениями изоляции, в соответствии с требованиями пп. «а» п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, производство по гражданскому делу прекращено в указанной части.

В судебном заседании помощник прокурора 

<

адрес> Каменев Г.Д. заявленные требования поддержал по доводам и основаниям, указанным в исковом заявлении. Уточнил срок для устранения выявленных нарушений – до начала учебного года, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ.

В судебном заседании представитель ответчика МБОУ ДО СШ «Тагилстрой» ФИО1 заявленные требования признала, указав, что указанные нарушения до настоящего времени не устранены.

Заслушав прокурора, представителя ответчика, исследовав письменные доказательства, суд находит иск прокурора в интересах неопределенного круга лиц обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 2 Конституции РФ, права и свободы граждан являются, вышей ценностью государства.

Согласно ст. 18, 46 Конституции РФ, права, свободы граждан являются непосредственно действующим. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления, обеспечиваются правосудием. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.

Как следует из преамбулы Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее Закон о пожарной безопасности) настоящий Федеральный закон определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, регулирует в этой области отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями, организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также между общественными объединениями, индивидуальными предпринимателями, должностными лицами, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства. Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

На основании статьи 20 Закона о пожарной безопасности к нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Техническое регулирование в области пожарной безопасности осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании в области пожарной безопасности.

В развитие данной нормы, в Российской Федерации приняты и действуют ряд нормативных правовых актов.

В соответствии со ст. 1 Закона о пожарной безопасности под нарушением требований пожарной безопасности понимается невыполнение или ненадлежащее выполнение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом. 

В статье 3 Закона, даны определения, согласно которым, система обеспечения пожарной безопасности - это, совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами. Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности: нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности; создание пожарной охраны и организация ее деятельности; разработка и осуществление мер пожарной безопасности; реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности; научно-техническое обеспечение пожарной безопасности; информационное обеспечение в области пожарной безопасности; выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности; тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ; учет пожаров и их последствий; установление особого противопожарного режима. 

В соответствии с требования пп. 15 п.3 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся: создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья учащихся образовательной организации.

В соответствии с пп. 2 п.6 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: создавать безопасные условия для обучающихся.

В соответствии с п. 7 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за жизнь и здоровье обучающихся.

Согласно пп.2, 8, 10 п.1 ст. 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе: обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Согласно ст. 6 Закона о пожарной безопасности должностные лица органов пожарного надзора при осуществлении надзорной деятельности имеют право давать руководителям, должностным лицам и гражданам обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

В соответствии со ст.34 Закона о пожарной безопасности, граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

Данному праву корреспондирует соответствующая обязанность руководителей организации, установленная ст.37 Закона о пожарной безопасности, по соблюдению требований пожарной безопасности, а также выполнении предписаний, постановлений и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны.

Не выполнение указанных требований правил пожарной безопасности влечет нарушений прав граждан на охрану жизни и здоровья в период нахождения в здании, что является недопустимым.

Согласно ст. 37 Закона о пожарной безопасности руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты. 

В соответствии с п.1 ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах.

В соответствии с п. 10 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденных Приказом МЧС РФ от 18.06.2003 № 313 собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители и должностные лица организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должны обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований государственных инспекторов по пожарному надзору.

Соблюдение правил и норм пожарной безопасности является одним из основных условий повышения уровня обеспечения правопорядка и общественной безопасности в местах массового пребывания и отдыха граждан и иных общественных местах, и непосредственно направлено на предупреждение совершения террористических актов в местах массового скопления граждан, на защиту от чрезвычайных ситуаций, возникших вследствие террористических акций.

В соответствии с п. 11 «Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации», утвержденной Президентом РФ от 05.10.2009г., одной из основных задач противодействия терроризму является обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе объектов с массовым пребыванием людей.

В соответствии с ч. 1 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, п. 4 ст. 27 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в случае нарушения прав и свобод человека и гражданина, защищаемых в порядке гражданского судопроизводства, когда нарушены права и свободы значительного числа граждан либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение, прокурор предъявляет и поддерживает в суде или арбитражном суде иск в интересах пострадавших. 

На основании п. 3 ст. 35 названного Закона прокурор в соответствии с процессуальным законодательством вправе обратиться в суд с заявлением, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства.

Таким образом, обращение прокурора в суд в интересах неопределенного круга лиц носит обоснованный характер и не преследует цель защиты исключительно прав хозяйствующих субъектов.

Как усматривается из представленных документов прокуратурой района в рамках, возложенных на органы прокуратуры функций по надзору за соблюдением законов, проводятся надзорные мероприятия в сфере соблюдения законодательства о пожарной безопасности. 

В ходе надзорных мероприятий государственным инспектором г. Нижний Тагил и Горноуральского городского округа Отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНДиПР ГУ МЧС России по 

<

адрес> ФИО ДД.ММ.ГГГГ представлена информация об имеющихся фактах нарушения требований пожарной безопасности в здании спортивной школы по адресу: 

<

адрес>.

В ходе проведенных надзорных мероприятий было установлено, что МБОУ ДО СШ «Тагилстрой» не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:

1.1. не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, что в соответствии с требованиями п. 30 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

1.2. не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке, в соответствии с требованиями п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых постановлением Правительства в РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

1.3. не обеспечено хранение технической документации на системы противопожарной защиты (рабочий проект по АПС и СОУЭ, сертификаты на оборудование и кабели, действующие в составе АПС и СОУЭ), в соответствии с требованиями п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от J ДД.ММ.ГГГГ №;

1.4. на бъекте защиты не обеспечена исправность (ремонт) внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения (доступ и наличии воды), в соответствии с требованиями п. 48 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

1.5. не обеспечено хранение документации, подтверждающей показатели пожарной опасности не более, чем Г2, В2, ДЗ, Т2, материала (деревянные панели, краска) для отделки стен (батарей) в спортивном зале, вместимостью не более 50 человек (помещение № по техническому паспорту №), в соответствии с требованиями ч. 1 ст.46 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №- ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, ст.51, ч. 1,2,3,6 ст.134, табл. 29 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

Обеспечение и соблюдение установленных законодательством норм пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей являются одним из мероприятий по профилактике терроризма.

Выявленные нарушения требований пожарной безопасности являются существенными и создают непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан при возникновении пожара, поскольку влияют на время обнаружения пожара, оповещения о нем, время начала эвакуации людей, возможность возникновения пожара в помещениях, его дальнейшее распространение, время начала и процесс вынужденной эвакуации людей, возможность тушения пожара в целях предотвращения распространения и развития пожара.

Таким образом, неисполнение требований действующего законодательства о пожарной безопасности со стороны МБОУ ДО СШ «Тагилстрой» при осуществлении образовательной деятельности нарушает право его работников и несовершеннолетних на безопасные условия нахождения в помещениях школы и его территории, что ставит под угрозу их жизнь и здоровье. 

Наличие и объем выявленных нарушений пожарной безопасности ответчиком не оспаривается.

С учетом указанных обстоятельств требования прокурора подлежат удовлетворению.

Согласно статье 204 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в случае, если суд устанавливает определенные порядок и срок исполнения решения суда, на это указывается в резолютивной части решения суда. При принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Предложенный прокурором срок продолжительностью до ДД.ММ.ГГГГ, с учетом объема необходимых работ, количества нарушений, срока необходимого для устранения нарушений, носит разумный характер. При этом изменение срока исполнения решения суда возможно по определению суда, рассмотревшего дело, по заявлениям лиц, участвующих в деле, и судебного пристава-исполнителя в порядке, предусмотренном статьей 203 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, и руководствуясь статьями ст.ст. 194-199, 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

решил:

Исковые требования прокурора 

<

адрес>, действующего в защиту интересов неопределенного круга лиц к Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Спортивная школа «Тагилстрой» о понуждении к совершению определенных действий в сфере пожарной безопасности удовлетворить.

Обязать Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Тагилстрой» (ИНН №) в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения требований пожарной безопасности по адресу: 

<

адрес>, а именно:

1.1. обеспечить наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного в соответствии с требованиями п. 30 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479;

1.2. обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке, в соответствии с требованиями п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых постановлением Правительства в РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

1.3. обеспечить хранение технической документации на системы противопожарной защиты (рабочий проект по АПС и СОУЭ, сертификаты на оборудование и кабели, действующие в составе АПС и СОУЭ), в соответствии с требованиями п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ №;

1.4. на объекте защиты обеспечить исправность (ремонт) внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения (доступ и наличии воды), в соответствии с требованиями п. 48 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479;

1.5. обеспечить хранение документации, подтверждающей показатели пожарной опасности не более, чем Г2, В2, ДЗ, Т2, материала (деревянные панели, краска) для отделки стен (батарей) в спортивном зале, вместимостью не более 50 человек (помещение № по техническому паспорту №), в соответствии с требованиями ч. 1 ст.46 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №- ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, ст.51, ч. 1,2,3,6 ст.134, табл. 29 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по гражданским делам Свердловского областного суда в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Ленинский районный суд г. Нижнего Тагила.

В окончательной форме решение изготовлено 19 мая 2023 года.

<

...>

<

...>

Судья Ершова Т.Е.