Дело № 5-22/2019

22RS0001-01-2019-000992-60

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 сентября 2019 год г.Алейск

Судья Алейского городского суда Алтайского края О.В.Галкина, при секретаре И.А.Наумовой, рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении в отношении 

Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, юридический адрес: г. Красноярск Красноярского края, ул. Бограда, 144а

возбуждённое по ст. 9.11 КоАП РФ, 

УСТАНОВИЛ:

согласно протоколу об административном правонарушении от 16.08.2019 № 17-23918, составленному государственным инспектором Алтайского отделения по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением ФИО3, 06.08.2019 в 11 часов 00 минут в ходе проведения технического освидетельствования комиссией филиала Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» - «Алтайэнерго» ВЛ 10кВ Л-90-41 отп.13, проходящей по п. Александровскому Алейского района Алтайского края, были выявлены нарушения обязательных норм и правил, а именно: прохождение ВЛ 10кВ Л-90-41 отп.13 (опоры № 1-6, № 8-10), по п. Александровский Алейского района Алтайского края на штыревых изоляторах без двойного крепления, чем нарушены п. 1.1.3 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденных приказом Минэнерго России от 19.06.2016г. №229, и п. 2.5.211 Правил устройства электроустановок, изд. 7, утвержденных приказом Минэнерго России от 20.05.2003г. № 187). 

Действия юридического лица ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» должностным лицом квалифицированы по ст. 9.11 КоАП РФ.

В судебном заседании защитник ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» ФИО1, действующий на основании доверенности, пояснил, что с выявленными нарушениями согласны, принимаются меры для устранения нарушения. 

Выслушав защитника юридического лица, исследовав письменные материалы дела, и оценив представленные доказательства в совокупности, прихожу к следующему.

В силу положений ст. 9.11 КоАП РФ нарушение правил устройства и эксплуатации электроустановок влечёт наложение штрафа на юридических лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии с п. 1.1.3. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», утвержденных приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 г. № 229, безопасная эксплуатация оборудования, зданий и сооружений обеспечивается положениями инструкций и других нормативно-технических документов.

Согласно Правилам устройства электроустановок (ПЭУ) 7-ое издание, утвержденным приказом Минэнерго РФ от 20.05.2003 г. № 187, крепление проводов ВЛ на штыревых изоляторах должно быть двойным (п. 2.5.211).

Из материалов дела следует, что Алейский РЭС филиал ОАО «МРСК Сибири» «Алтайэнерго» является эксплуатирующей организацией ВЛ 10кВ Л-90-41 отп.13, проходящей пол п. Александровскому Алейского района Алтайского края.

Факт совершения ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» административного правонарушения установлен и подтверждается: письмом директора ПО ЦЭС о проведении технического освидетельствования от 15.07.2019 и реестром объектов ПО ЦЭС, подлежащих техническому освидетельствованию; паспортом ВЛ – 10кВ Л-90-41; сведениями о юридическом лице; фототаблицами; протоколом об административном правонарушении №17-23918 от 16.08.2019; пояснениями защитника ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири», данных им в судебном заседании.

При таких обстоятельствах, на основании полного, объективного и всестороннего исследования представленных доказательств прихожу к выводу о наличии состава правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ, выразившегося в нарушении нарушение правил устройства и эксплуатации электроустановок.

При назначении вида и размера наказания юридическому лицу в соответствии с ч. 3 ст. 4.1 КоАП РФ учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность (ст. 4.2 КоАП РФ).

Отягчающие по делу обстоятельства не установлены.

К смягчающим ответственность обстоятельствам судья относит раскаяние лица, совершившего административное правонарушение.

Вместе с тем, учитывая, что выявленные нарушения требований Правил электроустановок, утверждённых приказом Минэнерго России от 20.05.2003 № 187, и Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых приказом Минэнерго России № 19.06.2003 № 229, представляют угрозу жизни и здоровью людей и животных в связи с возможностью поражения электрическим током, а также возникновения техногенной катастрофы, а потому административное наказание в виде штрафа не сможет обеспечить достижение цели административного наказания, в связи с чем полагаю необходимым назначить ПАО «Межрегиональной распределительной сетевой компании Сибири» административное наказание в виде административного приостановления деятельности в части эксплуатации ВЛ 10кВ Л-90-41 отп.13 (опоры № 1-6, №8-10), проходящей по п. Александровскому Алейского района Алтайского края. 

Принимая во внимание характер совершенного правонарушения, период времени, необходимый для фактического устранения выявленных нарушений, судья считает возможным назначить наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 15 суток.

Кроме того, разъясняю, что согласно ч. 3 ст. 3.12 КоАП РФ судья, назначивший административное наказание в виде административного приостановления деятельности, на основании ходатайства юридического лица может досрочно прекратить исполнение административного наказания в виде административного приостановления деятельности, если будет установлено, что устранены обстоятельства, послужившие основанием для назначения данного административного наказания.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.10 КоАП РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Юридическое лицо Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная компания Сибири» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде приостановлении деятельности сроком на 15 суток в части эксплуатации ВЛ 10кВ Л-90-41 отп.13 (опоры № 1-6, №8-10), проходящей по п. Александровскому Алейского района Алтайского края. 

Срок приостановления деятельности исчислять с момента фактического приостановления эксплуатации ВЛ 10кВ Л-90-41 отп.13 (опоры № 1-6, №8-10), проходящей по п. Александровскому Алейского района Алтайского края. 

На постановление может быть подана жалоба в Алтайский краевой суд в течение 10 суток с момента получения (вручения) копии постановления. 

Судья О.В.Галкина

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>