Дело №

УИД №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

г. Севастополь 20 ноября 2024 г.

Судья Ленинского районного суда города Севастополя Димакова Д.Н., с участием представителя лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении – ФИО4, начальника Севастопольского территориального отдела Межрегионального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю – ФИО5, рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении юридического лица – Публичного акционерного общества по газоснабжению и газификации «Севастопольгаз» (далее – ПАО «Севастопольгаз»), ИНН №, ОГРН №, юридический адрес: 299003

<

адрес>, привлекаемого к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ПАО «Севастопольгаз» ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 00 мин. при осуществлении деятельности по эксплуатации опасного производственного объекта «Сеть газоснабжения города Севастополя» рег. № № от ДД.ММ.ГГГГ, II класс опасности допустило нарушение требований промышленной безопасности, а именно:

Допущена эксплуатация технических устройств, применяемых на объектах, не в пределах установленных показателей эксплуатации этих технических устройств (назначенного срока службы и (или) установленного ресурса): ГГРП-6-А, завод «Маяк», ГРП-15-А, 

<

адрес>, жилой поселок, ГРП-39, 

<

адрес>, коттеджи, ГРП-42, территория ПАО «Севастопольгаз», ГРПБ-44, 

<

адрес>, ГРПБ-48, 

<

адрес>, ГРП-50, 

<

адрес>, ГРПБ-51, 

<

адрес>, ГРПБ-52, 

<

адрес>, ГРПБ-53, 

<

адрес>, ГРПБ-54, 

<

адрес>, ГРПБ-56, 

<

адрес>, ГРПБ-61, 

<

адрес>, ГРПБ-64, 

<

адрес>, ГРП-65, 

<

адрес>, ГРП-68, 

<

адрес>, ГРПБ-69, 

<

адрес>, ГРП-70, 

<

адрес>, ГРП-75, 

<

адрес>, ГРПБ-90, 

<

адрес>, ГРП-91, 

<

адрес>, 

<

адрес>, ГРПБ-92, 

<

адрес>, ГРПБ-93, 

<

адрес>, ГРП-99, 

<

адрес> №, ГРП-100, 

<

адрес>, ГРП-110, 

<

адрес>, ГРПБ-115, 

<

адрес>, ГРПБ-120, 

<

адрес>, ГРП-63, 

<

адрес>, 

<

адрес>, ГРПБ-125, 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП ГКП «Севгорводоканал» ТПК КТЗ, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес> поле, 3, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП-38 по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП-87 по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, 55, ШРП по адресу ул. 

<

адрес>, 1/1 «Румей-Киви», ШРП по адресу 

<

адрес>, 104, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, 3, ШРП по адресу ул. 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес> ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес> «Юг», ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, уч. 139, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес> 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, с/т «Мираж», ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу с/т «Коррида», ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу ул. 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу с/т «Коммунальник», ШРП по адресу 

<

адрес>, 5 – 5-а, ШРП по адресу Бухта Казачья, с/т «Скалистый», ШРП по адресу 

<

адрес> 

<

адрес>, ШРП по адресу ул. 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, (головной), ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес> 

<

адрес>), ШРП по адресу 

<

адрес> ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП 

<

адрес>: Давление входное – 1,2 МПа, давление выходное – 0,3 МПа., ШРП 

<

адрес>: Давление входное – 0,3 МПа, давление выходное – 0,005 МПа., ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу Бухта Казачья, с/т «Эллада», ШРП по адресу с/т «Малыш», ШРП по адресу 

<

адрес>. ФИО6, 242, ШРП по адресу 

<

адрес>, 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес> (частный сектор), ШРП по адресу 

<

адрес>, 33, 35 – ФИО7 строителей, ШРП по адресу с/т «Орхидея», ШРП по адресу с/т «Черногорье», ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес> (жилые дома), ШРП по адресу 

<

адрес> (котельная), ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес> 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, (очистные сооружения), ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, 

<

адрес>, ШРП по адресу ул. 

<

адрес>, 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес> (частный сектор), ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>,ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>чем нарушен подпункт «б» пункта 5 Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности утвержденного постановлением Правительства № 1661 от 12.10.2020.

Не в полной мере осуществляется производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности в соответствии со статьей 11 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», чем нарушен подпункт подпункт «з» пункта 5 Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности утвержденного постановлением Правительства № 1661 от 12.10.2020.

Не обеспечено проведение подготовки и аттестации в области промышленной безопасности работников, в том числе руководителей организаций, осуществляющих деятельность на объектах, в соответствии со статьями 9 и 14.1 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Начальник отдела строительного контроля и приемки законченного строительством объекта сети – ФИО1 (Б.7.5), чем нарушен подпункт «е» пункта 5 Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности утвержденного постановлением Правительства № 1661 от 12.10.2020.

Не обеспечено проведение подготовки и аттестации в области промышленной безопасности работников, в том числе руководителей организаций, осуществляющих деятельность на объектах, в соответствии со статьями 9 и 14.1 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» Ведущий специалист отдела строительного контроля и приемки законченного строительством объекта сети – ФИО2 (А.1; Б.7.5), чем нарушен подпункт «е» пункта 5 Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности утвержденного постановлением Правительства № 1661 от 12.10.2020.

Кроме того, ПАО «Севастопольгаз» не обеспечена полнота и достоверность сведений, представленных ПАО «Севастопольгаз» при регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, а именно: в сведениях, характеризующих ОПО не учтены: Стальной надземный газопровод среднего давления к ГРПБ № по 

<

адрес>, Регуляторы давления РДГ-50Н в ШРП по 

<

адрес>, Стальной надземный газопровод среднего давления к ГРПБ № по 

<

адрес> ШРП по 

<

адрес>, Стальной надземный газопровод высокого давления к ШРП по 

<

адрес>, Стальной надземный газопровод среднего давления по 

<

адрес> к котельной по 

<

адрес>, Стальной надземный газопровод среднего давления от 

<

адрес>, Регулятор давления РДНК-400 в ШРП по 

<

адрес>, Стальной надземный газопровод среднего давления к ШРП по 

<

адрес>, Стальной надземный газопровод среднего давления от ШРП по 

<

адрес>, до котельной, Регулятор давления РДГ50Н в ШРП по адресу 

<

адрес>, Регулятор давления РДГ-80 в ШРП 

<

адрес>, Регулятор давления РДНК-У в ШРП 

<

адрес>, Регулятор давления РДУК-2-100 в ГРПБ-93, 

<

адрес>, газопровод с/д по 

<

адрес>, ШРП по 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес> №, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, №, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес> (кадастровый номер земельного участка №), Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод высокого давления по 

<

адрес> №, №, №, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления ФИО3 (№), Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления ФИО3 (№), 

<

адрес>, Газопровод среднего давления ФИО3

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления ФИО3 (№), Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления ФИО3, 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод высокого давления по 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес> №, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, в районе южно-западной части набережной 

<

адрес> №, Газопровод среднего давления на пересечении автомобильных дорог 64 К-8 

<

адрес> (

<

адрес>), Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес> (кад.н. №), Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, в границах землепользования, 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес> (к.н. №), Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес> (Зеленый холм), к.н. №, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод высокого давления по 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления шоссе Фиолентовское, 18, Газопровод среднего давления шоссе Фиолентовское, 18А, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления по 

<

адрес>, Газопровод высокого давления по 

<

адрес>, 

<

адрес>, чем нарушена статья 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», пункт 7 Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, утвержденные приказом Ростехнадзора от 30.11.2020 № 471;

Не осуществляется в полном объеме производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации, а именно: не обеспечено соблюдение требований промышленной безопасности, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами при эксплуатации опасных производственных объектов, не осуществляется контроль за своевременным проведением необходимых испытаний и технических освидетельствований технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, чем нарушена ст. 9, ст. 11 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

пункт 6, 14 Правил об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.2020 № 2168.

Не в полной мере осуществляется анализ причин возникновения инцидента на опасном производственном объекте, не принимаются меры по устранению указанных причин и профилактике подобных инцидентов, ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 31 «Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения», утвержденного приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 №503.

Не проведена оценка соответствия сети газораспределения в форме приемки сетей газораспределения, после проведения реконструкции, а именно подключены к сети газораспределения и фактически введены в эксплуатацию в отсутствие подписанного акта приемки, законченного строительством: распределительных газопроводов высокого и среднего давления, а также 2-х ШРП расположенных по адресу: 

<

адрес>, ШРП расположенного по адресу: 

<

адрес>, ШРП расположенного по адресу: 

<

адрес>, ШРП по 

<

адрес>, распределительного газопровода расположенного по адресу: 

<

адрес>, Газопровод высокого давления (1,2 МПа) от ГРС-3 до ГГРП на Северной стороне, среднего давления:от ГГРП до ГГРП-6а с переходом 

<

адрес>, ГГРП-6а, ГГПР-99, чем нарушена статья 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 88, 93, 98 Технического регламента утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления».

Выявлено несоответствие информации, указанной в сведениях, характеризующих опасный производственный объект, фактическому составу объекта, а именно: ГРПБ-46, 

<

адрес>, ГРП-30, Мекензиевы горы, гидроузел, ГРПБ-32, 

<

адрес>, ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 27 Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, утвержденные приказом Ростехнадзора от 30.11.2020 № 471.

Положение о производственном контроле не утверждено руководителем эксплуатирующей организации, чем нарушена статья 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 3 Правил об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.2020 № 2168.

При эксплуатации технологических устройств: ШРП по 

<

адрес>, ГРПБ №, ГРПБ №, ШРП 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП 

<

адрес>, ГГРП-100, ШРП 

<

адрес>, (головной), ГРПБ-91, 

<

адрес>, ШРП по 

<

адрес> эксплуатирующей организацией не обеспечен мониторинг и устранение утечек природного газа, чем нарушена ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 71 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870; Пункт 4, 6 Федеральных норм и правил «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531.

При эксплуатации надземных газопроводов: Линейная запорная арматура Ду 500, Ду 200, Ду 300 в/д на выходе с ГРС-3 (3 шт.), Линейная запорная арматура Ду 100 среднего давления по 

<

адрес> к котельной по 

<

адрес>, Линейная запорная арматура Ду 500 среднего давления «Газопровод высокого давления (1,2 МПа) от ГРС-3 ло ГГРП на Северной стороне, среднего давления: от ГГРП до ГГРП-ба с переходом Севастопольской бухты», газопровод с/д по 

<

адрес>, ГК-161-СН эксплуатирующей организацией не обеспечен мониторинг и устранение утечек природного газа, чем ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пп. а пункта 70 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870; Пункт 4, 6 Федеральных норм и правил «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531.

Безопасность здания или сооружения в процессе эксплуатации не обеспечивается посредством технического обслуживания, периодических осмотров и контрольных проверок и (или) мониторинга состояния основания, строительных конструкций, а именно допущены разрушения (трещины) отдельных несущих строительных конструкций и их частей (штукатурный слой наружных стен) строительных конструкций зданий: ГГРП-100, ГРП-30, ГРП-24, ГРП-18, ГРП-19, ГРП-33, чем нарушена статья 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; статья 36 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей газораспределения не выполнен комплекс мероприятий, включая мониторинг, техническое обслуживание, ремонт сетей газораспределения обеспечивающих содержание сетей газораспределения исправном и безопасном состоянии: 1) неисправностей в работе средств электрохимической защиты - ГГРП-100, чем нарушена ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; Пункт 4, 6 Федеральных норм и правил «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531.

Организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей газораспределения не выполнен комплекс мероприятий, включая мониторинг, техническое обслуживание, ремонт сетей газораспределения обеспечивающих содержание сетей газораспределения исправном и безопасном состоянии: 

1) неисправностей в работе средств электрохимической защиты - ГРП-24, чем нарушена ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

Пункт 4, 6 Федеральных норм и правил «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №.

Организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей газораспределения не выполнен комплекс мероприятий, включая мониторинг, техническое обслуживание, ремонт сетей газораспределения обеспечивающих содержание сетей газораспределения исправном и безопасном состоянии: допущено повреждение изоляционного покрытия (окраски) и состояния металла трубы

ШРП 

<

адрес>, чем нарушена ст. 9 Федерального закона 

от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

Пункт 4, 6 Федеральных норм и правил «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531.

Организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей газораспределения не выполнен комплекс мероприятий, включая мониторинг, техническое обслуживание, ремонт сетей газораспределения обеспечивающих содержание сетей газораспределения исправном и безопасном состоянии: допущено повреждение изоляционного покрытия (окраски) и состояния металла трубы ГГРП-100, чем нарушена ст. 9 Федерального закона 

от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; Пункт 4, 6 Федеральных норм и правил «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531.

Организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей газораспределения 

не выполнен комплекс мероприятий, включая мониторинг, техническое обслуживание, ремонт сетей газораспределения обеспечивающих содержание сетей газораспределения исправном и безопасном состоянии: допущено повреждение изоляционного покрытия (окраски) и состояния металла трубы ГРПБ-9, чем нарушена ст. 9 Федерального закона 

от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; Пункт 4, 6 Федеральных норм и правил «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531.

Организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей газораспределения 

не выполнен комплекс мероприятий, включая мониторинг, техническое обслуживание, ремонт сетей газораспределения обеспечивающих содержание сетей газораспределения исправном и безопасном состоянии: допущено повреждение изоляционного покрытия (окраски) и состояния металла трубы ГРП-18, чем нарушена ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; Пункт 4, 6 Федеральных норм и правил «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531.

При эксплуатации надземных газопроводов эксплуатирующей организацией не обеспечен мониторинг и устранение повреждений изоляционного покрытия (окраски) и состояния металла трубы 

стального надземного газопровода с/д по 

<

адрес>, чем нарушена ст. 9 Федерального закона 

от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п.п. «е» пункт 70 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.

При эксплуатации надземных газопроводов эксплуатирующей организацией не обеспечен мониторинг и устранение повреждений изоляционного покрытия (окраски) и состояния металла трубы стального надземного газопровода среднего давления от ГРПБ № 52 от 

<

адрес> до котельной по 

<

адрес>, чем нарушена ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п.п. «е» пункт 70 «Технического регламента 

о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.

При эксплуатации надземных газопроводов эксплуатирующей организацией не обеспечен мониторинг и устранение повреждений изоляционного покрытия (окраски) и состояния металла трубы стального надземного газопровода среднего давления к ГРПБ № 44 по 

<

адрес>, чем нарушена ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п.п. «е» пункт 70 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.

При эксплуатации надземных газопроводов эксплуатирующей организацией не обеспечен мониторинг и устранение повреждений изоляционного покрытия (окраски) и состояния металла трубы стального надземного газопровода среднего давления по 

<

адрес> к котельной по 

<

адрес>, чем нарушена ст. 9 Федерального закона 

от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

п.п. «е» пункт 70 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.

При эксплуатации надземных газопроводов эксплуатирующей организацией не обеспечен мониторинг и устранение повреждений изоляционного покрытия (окраски) и состояния металла трубы стального надземного газопровода среднего давления от 

<

адрес>, чем нарушена ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п.п. «е» пункт 70 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.

При эксплуатации надземных газопроводов эксплуатирующей организацией не обеспечен мониторинг и устранение повреждений изоляционного покрытия (окраски) и состояния металла трубы стального надземного газопровода среднего давления от ШРП по 

<

адрес>, до котельной, чем нарушена ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п.п. «е» пункт 70 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.

При эксплуатации подземных газопроводов эксплуатирующей организацией не обеспечен мониторинг и устранение повреждений технических устройств сетей газораспределения, а именно технические устройства в ГК-50СН, ГК среднего и низкого давления у ГРП-18, ГК-161-СН, ГК среднего и низкого давления у ГРП-78, ГК среднего и низкого давления у ГРП-33,ГК среднего и низкого давления у ГРП-62

имеют коррозионные повреждения в виду отсутствия лакокрасочного покрытия, чем нарушена ст. 9 Федерального закона 

от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

п.п. «в» пункт 69 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.

При эксплуатации надземных газопроводов эксплуатирующей организацией не обеспечен мониторинг и устранение сплющивания и прогиба газопроводов, а именно стального надземного газопровода среднего давления по 

<

адрес> к котельной по 

<

адрес>, чем нарушена ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

п.п. «в» пункт 70 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.

При эксплуатации надземных газопроводов эксплуатирующей организацией не обеспечен мониторинг и устранение сплющивания и прогиба газопроводов, а именно стального надземного среднего давления от ШРП по 

<

адрес>, до котельной, чем нарушена ст. 9 Федерального закона 

от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

п.п. «в» пункт 70 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.

При эксплуатации надземных газопроводов эксплуатирующей организацией не обеспечен мониторинг и устранение перемещений газопровода среднего давления за пределы опор, по 

<

адрес> к котельной по 

<

адрес>, чем нарушена ст. 9 Федерального закона 

от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

п.п. «б» пункт 70 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.

При эксплуатации надземных газопроводов эксплуатирующей организацией не обеспечен мониторинг и устранение перемещений газопровода среднего давления за пределы опор от ШРП по 

<

адрес>, до котельной, чем нарушена ст. 9 Федерального закона 

от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п.п. «б» пункт 70 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.

Организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей газораспределения не выполнен комплекс мероприятий, включая мониторинг, техническое обслуживание, ремонт сетей газораспределения обеспечивающих содержание сетей газораспределения исправном и безопасном состоянии, а именно: не выполнен ремонт ограждения и его отдельных частей для защиты от несанкционированного проникновения и (или) посягательства на целостность и безопасность запорной арматуры Ду 500, Ду 200, Ду 300 в/д на выходе с ГРС-3 (3 шт.), Ду 200 в/д к ГГРП-100, Ду 100 в/д к ответвление к ШРП 

<

адрес> (головной), чем нарушена ст. 9 Федерального закона 

от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

Пункт 4, 6 Федеральных норм и правил «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531.

Организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей газораспределения не выполнен комплекс мероприятий, включая мониторинг, техническое обслуживание, ремонт сетей газораспределения обеспечивающих содержание сетей газораспределения исправном и безопасном состоянии, а именно: отсутствует ограждение для защиты от несанкционированного проникновения и (или) посягательства на целостность и безопасность запорной арматуры Ду 100 в/д к ответвление к ШРП «Мекензивы горы» (головной), чем нарушена ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; Пункт 4, 6 Федеральных норм и правил «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531.

Организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей газораспределения 

не выполнен комплекс мероприятий, включая мониторинг, техническое обслуживание, ремонт сетей газораспределения обеспечивающих содержание сетей газораспределения исправном и безопасном состоянии, а именно: не обеспечена защита от несанкционированного проникновения и (или) посягательства на целостность и безопасность ГРП-19 не выполнен ремонт ограждения и его отдельных частей для защиты от несанкционированного проникновения и (или) посягательства на целостность и безопасность, чем нарушена ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 38 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870; Пункт 4, 6 Федеральных норм и правил «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531.

Безопасность сооружения в процессе эксплуатации не обеспечивается посредством технического обслуживания, периодических осмотров и контрольных проверок и (или) мониторинга состояния основания, строительных конструкций, а именно отсутствует (разрушена) бетонная крышка ГК-161-СН, чем нарушена ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;статья 36 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Пункт 4, 6 Федеральных норм и правил «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531.

Безопасность сооружения в процессе эксплуатации не обеспечивается посредством технического обслуживания, периодических осмотров и контрольных проверок и (или) мониторинга состояния основания, строительных конструкций, а именно отсутствует (разрушена) бетонная крышка газового колодца среднего и низкого давления у ГРП-18, чем нарушена ст. 9 Федерального закона 

от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

статья 36 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Пункт 4, 6 Федеральных норм и правил «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531.

Допущена эксплуатация технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте фактический срок службы которых превышает десять лет, а именно: ГГРП-6-А, 

<

адрес>, ГРП-15-А, 

<

адрес>, ГРП-39, 

<

адрес>, территория ПАО «Севастопольгаз», ГРПБ-44, 

<

адрес>, ГРПБ-48, 

<

адрес>, ГРП-50, 

<

адрес>, ГРПБ-51, 

<

адрес>, ГРПБ-52, 

<

адрес>, ГРПБ-53, 

<

адрес>, ГРПБ-54, 

<

адрес>, ГРПБ-56, 

<

адрес>, ГРПБ-61, 

<

адрес>, ГРПБ-64, 

<

адрес>, ГРП-65, 

<

адрес>, ГРП-68, 

<

адрес>, ГРПБ-69, 

<

адрес>, ГРП-70, 

<

адрес>, ГРП-75, 

<

адрес>, ГРПБ-90, 

<

адрес>, ГРП-91, 

<

адрес>, ГРПБ-92, 

<

адрес>, ГРПБ-93, 

<

адрес>, ГРП-99, 

<

адрес> №, ГРП-100, 

<

адрес>, ГРП-110, 

<

адрес>, ГРПБ-115, 

<

адрес>, ГРПБ-120, 

<

адрес>, ГРП-63, 

<

адрес>, ГРПБ-125, 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП 

<

адрес> ТПК КТЗ, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес> поле, 3, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП-38 по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП-87 по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, 55, ШРП по адресу ул. 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, 104, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, 3, ШРП по адресу ул. 

<

адрес>, 

<

адрес> ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, 7, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу с/т «Дергачи-6», ШРП по адресу с/т «Сатурн-3», ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>», уч. 139, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, 4-а, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу ул. 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес> горы, 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес> горы, (головной), ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес> 

<

адрес>), ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес> 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>. Давление входное – 1,2 МПа, давление выходное – 0,3 МПа., ШРП 

<

адрес>. Давление входное – 0,3 МПа, давление выходное – 0,005 МПа., ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес> (частный сектор), ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес> (жилые дома), ШРП по адресу 

<

адрес> (котельная), ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>Г, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу ул. 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>122, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес> ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, ШРП по адресу 

<

адрес>, чем нарушена ст. 7, 13 Федерального закона 

от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Работники в том числе руководители организации, осуществляющие профессиональную деятельность, связанную с проектированием, строительством, эксплуатацией, реконструкцией, капитальным ремонтом, техническим перевооружением, консервацией и ликвидацией опасного производственного объекта, а также изготовлением, монтажом, наладкой, обслуживанием и ремонтом технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, не прошли аттестацию в области промышленной безопасности.

Начальник отдела строительного контроля и приемки законченного строительством объекта сети – ФИО1 (Б.7.5), чем нарушена статья 14.1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Работники в том числе руководители организации, осуществляющие профессиональную деятельность, связанную с проектированием, строительством, эксплуатацией, реконструкцией, капитальным ремонтом, техническим перевооружением, консервацией и ликвидацией опасного производственного объекта, а также изготовлением, монтажом, наладкой, обслуживанием и ремонтом технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, не прошли аттестацию в области промышленной безопасности.

Ведущий специалист отдела строительного контроля и приемки законченного строительством объекта сети – ФИО2 (А.1; Б.7.5), чем нарушена статья 14.1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Отсутствует лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности по адресам: ШРП по 

<

адрес>, газопровод с/д по 

<

адрес>, ШРП по 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес> №, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, №, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес> Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес> (кадастровый номер земельного участка №), Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод высокого давления по 

<

адрес> №, №, №, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, - Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, №, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления ФИО3 (№), Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления ФИО3 (№), 

<

адрес>, Газопровод среднего давления ФИО3, 26, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления ФИО3 (№), Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления ФИО3, 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, уч. 2, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>Б, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод высокого давления по 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления ул. 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, в районе 

<

адрес>, на з.у. с к.н. №, Газопровод среднего давления на пересечении автомобильных дорог 64 К-8 «

<

адрес>» и 67 Н-261 

<

адрес>), Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес> (кад.н. №), Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, в границах землепользования ОК ЖСТИЗ «Севстройинициатива-2007», Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес> (к.н. №), Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес> (

<

адрес>), к.н. №, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод высокого давления по 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления шоссе Фиолентовское, 18, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления 

<

адрес>, Газопровод среднего давления по 

<

адрес>, Газопровод высокого давления по 

<

адрес>, чем нарушена статья 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Консервация ГПР-18 осуществлена без документации разработанной в порядке, установленном Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», с учетом законодательства о градостроительной деятельности, чем нарушена ст. 8 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

Консервация газопровода с/д по 

<

адрес> осуществлена без документации разработанной в порядке, установленном Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», с учетом законодательства о градостроительной деятельности, чем нарушена ст. 8 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

Ликвидация (демонтаж технологических устройств) ГПР-30 осуществлен без документации разработанной в порядке, установленном Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», с учетом законодательства о градостроительной деятельности, чем нарушена. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

Не пересмотрен (разработан вновь) План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте в связи реконструкцией, техническим перевооружением объекта, чем нарушена статья 9, статья 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п.п. «б» п. 7 Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09. 2020 № 1437.

Допущено размещение с нарушением охранных зон (в пределах детской площадки) ГК среднего и низкого давления у ГРП-33, чем нарушена статья 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденные постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878.

Не обеспечен доступ персонала эксплуатационной организации к газораспределительной сети для проведения технического обслуживания, ремонта, локализации и ликвидации аварийных ситуаций, при прохождении распределительных газопроводов по территории запретных зон и специальных объектов, чем нарушена статья 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 46 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденные постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878.

Не обеспечено эксплуатирующей организацией заключение договоров, определяющих совместные действия по обеспечению безопасной эксплуатации, предупреждению аварий и чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий на распределительных газопроводах и смежных инженерных коммуникациях, в случае расположения в охранных зонах газораспределительных сетей других инженерных коммуникаций, принадлежащих иным организациям, чем нарушена статья 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 39 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденные постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878.

Не обеспечено эксплуатирующей организацией разработка совместных схем газораспределительных сетей и других инженерных коммуникаций, проходящих в одной охранной зоне, с точным указанием их расположения, а также план совместного осуществления контроля и содержания коммуникаций и ликвидации аварий, предусматривающий меры по предотвращению повреждений, чем нарушена статья 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 40 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденные постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878.

Не обеспечена безопасная эксплуатация опасного производственного объекта. Не выполняется комплекс мероприятий, включая техническое обслуживание и ремонт средств электрохимической защиты, обеспечивающих в течении всего срока эксплуатации непрерывную по времени, а также всей протяженности катодную поляризацию распределительных газопроводов, а именно: КСС-1200 инв. №, КСС-1200 инв. №, КСС-1200 инв. №, КСС-1200 инв. №, КСС-1200 инв. №, КСС-1200 инв. №, КСС-1200 инв. №, КСС-600 инв. №, ОПЗЭ-3,0 инв. №, КСС-1200 инв. №, СВТЗ-3 инв. №, СВТЗ-3 инв. №, СКЗ инв. №, чем нарушена Статья 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

Пункт 4, 6 Федеральных норм и правил «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №; пункт 69 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

Не выполняется комплекс мероприятий, включая техническое обслуживание, обеспечивающих исправное и безопасное состояние сети газораспределения, а именно: не обеспечивается мониторинг и устранение повреждений изоляционного покрытия на участках перехода надземного газопровода в подземный распределительного г-да вблизи ГРП-13, чем нарушена Статья 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

Пункт 4, 6 Федеральных норм и правил «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; пункт 70, «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.

Не выполняется комплекс мероприятий, включая техническое обслуживание, обеспечивающих исправное и безопасное состояние сети газораспределения, а именно: не обеспечивается мониторинг и устранение повреждений изоляционного покрытия на участках перехода надземного газопровода в подземный распределительного г-да вблизи ШРП-43 (

<

адрес>), чем нарушена Статья 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

Пункт 4, 6 Федеральных норм и правил «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 

№ 531; пункт 70, «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.

Не выполняется комплекс мероприятий, включая техническое обслуживание, обеспечивающих исправное и безопасное состояние сети газораспределения, а именно: не обеспечивается мониторинг и устранение повреждений изоляционного покрытия на участке распределительного г-да вблизи ШРП 

<

адрес>, чем нарушена Статья 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; Пункт 4, 6 Федеральных норм и правил «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; 

пункт 70, «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.

Не выполняется комплекс мероприятий, включая техническое обслуживание, обеспечивающих исправное и безопасное состояние сети газораспределения, а именно: не обеспечивается мониторинг и устранение повреждений изоляционного покрытия на участке распределительного г-да вблизи ШРП 

<

адрес>, чем нарушена Статья 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

Пункт 4, 6 Федеральных норм и правил «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; пункт 70, «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870. 

Не обозначен на местности подземный распределительный газопровод к ШРП-43 

<

адрес>, опознавательными знаками, нанесенными на постоянные ориентиры или железобетонные столбики высотой до 1,5 метров, которые устанавливаются в пределах прямой видимости не реже чем через 500 метров друг от друга, а также в местах пересечений газопроводов с железными и автомобильными дорогами, на поворотах и у каждого сооружения газопровода, чем нарушена Статья 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

п. 10 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденные постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878.

Не обозначен на местности подземный распределительный газопровод высокого давления 1 категории (отвод на 

<

адрес> от ПК 55+0 до ПК 142+60), опознавательными знаками, нанесенными на постоянные ориентиры или железобетонные столбики высотой до 1,5 метров, которые устанавливаются в пределах прямой видимости не реже чем через 500 метров друг от друга, а также в местах пересечений газопроводов с железными и автомобильными дорогами, на поворотах и у каждого сооружения газопровода, чем нарушена Статья 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 10 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденные постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878.

Не выполняется комплекс мероприятий, включая техническое обслуживание, обеспечивающих исправное и безопасное состояние сети газораспределения, а именно: не обеспечивается мониторинг и своевременное устранение повреждений изоляции труб газопроводов и иных повреждений технических и технологических устройств сетей газораспределения (ГК -146В), чем нарушена Статья 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 69, «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.

Не выполняется комплекс мероприятий, включая техническое обслуживание, обеспечивающих исправное и безопасное состояние сети газораспределения, а именно: не обеспечивается устранение повреждений изоляции труб газопроводов и иных повреждений газопроводов, выявляемых по результатам мониторинга (не устранены в полном объеме дефекты, выявляемые в ходе КПО за 2023, 2024 года), чем нарушена Статья 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 4, 6 Федеральных норм и правил «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; пункт 70 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.

В судебном заседании представитель временной администрации ПАО «Севастопольгаз» ФИО4 представил письменный отзыв руководителя Временной администрации, который поддержал в судебном заседании и просил при рассмотрении дела об административном правонарушении уменьшить размер административного штрафа. 

Представитель Межрегионального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю ФИО5 настаивал на привлечении ПАО «Севастопольгаз» к административной ответственности, вопрос наказания оставил на усмотрение суда.

Частью 3 статьи 9.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за грубое нарушение требований промышленной безопасности или грубое нарушение условий лицензии на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов. В силу примечания к статье 9.1 КоАП РФ под грубым нарушением требований промышленной безопасности опасных производственных объектов понимается нарушение требований промышленной безопасности, приведшее к возникновению непосредственной угрозы жизни или здоровью людей.

В силу статьи 1 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон N 116-ФЗ) промышленной безопасностью опасных производственных объектов признается состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий.

В пункте 1 статьи 3 Федерального закона N 116-ФЗ определено, что требованиями промышленной безопасности являются условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в данном Федеральном законе, других федеральных законах, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актах Президента Российской Федерации, нормативных правовых актах Правительства Российской Федерации, а также федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности.

Согласно положениям статьи 7 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", если техническим регламентом не установлена иная форма оценки соответствия технического устройства, применяемого на опасном производственном объекте, обязательным требованиям к такому техническому устройству, оно подлежит экспертизе промышленной безопасности:

до начала применения на опасном производственном объекте;

по истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки такого технического устройства, установленных его производителем;

при отсутствии в технической документации данных о сроке службы такого технического устройства, если фактический срок его службы превышает двадцать лет;

после проведения работ, связанных с изменением конструкции, заменой материала несущих элементов такого технического устройства, либо восстановительного ремонта после аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в результате которых было повреждено такое техническое устройство.

Статьей 13 названного закона определено, что экспертизе промышленной безопасности подлежат технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте, в случаях, установленных статьей 7 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

Такие требования установлены, в частности, в статьях 9, 11 Федерального закона N 116-ФЗ.

Факт совершения ПАО «Севастопольгаз» правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.9.1 КоАП РФ, подтверждается протоколами об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, определением об объединении дел об административных правонарушениях от ДД.ММ.ГГГГ; актом проверки от ДД.ММ.ГГГГ года, и другими письменными доказательствами.

Исследовав доказательства по делу в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что вина ПАО «Севастопольгаз» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.9.1 КоАП РФ, нашла свое подтверждение в полном объеме.

Таким образом, бездействие ПАО «Севастопольгаз» выразившееся в грубом нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов суд квалифицирует по ч.3 ст. 9.1 КоАП РФ.

В соответствии с ч.2 ст.2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта Российской Федерация предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Отсутствие вины юридического лица предполагает объективную невозможность соблюдения установленных правил, необходимость принятия от юридического лица не зависящих.

Вместе с тем у ПАО «Севастопольгаз» имелась возможность для соблюдения требований промышленной безопасности, так как названные объекты газоснабжения закреплены распоряжениями Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя на праве хозяйственного ведения за ГУП «Севастопольгаз».

Доказательств принятия ПАО «Севастопольгаз» всех зависящих от него мер по соблюдению названных выше требований, суду не представлены.

С учетом характера состава правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.9.1 КоАП РФ, оснований для освобождения привлекаемого юридического лица от административной ответственности по признакам малозначительности не имеется.

Смягчающих и отягчающих ответственность юридического лица обстоятельств, в соответствии со ст. 4.3 КоАП РФ, по делу не установлено.

Согласно положениям п. 3.2. ст.4.1 КоАП РФ, при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей.

Вместе с тем учитывая характер совершенного административного правонарушения, отсутствие последствий в результате его совершения, данных о юридическом лице, привлекаемом к административной ответственности, и его финансовом состоянии на момент рассмотрения дела об административном правонарушении, суд считает необходимым назначить ему наказание в виде штрафа в размере менее минимального размера установленного санкцией ч.3 ст. 9.1 КоАП РФ в виде штрафа в размере 250000,00 рублей. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 3.5, 29.9, 29.11, 30.1, 30.3 КоАП РФ, судья,

П О С Т А Н О В И Л:

Публичное акционерное общество по газоснабжению и газификации «Севастопольгаз», (ИНН №, ОГРН №), юридический адрес: 

<

адрес> виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.9.1 КоАП РФ, и подвергнуть его административному наказанию в виде штрафа в размере 250000,00 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей.

В соответствии с ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 или 1.3 настоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

В соответствии с ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в указанный срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Документ, свидетельствующий об уплате административного штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, обязано направить в суд.

Оплату штрафа произвести по следующим реквизитам: расчетный счет: № Севастополь ЦБ РФ БИК №, ИНН №, КПП № л/сч №, ОКТМО №, КБК № получатель – УФК по г. Севастополю (Крымское управление Ростехнадзора), УИН №.

Постановление может быть обжаловано в Севастопольский городской суд в течение 10 дней, со дня вручения или получения копии данного постановления, путем подачи жалобы через Ленинский районный суд г.Севастополя.

Судья Д.Н.Димакова