Дело №5-200/2018

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о назначении административного наказания

г.Вытегра 12 июля 2018 года

Судья Вытегорского районного суда Вологодской области Скресанов Д.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.14 ст.19.5 КоАП РФ, в отношении КУК "Онего", юридический адрес: 

<

адрес> ИНН 

<

данные изъяты>, ОГРН 

<

данные изъяты>,

У С Т А Н О В И Л:

12.10.2017 начальником ОНД и ПР по Вытегорскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Вологодской области М.Е.В. в адрес КУК «Онего» повторно было выдано предписание по устранению в срок до 01.05.2018 нарушений требований пожарной безопасности в зданиях домов культуры. 

Так в доме культуры по адресу 

<

адрес> над эвакуационным выходом из зрительно-демонстрационного зала отсутствует световое табло «Выход» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (п.33 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 – далее ППР; п.5.3 «СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» далее - СП 3.13130.2009); извещатели, установленные на фальшпотолке, защищают только пространство основного помещения актового зала, на объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (п.61 ППР РФ, п.13.3.16 СП 5.13130.2009); в зрительно-демонстрационном зале отсутствует эвакуационное освещение, включающееся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения (п.43 ППР, п.5.1-5.3 СП 5.13130.2009). 

В доме культуры по адресу 

<

адрес> зрительно-демонстрационном зале отсутствует эвакуационное освещение, включающееся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения (п.43 ППР, п.5.1-5.3 СП 5.13130.2009). 

В доме культуры по адресу 

<

адрес> не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (п.61 ППР РФ); не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию систем автоматических установок пожарной сигнализации (п.63 ППР); не обеспечена обработка деревянных конструкций, горючих декораций, сценического и выставочного оформления, драпировки в зрительном зале огнезащитными составами с составлением акта (п.108 ППР РФ); в зрительно-демонстрационном зале отсутствует эвакуационное освещение, включающееся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения (п.43 ППР, п.5.1-5.3 СП 5.13130.2009); светильники эксплуатируются со снятыми колпаками, используется розетка с повреждениями (п.42 ППР РФ).

В доме культуры по адресу 

<

адрес> в зрительно-демонстрационном зале отсутствует эвакуационное освещение, включающееся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения (п.43 ППР, п.5.1-5.3 СП 5.13130.2009).

В установленный срок до 01.05.2018 требования предписания устранены не были.

В судебном заседании директор КУК «Онего» М.Е.В. с нарушениями согласилась, пояснила, что часть нарушений устранена. Просила назначить наказание в виде административного приостановления деятельности.

Суд, заслушав участвующих лиц, исследовав материалы дела, находит установленным факт совершения КУК «Онего» административного правонарушения, предусмотренного ст.19.5 ч.14 КоАП РФ – повторное невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Факт совершения административного правонарушения, предусмотренного ст.19.5 ч.14 КоАП РФ, подтверждается протоколом об административном правонарушении (л.д.6), копией предписания № 32/1/1 от 12.10.2017 (л.д.7-9), копиями распоряжения и акта государственного контроля (л.д.10-13), копией постановления о назначении наказания по ст.19.5 ч.12 КоАП РФ от 20.10.2017 (л.д.20).

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, не выявлено.

За данное правонарушение может быть назначено административное наказание в виде штрафа в размере от 150000 до 200000 рублей, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

С учетом обстоятельств совершенного правонарушения, повторности неисполнения предписаний надзорного органа, создания угрозы безопасности граждан, суд полагает возможным назначить наказание в виде административного приостановления деятельности. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.29.9, 29.10 КоАП РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Назначить КУК "Онего" за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст.19.15 КоАП РФ, наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 5 суток домов культуры по адресу 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>.

Постановление подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Вологодский областной суд через Вытегорский районный суд в течение 10 суток со дня провозглашения.

Судья Д.В. Скресанов.