14RS0035-01-2025-000513-88

Дело №2-1863/2025

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г.Якутск 04 марта 2025 года

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Ефремова И.В., при секретаре Петровой А.Р., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора города Якутска в интересах неопределенного круга лиц к Акционерному обществу «Саханефтегазсбыт» о возложении обязанности устранить нарушения,

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в суд с настоящим иском к ответчику, указывая, что по поручению прокуратуры республики проведена проверка информации Ленского управления Ростехнадзора о неисполнении АО «Саханефтегазсбыт» требований законодательства о промышленной безопасности, установлено невыполнение требований законодательства о промышленной безопасности в рамках предписания об устранении выявленных нарушений от ____ № по объекту – ОПО «Площадка нефтебазы Якутской» II класса опасности, регистрационный №№.

На основании вышеуказанного истец просит возложить на АО «Саханефтегазсбыт» обязанность в течение 11 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда устранить изложенные в акте проверки нарушения.

Ходатайством от ____ требования уточнены, истец просит возложить на АО «Саханефтегазсбыт» обязанность в течение 11 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда устранить изложенные в акте проверки Ленского управления Ростехнадзора от ____ № нарушения по объекту – ОПО «Площадка нефтебазы Якутской» II класса опасности, регистрационный № № (далее - площадка нефтебазы), а именно:

п.3(1) - обеспечить резервуары для авиационного топлива устройствами для верхнего забора топлива: РВС-2000 с регистрационным номером №; РВС-3000 с регистрационными номерами №; РВС-5000 с регистрационными номерами №;

п.4(2) - обеспечить наличие исполнительной документации, в том числе исполнительных схем и профилей участков сетей инженерно-технического обеспечения филиала «Якутская нефтебаза» АО «Саханефтегазсбыт»;

п.6(3) - обеспечить безопасную эксплуатацию технологических трубопроводов, контроль за проведением ревизии и ремонта, а также за проведением оценки их соответствия требованиям Федерального закона № 116-ФЗ, части содержания технологических трубопроводов на территории причала № (покраска и маркировка технологических трубопроводов), а также устранить деформации опорных конструкций технологических трубопроводов;

п.8(4) - обеспечить на площадке нефтебазы технические средства, обеспечивающие оповещение аварийных выбросов и разливов нефти и нефтепродуктов;

п.10(5) - обеспечить предоставление положительного заключения экспертизы промышленной безопасности по техническим устройствам, оборудованию и резервуарам: РВС-2000 с регистрационным номером №; РВС-3000 с регистрационными номерами №; РВС-5000 с регистрационными номерами №;

п.19(7) - обеспечить оснащение резервуаров для нефтепродуктов контрольно-измерительными приборами, контроль уровня нефтепродуктов в резервуарах;

п.20(8) - обеспечить оборудование резервуаров газоуравнительными системами, системами улавливания и рекуперации паров для исключения взрывоопасных концентраций паров и возможности взрыва внутри резервуаров;

п.23(10) - обеспечить оборудование резервуаров приборами контроля, сигнализации и защиты, обеспечивающих безопасную эксплуатацию резервуаров, обеспечивающих безопасную эксплуатацию резервуаров: наполнение, хранение, зачистке, ремонте;

п.24(11) - обеспечить предоставление положительного заключения экспертизы промышленной безопасности по эксплуатации технологических трубопроводов с истекшим сроком безопасности.

В суде представитель истца ФИО1 иск уточнил, просил возложить на АО «Саханефтегазсбыт» обязанность в течение 11 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда устранить изложенные в акте проверки Ленского управления Ростехнадзора от ____ № нарушения по объекту – ОПО «Площадка нефтебазы Якутской» II класса опасности, регистрационный № № (далее - площадка нефтебазы), а именно:

п.3(1) - обеспечить резервуары для авиационного топлива устройствами для верхнего забора топлива: РВС-5000 с регистрационными номерами №;

п.4(2) - обеспечить наличие исполнительной документации, в том числе исполнительных схем и профилей участков сетей инженерно-технического обеспечения филиала «Якутская нефтебаза» АО «Саханефтегазсбыт»;

п.6(3) - обеспечить безопасную эксплуатацию технологических трубопроводов, контроль за проведением ревизии и ремонта, а также за проведением оценки их соответствия требованиям Федерального закона № 116-ФЗ, части содержания технологических трубопроводов на территории причала № (покраска и маркировка технологических трубопроводов), а также устранить деформации опорных конструкций технологических трубопроводов;

п.8(4) - обеспечить на площадке нефтебазы технические средства, обеспечивающие оповещение аварийных выбросов и разливов нефти и нефтепродуктов;

п.10(5) - обеспечить предоставление положительного заключения экспертизы промышленной безопасности по техническим устройствам, оборудованию и резервуарам: РВС-2000 с регистрационным номером №; РВС-5000 с регистрационными номерами №;

п.19(7) - обеспечить оснащение резервуаров для нефтепродуктов контрольно-измерительными приборами, контроль уровня нефтепродуктов в резервуарах;

п.20(8) - обеспечить оборудование резервуаров газоуравнительными системами, системами улавливания и рекуперации паров для исключения взрывоопасных концентраций паров и возможности взрыва внутри резервуаров;

п.23(10) - обеспечить оборудование резервуаров приборами контроля, сигнализации и защиты, обеспечивающих безопасную эксплуатацию резервуаров, обеспечивающих безопасную эксплуатацию резервуаров: наполнение, хранение, зачистке, ремонте;

п.24(11) - обеспечить предоставление положительного заключения экспертизы промышленной безопасности по эксплуатации технологических трубопроводов с истекшим сроком безопасности.

Представитель ответчика ФИО2 (по доверенности) уточненные исковые требования признал, представил письменное заявление. Пояснил, что исполнение решения в указанный срок невозможно, просил отсрочить исполнение решения суда на срок до ____.

Заслушав объяснения сторон, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему выводу.

В соответствии ч. 1 ст. 39 ГПК РФ ответчик вправе признать иск. Суд принимает признание иска ответчиком, поскольку это не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

В соответствии с ч. 3 ст. 173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-198 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить.

Возложить на АО «Саханефтегазсбыт» обязанность в срок до ____ устранить изложенные в акте проверки Ленского управления Ростехнадзора от ____ № нарушения по объекту – ОПО «Площадка нефтебазы Якутской» II класса опасности, регистрационный № № (далее - площадка нефтебазы), а именно:

п.3(1) - обеспечить резервуары для авиационного топлива устройствами для верхнего забора топлива: РВС-5000 с регистрационными номерами №;

п.4(2) - обеспечить наличие исполнительной документации, в том числе исполнительных схем и профилей участков сетей инженерно-технического обеспечения филиала «Якутская нефтебаза» АО «Саханефтегазсбыт»;

п.6(3) - обеспечить безопасную эксплуатацию технологических трубопроводов, контроль за проведением ревизии и ремонта, а также за проведением оценки их соответствия требованиям Федерального закона № 116-ФЗ, части содержания технологических трубопроводов на территории причала № (покраска и маркировка технологических трубопроводов), а также устранить деформации опорных конструкций технологических трубопроводов;

п.8(4) - обеспечить на площадке нефтебазы технические средства, обеспечивающие оповещение аварийных выбросов и разливов нефти и нефтепродуктов;

п.10(5) - обеспечить предоставление положительного заключения экспертизы промышленной безопасности по техническим устройствам, оборудованию и резервуарам: РВС-2000 с регистрационным номером №; РВС-5000 с регистрационными номерами №;

п.19(7) - обеспечить оснащение резервуаров для нефтепродуктов контрольно-измерительными приборами, контроль уровня нефтепродуктов в резервуарах;

п. 20(8) - обеспечить оборудование резервуаров газоуравнительными системами, системами улавливания и рекуперации паров для исключения взрывоопасных концентраций паров и возможности взрыва внутри резервуаров;

п. 23(10) - обеспечить оборудование резервуаров приборами контроля, сигнализации и защиты, обеспечивающих безопасную эксплуатацию резервуаров, обеспечивающих безопасную эксплуатацию резервуаров: наполнение, хранение, зачистке, ремонте;

п. 24(11) - обеспечить предоставление положительного заключения экспертизы промышленной безопасности по эксплуатации технологических трубопроводов с истекшим сроком безопасности.

Решение может быть обжалована в Верховный Суд Республики Саха (Якутия) через Якутский городской суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья п/п И.В. Ефремов

Копия верна

Судья И.В.Ефремов

Решение принято в окончательной форме 18.03.2025 г.