Дело №5-97/2017

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 марта 2017 года 

<

...>

Судья Бийского городского суда Алтайского края Курносова А.Н., с участием защитника Урузбаевой Е.В., рассмотрев материалы об административном правонарушении в отношении открытого акционерного общества «Бийский комбинат хлебопродуктов», юридический адрес и место нахождения: 

<

...>, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, обвиняемого в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

У С Т А Н О В И Л:

На основании распоряжения исполняющего обязанности заместителя руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ФИО1 от 9 января 2017 года №02-19-06/7 «О проведении плановой выездной проверки открытого акционерного общества «Бийский комбинат хлебопродуктов», проведены мероприятия по контролю за соблюдением требований промышленной безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации опасных производственных объектов, изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах. 

По результатам проверки составлен акт проверки от 17 февраля 2017 года № 19-01-04/17, в котором зафиксированы нарушения, а именно: 

1). Федерального закона от 21 июля 1997 года №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химических опасных производственных объектов I, II, или III класса опасности, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2013 года №492, так как не оформлена лицензия на осуществление деятельности эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, или III класса опасности.

2). Ч.1 ст.9 Федерального закона от 21 июля 1997 года №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п.п.8, 9, 10 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения переработки растительного сырья», утв. Приказом Ростехнадзора от 21 ноября 2013 года №560, так как не разработаны технологические регламенты опасных производственных объектов.

3). Ч.1 ст.9 Федерального закона от 21 июля 1997 года №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», ст.10 Федерального закона от 27 июля 2010 года №225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев опасных объектов за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте», так как отсутствуют договоры обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на объекте (устранено в ходе проверки).

4) Ч.1 ст.9 Федерального закона от 21 июля 1997 года №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п.п.2, 3, 4 Положения л разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 года №730, так как не разработан план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах.

5). Ч.1 ст.10 Федерального закона от 21 июля 1997 года №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», так как не заключен договор с профессиональными аварийно- спасательным и службами или с профессиональными аварийно спасательными формированиями на обслуживание.

6). Ч.1 ст.9 Федерального закона от 21 июля 1997 года №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19 августа 2011 года №480, так как не разработано Положение о Порядке технического расследования по установлению причин инцидентов на опасных производственных объектах.

7). Приказа Ростехнадзора от 31 декабря 2014 года №632 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к разработке технического паспорта взрывобезопасности взрывопожароопасных объектов хранения и переработки растительного сырья», так как не разработан технический паспорт взрывобезопасности.

На элеватора (рег. № А63-00084-0003):

8). Ч.1 ст.9 Федерального закона от 21 июля 1997 года №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п.7 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 14 ноября 2013 года №538, так как не проведена экспертиза промышленной безопасности здания элеватора (в проектной документации отсутствуют данные о сроке эксплуатации здания).

9). Ч.1 ст.9 Федерального закона от 21 июля 1997 года №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п.6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 14 ноября 2013 года №538, так как не проведена экспертиза промышленной безопасности технических устройств элеватора, выработавших свой нормативный срок эксплуатации.

10). П.79 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения переработки растительного сырья», утв. Приказом Ростехнадзора от 21 ноября 2013 года №560, так как легкосбрасываемые конструкции не соответствуют по единичной площади остекления.

11).П.п.46, 47 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения переработки растительного сырья», утв. Приказом Ростехнадзора от 21 ноября 2013 года №560, так как на нориях не установлены устройства контроля сбегания ленты, тормозные устройства.

12). П.42 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения переработки растительного сырья», утв. Приказом Ростехнадзора от 21 ноября 2013 года №560, так как на нориях, высотой более 36 м, не установлены дополнительные взрыворазрядители.

13). П.45 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения переработки растительного сырья», утв. Приказом Ростехнадзора от 21 ноября 2013 года №560, так как не выполнена защита норийных труб норий, проходящих через бункер.

14). П.516 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения переработки растительного сырья», утв. Приказом Ростехнадзора от 21 ноября 2013 года №560, так как вентилятора в аспирационных сетях установлены до пылеуловителей.

В цехе по производству муки (рег. № А63-00084-0006):

15). Ч.1 ст.9 Федерального закона от 21 июля 1997 года №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п.6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 14 ноября 2013 года №538, так как не проведена экспертиза промышленной безопасности здания цеха по производству муки (в проектной документации отсутствуют данные о сроке эксплуатации здания).

16). Ч.1 ст.9 Федерального закона от 21 июля 1997 года №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п.6 Правил проведения экспертизы промышленной безопасности, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 14 ноября 2013 года №538, так как не проведена экспертиза промышленной безопасности технических устройств цеха по производству муки, выработавших свой нормативный срок эксплуатации.

17). П.79 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения переработки растительного сырья», утв. Приказом Ростехнадзора от 21 ноября 2013 года №560, так как легкосбрасываемые конструкции размольного отделения не соответствуют по единичной площади остекления.

18). П.42 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения переработки растительного сырья», утв. Приказом Ростехнадзора от 21 ноября 2013 года №560, так как на нориях размольного отделения занижены площади проходного сечения взрыворазрядителей.

19). П.46 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения переработки растительного сырья», утв. Приказом Ростехнадзора от 21 ноября 2013 года №560, так как на нориях не установлены устройства контроля сбегания ленты.

В цехе по производству комбикормов (комбикормовых смесей) (рег. № А63-00084-0004):

20). Ч.1 ст.9 Федерального закона от 21 июля 1997 года №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п.7 Правил проведения экспертизы промышленной безопасности, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 14 ноября 2013 года №538, так как не проведена экспертиза промышленной безопасности здания цеха по производству комбикормов (в проектной документации отсутствуют данные о сроке эксплуатации здания).

21). Ч.1 ст.9 Федерального закона от 21 июля 1997 года №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п.6 Правил проведения экспертизы промышленной безопасности, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 14 ноября 2013 года №538, так как не проведена экспертиза промышленной безопасности технических устройств цеха по производству комбикормов, выработавших свой срок.

22). П.79 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения переработки растительного сырья», утв. Приказом Ростехнадзора от 21 ноября 2013 года №560, так как легкосбрасываемые конструкции не соответствуют по единичной площади остекления.

23). П.п.46, 47 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения переработки растительного сырья», утв. Приказом Ростехнадзора от 21 ноября 2013 года №560, так как на нориях не установлены устройства контроля сбегания ленты, тормозные устройства.

24). П.42 Правил проведения экспертизы промышленной безопасности, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 14 ноября 2013 года №538, так как на нориях, высотой более 36 м, не установлены дополнительные взрыворазрядители.

25). П.45 Правил проведения экспертизы промышленной безопасности, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 14 ноября 2013 года №538, так как не выполнена защита норийных труб норий, проходящих через бункеры.

В цехе по производству крупы (рег. № А63-00084-0005):

26). Ч.1 ст.9 Федерального закона от 21 июля 1997 года №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п.7 Правил проведения экспертизы промышленной безопасности, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 14 ноября 2013 года №538, так как не проведена экспертиза промышленной безопасности здания цеха по производству крупы (в проектной документации отсутствуют данные о сроке эксплуатации здания).

27). Ч.1 ст.9 Федерального закона от 21 июля 1997 года №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п.6 Правил проведения экспертизы промышленной безопасности, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 14 ноября 2013 года №538, так как не проведена экспертиза промышленной безопасности технических устройств цеха по производству крупы, выработавших свой нормативный срок эксплуатации.

28). П.79 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения переработки растительного сырья», утв. Приказом Ростехнадзора от 21 ноября 2013 года №560, так как легкосбрасываемые конструкции не соответствуют по единичной площади остекления.

29). П.п.46, 47 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения переработки растительного сырья», утв. Приказом Ростехнадзора от 21 ноября 2013 года №560, так как на нориях не установлены устройства контроля сбегания ленты, тормозные устройства.

На основании результатов проверки возбуждено дело об административном правонарушении с составлением протокола об административном правонарушении в отношении юридического лица ОАО «Бийский комбинат хлебопродуктов» от 17 февраля 2017 года №18193/юл по ч. 1 ст.9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

В протоколе об административном правонарушении от 17 февраля 2017 года №18193/юл зафиксированы указанные выше нарушения, квалифицируемые как нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, тем самым Открытое акционерное общество «Бийский комбинат хлебопродуктов» совершило правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

В судебном заседании защитник ОАО «Бийский комбинат хлебопродуктов» Урузбаева Е.В., действующая на основании доверенности, вину в совершении административного правонарушения признала. Пояснила, что не оспаривает предписание об устранении выявленных нарушений, просила назначить наказание в виде приостановления деятельности указанных выше объектов.

Выслушав пояснения защитника юридического лица, проверив материалы дела об административном правонарушении, судья считает, что вина ОАО «Бийский комбинат хлебопродуктов» в совершении указанного административного правонарушения доказана.

Из протокола об административном правонарушении от 17 февраля 2017 года №18193/юл установлено, что открытое акционерное общество «Бийский комбинат хлебопродуктов», нарушило требования, указанные в акте проверки от 17 февраля 2017 года №19-01-04/17.

Данный протокол составлен правомочным лицом, с соблюдением требований, установленных административным законодательством в присутствии защитника юридического лица.

В соответствии с ч.1 ст.9 Федерального закона от 21 июля 1997 года №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана: 

- соблюдать положения настоящего Федерального закона, других федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, а также федеральных норм и правил в области промышленной безопасности;

- приостанавливать эксплуатацию опасного производственного объекта самостоятельно или по решению суда в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, а также в случае обнаружения вновь открывшихся обстоятельств, влияющих на промышленную безопасность.

П.п.8. 9, 10 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21 ноября 2013 года № 560, предусмотрено, что технологические процессы на объектах осуществляются в соответствии с технологическими регламентами и схемами, утвержденными в организации, эксплуатирующей объекты, правилами организации и ведения технологических процессов и настоящими Правилами.

В целях обеспечения безопасности производственных процессов на объектах организации разрабатываются (составляются): технический паспорт взрывобезопасности опасного производственного объекта; технологические регламенты и схемы; паспорта на аспирационные и пневмотранспортные установки; паспорта на взрыворазрядные устройства.

Технологический регламент разрабатывается на основании проектной документации и является основным техническим документом, определяющим безопасные условия эксплуатации производства и регламентированный технологический режим процесса; содержит описание технологического процесса производства, контроль и управление технологическим процессом, технологические схемы производства (графическая часть).

В технологической схеме производства должны быть графически отражены: технологическое, аспирационное, транспортное оборудование с указанием моделей и их основных характеристик; движение сырья, готовой продукции; средства взрывопредупреждения, взрывозащиты и другие технические средства, обеспечивающие блокировку, контроль и противоаварийную защиту.

В силу п.п.42, 45, 46, 79, 516 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21 ноября 2013 года № 560,С целью защиты производственного оборудования от разрушения и обеспечения выброса (отвода) пламени и высокотемпературных продуктов взрывного горения пылевоздушной смеси в безопасную зону (за пределы помещений), применяются взрыворазрядители.

Норийные трубы норий (кроме норий минерального сырья), проходящие внутри бункеров, силосов и шахт, должны быть рассчитаны на внутреннее остаточное давление пылевоздушного взрыва и внешнее давление сыпучего продукта в бункерах и силосах.

Для защиты норий от разрушения допускается обоснованное расчетными данными усиление норийных труб. При отсутствии расчетных данных трубы должны быть сварные круглого сечения с толщиной стенки не менее 2 мм.

На нориях должны быть установлены РКС и датчики подпора, а также устройства контроля сбегания ленты. Датчики подпора устанавливаются на восходящей ветви нории на высоте 300 - 400 мм от башмака нории.

В качестве ЛСК следует использовать остекление окон и фонарей. Оконное стекло следует относить к ЛСК при толщине 3; 4 и 5 мм и площади не менее (соответственно) 0,8; 1,0 и 1,5 м2. Армированное стекло (стеклоблоки) к ЛСК не относится.

Воздуходувные машины и вентиляторы в пневмотранспортных и аспирационных установках помещений категории Б должны быть установлены после пылеуловителей.

Согласно ст.10 Федерального закона от 27 июля 2010 года №225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» договор обязательного страхования заключается в отношении каждого опасного объекта, если иное не предусмотрено договором в отношении опасных объектов, указанных в пункте 4 части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона, на срок не менее чем один год. Документом, подтверждающим заключение договора обязательного страхования, является страховой полис установленного образца, который вручается страховщиком страхователю после уплаты им страховой премии или первого страхового взноса.

Положение о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 года №730, устанавливает порядок разработки планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах (далее - планы мероприятий) и требования к их содержанию.

П.п.2, 3, 4 указанного Положения предусмотрено, что планы мероприятий разрабатываются в целях обеспечения готовности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий на таких объектах. Планы мероприятий разрабатываются для опасных производственных объектов, указанных в пункте 2 статьи 10 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». План мероприятий разрабатывается для объекта, зарегистрированного в государственном реестре опасных производственных объектов.

В соответствии с п.п.6 и 7 Правил проведения экспертизы промышленной безопасности, утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14 ноября 2013 года №538, техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте подлежит экспертизе (если техническим регламентом не установлена иная форма оценки соответствия указанного устройства обязательным требованиям): до начала применения на опасном производственном объекте; по истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки такого технического устройства, установленных его производителем; при отсутствии в технической документации данных о сроке службы такого технического устройства, если фактический срок его службы превышает двадцать лет; после проведения работ, связанных с изменением конструкции, заменой материала несущих элементов такого технического устройства, либо восстановительного ремонта после аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в результате которых было повреждено такое техническое устройство.

Здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий, подлежат экспертизе: в случае истечения срока эксплуатации здания или сооружения, установленного проектной документацией; в случае отсутствия проектной документации, либо отсутствия в проектной документации данных о сроке эксплуатации здания или сооружения; после аварии на опасном производственном объекте, в результате которой были повреждены несущие конструкции данных зданий и сооружений; по истечении сроков безопасной эксплуатации, установленных заключениями экспертизы;

Экспертиза зданий и сооружений на опасном производственном объекте, предназначенных для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий, проводится при наличии соответствующих требований промышленной безопасности к таким зданиям и сооружениям.

В соответствии с ч.1 ст.9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов - влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Вина ОАО «Биийский комбинат хлебопродуктов» в совершении административного правонарушения подтверждается материалами административного дела, а именно: протоколом об административном правонарушении от 17 февраля 2017 года №18193/юл, актом проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица (индивидуального предпринимателя) от 17 февраля 2017 года №19-01-04/17, предписанием об устранении выявленных нарушений от 17 февраля 2017 года №19-01-04/17, свидетельством о регистрации А63-00084 от 26 ноября 2013 года, лицензией от 27 декабря 2010 года № ВП-63-001759 (З), учредительными документами ОАО «Бийский комбинат хлебопродуктов».

При указанных обстоятельствах считаю установленным нарушения ОАО «Бийский комбинат хлебопродуктов» требований п.1 ст.9 Федерального закона от 21 июля 1997 года №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», ст.10 Федерального закона от 27 июля 2010 года №225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте», п.п.8, 9, 10, 42, 45, 46, 79, 516 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21 ноября 2013 года № 560, п.п.6, 7 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных Приказом Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору от 14 ноября 2013 года №538. 

Нарушениями действующих правил ОАО «Бийский комбинат хлебопродуктов» совершило административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях- нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов. 

При назначении административного наказания учитываются требования ст.ст. 4.1, 4.2, 4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение, обстоятельства, отягчающие и смягчающие административную ответственность. Смягчающим вину обстоятельством, согласно ст.4.2 Кодекса Российской Федерации, является признание вины, отягчающих вину обстоятельств, предусмотренных ст.4.3 Кодекса Российской Федерации, не установлено.

Учитывая существенные нарушения Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, считаю необходимым назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности: элеватора, цеха по производству муки, цеха по производству крупы и цеха по производству комбикормов (кормовых смесей), расположенных по адресу: 

<

...>, ОАО «Бийский комбинат хлебопродуктов», сроком на 90 суток, поскольку существует реальная угроза жизни и здоровью обслуживающего персонала и неопределенного круга лиц, а также эксплуатация неисправного технического устройства, применяемого на опасном производственном объекте, несет в себе реальную угрозу возникновения аварийной ситуации, взрыва, пожара, и менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания.

Руководствуясь ст.ст. 29.10, 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

П О С Т А Н О В И Л:

Открытое акционерное общество «Бийский комбинат хлебопродуктов» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и подвергнуть административному наказанию в виде административного приостановления деятельности эксплуатации:

-элеватора, 

-цеха по производству муки, 

-цеха по производству крупы и цеха по производству комбикормов (кормовых смесей), 

расположенных по адресу: 

<

...>, ОАО «Бийский комбинат хлебопродуктов», 

на 90 суток.

Постановление по делу об административном правонарушении в части приостановления деятельности подлежит немедленному исполнению.

Обжалование постановления по делу об административном правонарушении не приостанавливает его исполнение.

Копию постановления направить для исполнения в Приобский отдел судебных приставов г.Бийска и Зонального района Управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю.

На постановление может быть подана жалоба в Алтайский краевой суд через Бийский городской суд Алтайского края в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья А.Н.Курносова