Дело №2-212/2020 УИД 22RS0051-01-2020-000002-08

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

05 февраля 2020 года р.п.Тальменка

Тальменский районный суд Алтайского края в составе:

председательствующего Гусевой Л.В., 

при секретаре Абросимовой С.В.,

с участием прокурора Горячева Н.П.,

представителей ответчиков ФИО1, ФИО2,

представителя третьего лица ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Тальменского района Алтайского края в интересах неопределенного круга лиц к Муниципальному казенному учреждению культуры «Тальменский многофункциональный культурный центр» о возложении обязанности устранить нарушения правил пожарной безопасности, к Муниципальному образованию «Тальменский район Алтайского края» в лице Администрации Тальменского района о возложении обязанностей по финансированию мероприятий по устранению нарушений правил пожарной безопасности, 

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Тальменского района в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к Муниципальному образованию «Тальменский район Алтайского края» в лице Администрации Тальменского района, Муниципальному казенному учреждению культуры «Тальменский многофункциональный культурный центр» о возложении обязанности устранить нарушения пожарной безопасности, установив для ответчиков срок исполнения указанных требований. В обоснование исковых требований указал, что в ходе проведения прокуратурой района с привлечением специалистов ГУ МЧС России по Алтайскому краю проверки исполнения законодательства в сфере пожарной безопасности, что пожарная безопасность помещения МКУК «Тальмейский многофункциональный культурный центр» не обеспечена, что обуславливает возможность возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара. Выявлены нарушения: п. 8.4 СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений, принятых и введенных в действие с 01.01.1998г. постановлением Минстроя России от 13.02.97г. №18-7, согласно которому выходы из лестничных клеток на кровлю или чердак следует предусматривать по лестничным маршам с площадками перед выходом, через противопожарные двери 2-го типа размерами не менее 0,75x1,5 м; п.7.8, согласно которому строительные конструкции не должны способствовать скрытому распространению горения, - в МКУК «Тальменский многофункциональный культурный центр» дверь выхода в чердачное помещение выполнена не в противопожарном исполнении, не произведена огнезащитная обработка сгораемых конструкций кровли.

Кроме того, в ходе проверки установлено что, в нарушение п.п.1.86, 1.82 СНйП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения», утвержденных постановлением Государственного строительного комитета СССР от 16.05.1989г. №78, согласно которым в зданиях I-III степеней огнестойкости в залах с числом мест до 1500 отделку стен и потолков допускается предусматривать из деревянной рейки, столярных древесно-стружечных и древеснр-волокнистых плит, обработанных со всех сторон огнезащитными красками или лаками, не меняющими фактуру отделочного материала, по трудносгораемой обрешетке и несгораемому каркасу. В зданиях I и II степеней огнестойкости в залах с числом мест более 1500 такая отделка допускается только для стен, а также Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детскйк дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч., - в зрительном зале МКУК «Тальменский многофункциональный культурный центр» отделка стен и каркас потолка над сценой выполнены из горючего материала (деревянная рейка, пенополистипрол), двери пожароопасных помещений (кладовых, электрощитовых, вентиляционных) выполнены не в противопожарном исполнении.

Также, в нарушение п.14 Норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03), утвержденных Приказом МЧС РФ от 18.06.2003г. №315, помещение МКУК «Тальменский многофункциональный культурный центр» не защищено автоматической пожарной сигнализацией, и в нарушение п.1.2 Норм пожарной безопасности «Систем ы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03), утвержденных Приказом МЧС РФ от 20.06.2003г. №323, система оповещения людей о пожаре не смонтирована.

Собственником здания МКУК «Тальменский многофункциональный культурный центр» по 

<

адрес> в р.

<

адрес> является 

<

адрес>. 

Эксплуатация здания при наличии указанных нарушений требований пожарной безопасности угрожает вредом и может повлечь причинение вреда неопределенному кругу лиц. 

Выявленные нарушения противопожарной защиты в здании по 

<

адрес> в в р.

<

адрес>, являющимся местом с массовым пребыванием людей, создают угрозу жизни и здоровью граждан, в число которых входят и случайные посетители (в том числе и несовершеннолетние дети), так и работники организации.

Истец просил суд обязать ответчиков устранить выявленные нарушения.

В судебном заседании помощник прокурора Тальменского района Горячев Н.П. поддержал исковые требования, просил обязать ответчика устранить выявленные нарушения в срок до 01.09.2020г. 

Представители ответчиков Администрации Тальменского района ФИО1 и МКУК «Тальменский многофункциональный культурный центр» ФИО2 в судебном заседании признали исковые требования в полном объеме, пояснили, что они добровольно признают исковые требования, последствия признания иска, предусмотренные ч.3 ст.173 ГПК РФ, им разъяснены и понятны. 

В доверенности представителя предусмотрено право признания иска.

Представитель третьего лица Территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №8 Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю ФИО3 не возражал против принятия судом признания иска ответчиками. 

В силу ст.39 ГПК РФ, ответчик вправе признать иск. Суд принимает признание иска ответчиком, если это не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

Изучив материалы дела, суд считает необходимым принять признание иска ответчиками, так как это не противоречит закону и не нарушает прав и законных интересы других лиц. 

Руководствуясь ст.ст.39, 173, 194 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Принять признание иска ответчиками. 

Обязать Муниципальное казенное учреждение культуры «Тальменский многофункциональный культурный центр» в срок до 01.09.2020 года в здании МКУК «Тальменский многофункциональный культурный центр» по адресу: 

<

адрес> в р.

<

адрес>, устранить нарушения требований п.п. 7.8, 8.4 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», а именно: привести в соответствийес противопожарным исполнением дверь выхода в чердачное помещение и произвести огнезащитную обработку сгораемых конструкций кровли. 

Обязать Муниципальное казенное учреждение культуры «Тальменский многофункциональный культурный центр» в срок до 01.09.2020 года в здании МКУК «Тальменский многофункциональный культурный центр» по адресу: 

<

адрес> в р.

<

адрес>, устранить нарушения требований п.п. 1.86, 1.82 СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения», а именно: привести в соответствие с противопожарным исполнением в зрительном зале отделку стен и каркаса потолка над сценой, двери пожароопасных помещений (кладовых, электрощитовых, вентиляционных). 

Обязать Муниципальное казенное учреждение культуры «Тальменский многофункциональный культурный центр» в срок до 01.09.2020 года в здании МКУК «Тальменский многофункциональный культурный центр» по адресу: 

<

адрес> в р.

<

адрес>, устранить нарушения требований п.14 Норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03), п.1.2 Норм пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03), а именно: смонтировать систему оповещения людей о пожаре, установить автоматическую пожарную сигнализацию. 

Обязать Муниципальное образование «

<

адрес>» в лице 

<

адрес> при недостаточности финансирования выделить из бюджета муниципального образования денежные средства на мероприятия по устранению выявленных нарушений Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в здании МКУК «Тальменский многофункциональный культурный центр» по адресу: 

<

адрес> в р.

<

адрес>

Взыскать с Муниципального казенного учреждения культуры «Тальменский многофункциональный культурный центр» государственную пошлину в доход муниципального образования Тальменский район в размере 300 рублей.

Решение может быть обжаловано в Алтайский краевой суд через Тальменский районный суд Алтайского края в апелляционном порядке в течение месяца после вынесения.

Судья Л.В.Гусева