П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

об ответственности за административное правонарушение

26 июля 2017 года.

Судья Приволжского районного суда Самарской области Калякина Е.В., при секретаре судебного заседания ФИО2, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № 5-97/2017 в отношении Муниципального унитарного предприятия муниципального района Приволжский Самарской области «Вода-16», -

У С Т А Н О В И Л:

14 июля 2017 года, в 14 часов 00 минут, должностным лицом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Чапаевске, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Чапаевске, ФИО1, в ходе административного расследования 22/2-04-13 от 28.06.2017 г., проведённого по обращению гражданина ФИО3, поступившее из Главного управления по работе с обращениями граждан и организаций департамента мониторинга общественного мнения (вх. № 5190 от 30.05.2017), было установлено, что по результатам лабораторных исследований проведённых ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Чапаевске» пробы холодной питьевой воды, отобранные из водоразборной колонки по ул. Нижняя с. Екатериновка не соответствуют по микробиологическим показателям – ОМЧ–1024 КОЕ/мл (величина допустимого уровня не более 50 КОЕ/мл), ОКБ-3,0 КОЕ в 100 мл (величина допустимого уровня – отсутствие), ТКБ-3,0 КОЕ в 100 мл (величина допустимого уровня – отсутствие); пробы холодной питьевой воды отобранные из водоразборной колонки по ул. Южная с. Екатериновка, по санитарно-гигиеническим нормативам: цветность – 41,9О +/- 8,4 (гигиенический норматив не более 20О), железо - 4,82 мг/дм3 (гигиенический норматив не более 0,3 мг/дм3); пробы воды из водоразборной колонки по ул. Нижняя с. Екатериновка, по санитарно-гигиеническим нормативам: цветность – 37,2О +/- 7,4 (гигиенический норматив не более 20О), железо – 4,22 +/- 0,63 мг/дм3 (гигиенический норматив не более 0,3 мг/дм3), что является нарушением ст. 11, 19 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 3, п.п. 3.1, п.п. 3.2, п.п. 3.3 таблица 1, п.п. 3.4, п.п. 3.4.3 таблица 2, п.п. 3.5 таблица 4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» и является основанием для привлечения МУП муниципального района Приволжский Самарской области «Вода-16» к административной ответственности по ст. 6.5 КоАП РФ.

В судебном заседании, представитель Территориального отдела УФС Роспотребнадзора по Самарской области в г. Чапаевск, ФИО5, указала на нарушения законодательства в сфере благополучия человека.

Представитель МУП муниципального района Приволжский Самарской области «Вода-16» ФИО6 в судебном заседании согласилась с выявленными нарушениями, указала, что недостатки устраняются. 

Заслушав представителя Территориального отдела УФС Роспотребнадзора по Самарской области в г. Чапаевск и представителя МУП муниципального района Приволжский Самарской области «Вода-16», а также изучив материалы административного дела и оценив все доказательства, суд приходит к выводу о наличии в действиях МУП муниципального района Приволжский Самарской области «Вода-16» состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 КоАП РФ.

Судом установлено, что в ходе проведенного, по обращению гражданина, административного расследования было выявлено, что МУП муниципального района Приволжский Самарской области «Вода-16», допустило нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению, о чём составлен протокол об административном правонарушении № 22/2-04-296 от 18.07.2017 г. (л.д. 5-7).

Из дела усматривается, что 14 июля 2017 года, в 14 часов 00 минут, в ходе административного расследования 22/2-04-13 от 28.06.2017 г. (л.д. 12-13 – определение), проведённого по обращению гражданина ФИО3, поступившее из поступившее из Главного управления по работе с обращениями граждан и организаций департамента мониторинга общественного мнения (вх. № 5190 от 30.05.2017) (л.д. 10-11 – регистрационно-контрольная карточка электронного обращения) по результатам лабораторных исследований проведённых ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Чапаевске» было установлено, что были выявлены нарушения требований ст. 11, 19 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 3, п.п. 3.1, п.п. 3.2, п.п. 3.3 таблица 1, п.п. 3.4, п.п. 3.4.3 таблица 2, п.п. 3.5 таблица 4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», а именно: пробы холодной питьевой воды, отобранные из водоразборной колонки по ул. Нижняя с. Екатериновка не соответствуют по микробиологическим показателям – ОМЧ–1024 КОЕ/мл (величина допустимого уровня не более 50 КОЕ/мл), ОКБ-3,0 КОЕ в 100 мл (величина допустимого уровня – отсутствие), ТКБ-3,0 КОЕ в 100 мл (величина допустимого уровня – отсутствие); пробы холодной питьевой воды отобранные из водоразборной колонки по ул. Южная с. Екатериновка, по санитарно-гигиеническим нормативам: цветность – 41,9О +/- 8,4 (гигиенический норматив не более 20О), железо - 4,82 мг/дм3 (гигиенический норматив не более 0,3 мг/дм3); пробы воды из водоразборной колонки по ул. Нижняя с. Екатериновка, по санитарно-гигиеническим нормативам: цветность – 37,2О +/- 7,4 (гигиенический норматив не более 20О), железо – 4,22 +/- 0,63 мг/дм3 (гигиенический норматив не более 0,3 мг/дм3) (л.д. 23-24 – протокол отбора проб, л.д. 15-16 – экспертное заключение от 11.07.2017 № 4886, л.д. 17 – протокол лабораторных испытаний № 53 969 от 11.07.2017, л.д. 18 – экспертное заключение от 11.07.2017 № 4889, л.д. 19 - протокол лабораторных испытаний № 54 005 от 11.07.2017, л.д. 20 – экспертное заключение от 10.07.2017 № 4877, л.д. 21 - протокол лабораторных испытаний № 53 684 от 10.07.2017).

Учитывая вышеизложенное, а так же характер, степень общественной опасности, обстоятельства совершённого правонарушения, а также признание вины, суд полагает необходимым назначить МУП муниципального района Приволжский Самарской области «Вода-16» наказание в виде административного штрафа.

На основании ст. 6.5 КоАП РФ, -

П О С Т А Н О В И Л:

Муниципальное унитарное предприятие муниципального района Приволжский Самарской области «Вода-16», свидетельство о регистрации №1166313143028, ИНН 

<

***>, КПП 633001001, БИК 043601607, ОКПО 05259636, расчетный счёт 

<

***> Поволжский Банк ПАО «Сбербанк» г. Самара, юридический адрес: 445556, Самарская область Приволжский район с. Спасское ул. Шоссейная д. 25, фактический адрес: 445560, 

<

...> подвергнуть наказанию в виде административного штрафа в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей. 

Согласно ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу с представлением (направлением) судье копии документа, свидетельствующего об его уплате. 

Указанный штраф перечислять по реквизитам:

УФК по Самарской области (Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области), 443079. 

<

...>, ОГРН 

<

***> от 25.03.2005г. ИФНС России по Октябрьскому району г. Самара, БИК 043601001

ИНН 

<

***>, КПП 631601001, Р/с 

<

***>, Банк получателя: отделение Самара, г. Самара, ОКТМО 36750000, КБК 14111628000016000140

(штрафы за нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства сфере защиты прав потребителей)

Постановление может быть обжаловано в 10-ти дневной срок в Самарский областной суд. 

Судья: /подпись/ Е.В. Калякина

Копия верна Е.В. Калякина

Справка:

Постановление вступило в законную 

силу ДД.ММ.ГГГГ Е.В. Калякина