УИД: 71RS0017-01-2024-000350-90

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

27 апреля 2024 года рп Арсеньево Тульская область

ФИО1 межрайонный суд Тульской области в составе:

председательствующего Деркача В.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Миляевой Е.Н.,

с участием помощника прокурора Арсеньевского района Тульской области Жукова М.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-291/2024 по иску прокурора Арсеньевского района Тульской области к муниципальному общеобразовательному учреждению «Литвиновская основная общеобразовательная школа муниципального образования Арсеньевский район» о возложении обязанности, 

установил:

прокурор Арсеньевского района Тульской области обратился в суд с исковым заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц к муниципальному общеобразовательному учреждению «Литвиновская основная общеобразовательная школа муниципального образования Арсеньевский район» (далее – МОУ «Литвиновская ООШ») о возложении обязанности привести в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу объект защиты – здание школы, расположенное по адресу: 

<

адрес>, в соответствие с требованиями пожарной безопасности, а именно: установить светильники аварийного освещения со знаками или окраской, отличающейся от светильников рабочего освещения; привести Инструкцию о мерах пожарной безопасности объекта защиты в соответствие с требованиями п.п. 392, 393, 394 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479; разработать программу проведения вводного противопожарного инструктажа; разработать программу проведения первичного противопожарного инструктажа; внести в Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты сведения о наличии, периодичности осмотра и сроках перезарядки огнетушителей; обеспечить проведение повторных противопожарных инструктажей; обеспечить проведение внеплановых противопожарных инструктажей; обеспечить наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих размещение средств пожаротушения (огнетушителей); расположить огнетушители на видных местах вблизи от выхода из помещений. 

В обоснование заявленного требования указано, что прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в МОУ «Литвиновская ООШ» в ходе которой установлено, что в здании школы, расположенном по адресу: 

<

адрес>а: отсутствуют светильники аварийного освещения со знаками или окраской, отличающимися от светильников рабочего освещения; Инструкция о мерах пожарной безопасности объекта защиты не соответствует требованиям п.п. 392, 393, 394 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479; программа проведения вводного противопожарного инструктажа не разработана; не разработана программа проведения первичного противопожарного инструктажа; в Журнале эксплуатации систем противопожарной защиты отсутствуют сведения о наличии, периодичности осмотра и сроках перезарядки огнетушителей; не обеспечено проведение повторных противопожарных инструктажей; не обеспечено проведение внеплановых противопожарных инструктажей; не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих размещение средств пожаротушения (огнетушителей); огнетушители не расположены на видных местах вблизи от выхода из помещений. После внесения 15 декабря 2023 года представления прокурора, указанные нарушения так и не были устранены.

Просит обязать ответчика привести в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу объект защиты – здание школы, расположенное по адресу: 

<

адрес>, в соответствие с требованиями пожарной безопасности, а именно: установить светильники аварийного освещения со знаками или окраской, отличающейся от светильников рабочего освещения; привести Инструкцию о мерах пожарной безопасности объекта защиты в соответствие с требованиями п.п. 392, 393, 394 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479; разработать программу проведения вводного противопожарного инструктажа; разработать программу проведения первичного противопожарного инструктажа; внести в Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты сведения о наличии, периодичности осмотра и сроках перезарядки огнетушителей; обеспечить проведение повторных противопожарных инструктажей; обеспечить проведение внеплановых противопожарных инструктажей; обеспечить наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих размещение средств пожаротушения (огнетушителей); расположить огнетушители на видных местах вблизи от выхода из помещений. 

В судебном заседании помощник прокурора Жуков М.В. поддержал заявленное требование по доводам, изложенным в исковом заявлении и просил их удовлетворить. 

Представитель ответчика - МОУ «Ясенковская ООШ» и представитель третьего лица – администрации муниципального образования Арсеньевский район, извещенный, в судебное заседание не явились, о времени и месте его проведения были извещены надлежащим образом, причин неявки суду не сообщили, своей позиции по иску не выразили, ходатайств не заявили.

Руководствуясь ст. 167 ГПК РФ, с учетом мнения помощника прокурора, судом было определено о рассмотрении дела в отсутствие представителей ответчика и третьего лица. 

Заслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему выводу. 

В силу ч. 1 ст. 45 ГПК РФ, ч. 4 ст. 27 Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор вправе обратиться в суд с заявлением, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, когда нарушены права и свободы значительного (неопределенного) числа граждан, либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение. 

Согласно ст. ст. 12, 56 ГПК РФ, гражданское судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Каждая из сторон должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.

В соответствии с ч. 3 ст. 3 Конвенции о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года, вступила в силу для СССР 15 сентября 1990 года), в обязанности государств-участников входит обеспечение соответствия учреждений, служб и органов, ответственных за заботу о детях или за их защиту нормам, установленным компетентными органами. 

В соответствии с ч. 2 ст. 13 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» при осуществлении деятельности в области образования и воспитания ребенка в семье, образовательном учреждении, специальном учебно-воспитательном учреждении или ином оказывающем соответствующие услуги учреждении не могут ущемляться права ребенка. Во исполнение ст. 9 данного закона при осуществлении деятельности в области образования и воспитания ребенка в семье, образовательном учреждении, специальном учебно-воспитательном учреждении и ином оказывающем соответствующие услуги учреждении не могут ущемляться права ребенка. 

Согласно ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» организации, должностные лица, граждане обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, установленные законодательством Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» Правительство Российской Федерации утвердило Правила противопожарного режима в Российской Федерации, устанавливающих требования пожарной безопасности, определяющих порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности (постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479).

Как следует из материалов дела, 13 декабря 2023 года прокуратурой Арсеньевского района Тульской области, совместно с начальником ОНДиПР по Одоевскому и Арсеньевскому районам ГУ МЧС России по Тульской области С. проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности в МОУ «Литвиновская ООШ», в результате которой установлено, что в задании школы, расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеют место нарушения Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Правил противопожарного режима в Российской Федерации, а именно: - светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской (п. 37 Правил противопожарного режима в РФ); - в инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены следующие вопросы: порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты (на этажи, кровлю (покрытие) и др.); мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ; порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и материалов; порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ; порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды; допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды, ветоши; предельные показания контрольно-измерительных j " приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв; обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, открытии и блокировании в открытом состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также других ; устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения); допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты (п. 393 Правил противопожарного режима в РФ); - в инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности (п. 394 Правил противопожарного режима в РФ); - на объекте защиты не ведется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 54 Правил противопожарного режима в РФ); - не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих размещение первичных средств пожаротушения -огнетушителей (п. 36 Правил противопожарного режима в РФ); - огнетушители не расположены на видных местах вблизи от выходов из помещений (п. 409 Правил противопожарного режима в РФ); - руководитель объекта защиты, не обучен мерам пожарной безопасности (п. 3 Правил противопожарного режима в РФ); - не обеспечено соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования (п. 13 Правил противопожарного режима в РФ).

15 декабря 2023 года прокурором Арсеньевского района Тульской области внесено представление об устранении выявленных в результате проверки нарушений требований пожарной безопасности. 

Из ответа исполняющей обязанности директора МОУ «Литвиновская ООШ» ФИО2 от 15 декабря 2023 года № 7-03-2023 следует, что представление рассмотрено и были устранены нарушения требований противопожарной безопасности, в частности: - в Инструкцию о мерах пожарной безопасности отражены следующие вопросы: а) порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты (на этажи, кровлю (покрытие) и др.); б) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ; в) порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и материалов; г) порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; д) расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ; е) порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды; ж) допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; з) порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды, ветоши; и) предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв; к) обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, открытии и блокировании в открытом состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения); - Инструкции о мерах по пожарной безопасности указаны лица, ответственные за пожарную безопасность в образовательном учреждении; - информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; - обеспечено соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования; - огнетушители расположены на видных местах вблизи выходов из помещений и обеспечены наличием знаков пожарной безопасности, обозначающих размещение первичных средств пожаротушения; - руководитель объекта защиты обучен мерам пожарной безопасности (удостоверение № 3385 от 18 ноября 2022 года). Помимо указанного, должностному лицу, ответственному за данную работу - учителю физической культуры ФИО3 объявлено замечание (приказ № 88 от 21 декабря 2023 года).

Согласно акту прокурорской проверки от 20 марта 2024 года, проведенной совместно со специалистом ОНДиПР по Одоевскому и Арсеньевскому районам ГУ МЧС России по Тульской области М., в нарушение Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приказа МЧС России от 18 ноября 2021 года № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» в здании МОУ «Литвиновская ООШ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, выявлены следующие нарушения: - светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской (п. 37 Правил противопожарного режима в РФ); - в Инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства, дежурных и аварийных служб объекта защиты; организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и технических средств; проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, устройств с применением открытого пламени, а также теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и устройств с применением горючих теплоносителей и (или) с температурой на их внешней поверхности, способной превысить (в том числе при неисправности теплогенерирующего аппарата) 90 градусов Цельсия; перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, а также выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания, сооружения; прекращение всех работ в здании, сооружении (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; удаление за пределы опасной зоны всех работников, не задействованных в тушении пожара; осуществление общего руководства тушением пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) до прибытия подразделения пожарной охраны; обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара; организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей; встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно- спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте защиты опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах; по прибытии подразделения пожарной охраны информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара; организацию привлечения сил и средств объекта защиты к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития (подп. «а», «б», «в», «г», «д», «е», «ж», «з», «и», «к», «л», «м», «н», «о» п. 394 Правил противопожарного режима в РФ); - не разработана программа проведения вводного противопожарного инструктажа (п. 9 Правил противопожарного режима в РФ); - не разработана программа проведения первичного противопожарного инструктажа (п. 9 Правил противопожарного режима в РФ); - учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 60 Правил противопожарного режима в РФ); - не проводится повторный противопожарный инструктаж (п. 16 другое: приложение № 1 к приказу ФОИВ № 806 от 18 ноября 2021 года «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»); - не проводится внеплановый противопожарный инструктаж (п. 17, другое: приложение № 1 к приказу ФОИВ 806 от 18 ноября 2021 года «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»); - руководителем организации не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих размещение первичных средств пожаротушения (огнетушителей) (п. 36 Правил противопожарного режима в РФ); - огнетушители не расположены на видных местах вблизи от выходов из помещений (п. 409 Правил противопожарного режима в РФ).

Таким образом нарушения требований пожарной безопасности так и не были устранены в полном объеме.

Доказательств, опровергающих данные обстоятельства отвечающих критериям относимости и допустимости, ответчиком и третьим лицом, вопреки положениям ст. 56 ГПК РФ суду не представлено, а доказательства представленные истцом, не опровергнуты. 

Указанное нарушение свидетельствует о недостаточном уровне противопожарной защищенности МОУ «Литвиновская ООШ», что способствует созданию условий для наступления негативных последствий в образовательном учреждении, связанных с причинением вреда жизни и здоровью воспитанников, а также иных лиц, там находящихся в результате возникновения пожаров, взрывов или иных с этим связанных происшествий. 

Указанные нарушения пожарной безопасности являются существенными, поскольку создают реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц, а потому их наличие не должно было быть допущено, а при допущении, эти недостатки должны быть устранены в кратчайшие сроки, что сделано не было. 

С учетом этого, требование прокурора о возложении на ответчика обязанности устранить выявленные нарушения является обоснованным и подлежит удовлетворению. 

В соответствии с Уставом, МОУ «Литвиновская ООШ» является некоммерческой организацией, по своей организационно-правовой форме относится к казенным учреждениям. Учредителем образовательного учреждения и собственником его имущества является муниципальное образование Арсеньевский район. Функции и полномочия учредителя школы осуществляет администрация муниципального образования Арсеньевский район. Имущество образовательного учреждения закрепляется на праве оперативного управления и является муниципальной собственностью района. Финансовое обеспечение деятельности школы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования. 

В силу ст. ст. 86, 139, 140 Бюджетного кодекса РФ органы местного самоуправления вправе самостоятельно устанавливать и исполнять расходные обязательства муниципального образования, осуществлять муниципальные заимствования, инициировать привлечение межбюджетных субсидий и субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Согласно ст. 210 ГК РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. 

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов по решению вопросов местного значения в сфере образования относится обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий. 

В силу п. 7.1 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района в том числе относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных районов за границами городских и сельских населенных пунктов.

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 17 данного Федерального закона в целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления муниципальных районов обладают полномочиями по финансированию муниципальных учреждений. 

В соответствии с ч. 1 ст. 37 того же Федерального закона местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования) наделяется уставом муниципального образования полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

Согласно Уставу муниципального образования Арсеньевский район к компетенции администрации района в том числе относится обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления муниципального образования по решению вопросов местного значения района в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Совета и распоряжениями Главы района. 

В силу вышеприведенных требований действующего законодательства, исполнение требований нормативно-правовых актов по обеспечению противопожарной безопасности образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района, является обязанностью не только данных образовательных учреждений, но и органов местного самоуправления, в данном случае - администрации муниципального образования Арсеньевский район. 

Из системного толкования указанных положений следует, что органы местного самоуправления обязаны финансировать профилактические мероприятия в области противопожарной безопасности. 

Таким образом, именно на администрацию муниципального образования Арсеньевский район, возложена обязанность по финансированию мероприятий по соблюдению требований противопожарной безопасности в МОУ «Литвиновская ООШ».

Согласно ст. 206 ГПК РФ при принятии судом решения, обязывающего совершить определенные действия, может быть установлен срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. 

Учитывая объем и характер работ, подлежащих выполнению, необходимость соблюдения требований законодательства при осуществлении процедуры формирования и получения необходимой документации и проведения необходимых работ и действий, суд считает возможным установить МОУ «Литвиновская СОШ» срок для исполнения возлагаемой на него обязанности - в течение шести месяцев со дня вступления настоящего решения суда в законную силу. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.194-198 ГПК РФ, суд 

решил:

иск прокурора Арсеньевского района Тульской области к муниципальному общеобразовательному учреждению «Литвиновская основная общеобразовательная школа муниципального образования Арсеньевский район» о возложении обязанности, удовлетворить.

Возложить на муниципальное общеобразовательное учреждение «Литвиновская основная общеобразовательная школа муниципального образования Арсеньевский район» (ОГРН: 

<

***>, дата присвоения ОГРН: 29 ноября 2002 года, ИНН: 

<

***>) обязанность - в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего решения в законную силу привести объект защиты – здание школы, расположенное по адресу: 

<

адрес>, в соответствие с требованиями пожарной безопасности, а именно: установить светильники аварийного освещения со знаками или окраской, отличающейся от светильников рабочего освещения; привести Инструкцию о мерах пожарной безопасности объекта защиты в соответствие с требованиями п.п. 392, 393, 394 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479; разработать программу проведения вводного противопожарного инструктажа; разработать программу проведения первичного противопожарного инструктажа; внести в Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты сведения о наличии, периодичности осмотра и сроках перезарядки огнетушителей; обеспечить проведение повторных противопожарных инструктажей; обеспечить проведение внеплановых противопожарных инструктажей; обеспечить наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих размещение средств пожаротушения (огнетушителей); расположить огнетушители на видных местах вблизи от выхода из помещений; 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по гражданским делам Тульского областного суда в течение месяца путем подачи апелляционных жалобы, представления через ФИО1 межрайонный суд Тульской области. 

Мотивированное решение изготовлено 6 мая 2024 года.

Председательствующий В.В.Деркач