Дело № 5-83/2018

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

25 октября 2018 года с.Ребриха, 

Судья Ребрихинского районного суда Алтайского края Юдаков А.В., 

при секретаре Мелеховой О.Н., 

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КРФоАП), в отношении юридического лица 

Акционерного общества «Сетевая компания «Алтайкрайэнерго», юридический адрес и адрес фактического места расположения: 660021, г. Барнаул, ул. Воровского 163 ИНН 2224143922, ОГРН 

<

***>, 

у с т а н о в и л:

Юридическое лицо АО «Сетевая компания «Алтайкрайэнерго», 27 сентября 2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: Алтайский край Ребрихинский район с. Ребриха, совершило административное правонарушение, предусмотренное ст.9.11 КРФоАП, при следующих обстоятельствах. 

Неизолированные провода воздушной линии ВЛ-04 кВ ф. 1 от КТП-60-13-26 в пролетах опор № 5-№ 6 № 7- № 9 проходят над гаражами по адресу: ул. Ленина с. Ребриха Ребрихинского района Алтайского края, тем самым нарушены п. 2.4.58 «Правил устройства электроустановок», 7-е издание (утв. Приказом Минэнерго России от 20.05.2003 № 187), п.1.1.3 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (утв. Приказом Минэнерго Российской Федерации от 19.06.2003 № 229, зарегистрировано в Минюсте РФ 20.06.2003, рег.№4799).

Представитель юридического лица АО «Сетевая компания «Алтайкрайэнерго», в судебное заседание не явился, надлежаще извещен.

Представитель Сибирского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом.

Суд считает возможным рассмотреть дело в их отсутствие.

Совершение юридическим лицом АО «Сетевая компания «Алтайкрайэнерго» административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, подтверждается следующими доказательствами: 

Согласно п. 2.4.58 «Правил устройства электроустановок», 7-е издание (утв. Приказом Минэнерго России от 20.05.2003 № 187), Расстояние по горизонтали от проводов ВЛ при наибольшем их отклонении до зданий и сооружений должно быть не менее: 1,5 м - до балконов, террас и окон; 1,0 м - до глухих стен. Прохождение ВЛ с неизолированными проводами над зданиями и сооружениями не допускается.

Согласно п. 1.1.3 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (утв. Приказом Минэнерго Российской Федерации от 19.06.2003 № 229, зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 20.06.2003, рег. № 4799) безопасная эксплуатация оборудования, зданий и сооружений обеспечивается положениями инструкций и других нормативно-технических документов.;

- фотографиями выявленных нарушений;

- сведениями из ЕГРЮЛ в отношении АО «Сетевая компания «Алтайкрайэнерго»;

- протоколом об административном правонарушении № 17-22425 от 11 октября 2018 года, составленным Государственным инспектором Алтайского отдела по надзору в электроэнергетике Сибирского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ФИО1

С учетом характера совершенного административного правонарушения, суд приходит к выводу, что юридическому лицу АО «Сетевая компания «Алтайкрайэнерго» следует назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности.

По рассматриваемому случаю, мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении в виде временного запрета деятельности не применялась. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 9.11, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья 

п о с т а н о в и л:

Юридическое лицо Акционерное общество «Сетевая компания «Алтайкрайэнерго» признать виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного ст. 9.11 КРФоАП и подвергнуть административному наказанию в виде административного приостановления деятельности воздушной линии ВЛ-04 кВ ф. 1 от КТП-60-13-1 по адресу: ул. Ленина с. Ребриха Ребрихинского района Алтайского края сроком на 30 суток, путем отключения автоматического выключателя ф.1 в РУ-0,4 кв КТП -60-13-26.

Постановление может быть обжаловано в Алтайский краевой суд через Ребрихинский районный суд Алтайского края в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья