Дело № 2-90/2018 

РЕШЕНИЕ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

с. Молчаново 04 июня 2018 года

Молчановский районный суд Томской области в составе:

председательствующей судьи Усыниной И.В., 

при секретаре судебного заседания Филипповой В.А.,

с участием:

и.о. прокурора Молчановского района Томской области Бессмертных Ю.Н.,

представителя ответчика – общества с ограниченной ответственностью «Я ДА» - ФИО1, действующего на основании доверенности от 02.03.2018,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Молчановского района Томской области в интересах неопределенного круга лиц к обществу с ограниченной ответственностью «Я ДА» о возложении обязанности не эксплуатировать пункт приёма и отгрузки древесины, 

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Молчановского района Томской области в интересах неопределенного круга лиц в порядке статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации обратился в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Я ДА» (далее – ООО «Я ДА»), в котором просит, обязать ООО «Я ДА» не эксплуатировать пункт приёма и отгрузки древесины, расположенный на земельном участке по адресу: 

<

...>, до устранения нарушений правил и норм пожарной безопасности.

В обоснование иска прокурор указал, что проведенной прокуратурой проверкой исполнения требований законодательства о пожарной безопасности на объектах, эксплуатируемых ООО «Я ДА» в качестве пункта приёма и отгрузки древесины по ул. Промышленной, 13, с. Молчаново выявлены нарушения требований пожарной безопасности, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье лиц, находящихся на территории пункта приёма и отгрузки древесины, жителей близлежащих домов, посетителей и работников близлежащих нежилых зданий, строений и сооружений, находящихся в непосредственной близости к территории ООО «Я ДА» граждан, их имущества.

Так в нарушение требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (далее – ППР):

- отсутствуют, утверждённые инструкции о мерах пожарной безопасности, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории А, Б и В1 производственного и складского назначения (п.2 ППР);

- лица допускаются к работе без прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Проведение противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума не обеспечено. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума не определён (п. 3 ППР);

- лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты, не назначено (п. 4 ППР);

- на территории предприятия в складских, производственных и административных помещениях, местах открытого хранения материалов, а также размещения технологических установок организации отсутствуют таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны (п. 6 ППР);

- не обеспечено выполнение на объекте защиты требований, предусмотренных статьей 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» - запрет курения на территории и в помещении складов. На территории не размещены знаки пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено». Места, специально отведенные для курения табака, не определены, знаками «Место для курения» не обозначены (п. 14 ППР);

- не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны (п. 20 ППР, гл. 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- допускается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий (п. 41 ППР);

- повсеместно на территории и объектах допускается эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции (подп. «а» п. 42 ППР);

- допускается эксплуатация ламп освещения без колпака (рассеевателя) предусмотренного конструкцией в бытовом помещении (подп. «в» п. 42 ППР);

- не обеспечено исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам (п. 75 ППР);

- не обеспечена очистка объекта и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов (опилок, щепа, отходы лесопиления) (п. 77 ППР);

- на объекте не предусмотрено создание защитных противопожарных минерализованных полос предупреждающие распространение огня при природных пожарах (п.п. 77, 78 ППР);

- территории противопожарных расстояний от объектов защиты и сооружений различного назначения используется для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов (п. 79 ППР);

- газовый баллон объёмом 50 куб. м для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит), расположен внутри здания, что не допустимо (п. 92 ППР);

- допускается использование для проживания людей производственные здания и склады, расположенные на территориях предприятий, что запрещено (п. 150 ППР);

- при хранении горючих материалов на открытой площадке площадь одной секции (штабеля) превышает 300 кв. метров, а противопожарные расстояния между штабелями менее 6 метров (п. 350 ППР);

- места, отведенные под штабели, не очищены до грунта от горючего мусора и отходов (пп. «а» п. 360 ППР);

- помещения для обогрева рабочих не обеспечены противопожарным расстоянием до складов леса (п.п. «в» п. 360 ППР);

- при укладке и разборке штабелей пиломатериалов транспортные пакеты устанавливаются с двух сторон проезда, при этом ширина оставшейся проезжей части дороги составляет менее 4 метров. Общий объем не уложенных в штабели пиломатериалов превышает суточные поступления их на склад (п.п. «д», п. 360 ППР);

- объект защиты не в полном объёме обеспечен первичными средствами пожаротушения (гл. XIX ППР);

- допускается установка порошковых огнетушителей расположенных на объектах на полу без устройств фиксации от падения (п. 4.2.7 Свода правил СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»);

- производственная территория и склад лесоматериалов не очищена от кустарников и деревьев и не уплотнена. Места, отведенные под штабели не очищены до грунта от травяного покрова, горючего мусора и отходов, не покрыты слоем песка, земли или гравия толщиной не менее 0,15 м (п. 4.10 Свода правил СП 114.13330.2016 Склады лесных материалов. Противопожарные нормы. Актуализированная редакция СНиП 21-03-2003);

- производственная территория и склад лесоматериалов не имеет сплошного ограждения по всему периметру высотой не менее 2 м (п. 4.11 Свода правил СП 114.13330.2016 Склады лесных материалов. Противопожарные нормы. Актуализированная редакция СНиП 21-03-2003);

- штабели и кучи открытого хранения лесоматериалов располагаются от ограждения склада на расстоянии менее 15 м (п. 4.12 Свода правил СП 114.13330.2016 Склады лесных материалов. Противопожарные нормы. Актуализированная редакция СНиП 21-03-2003);

- повсеместно при открытом хранении группы штабелей пиломатериалов площадь хранения превышает 1200 м2. При этом группы штабелей не отделяются между собой продольными и поперечными разрывами. Ширина продольных разрывов менее полуторной высоты, поперечных - менее одной высоты штабелей (п. 6.8.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее – СП 4.13130.2013); раздел 6-9 СНиП 21-03-2003 Склады лесных материалов. Противопожарные нормы (далее - СНиП 21-03-2003));

- при открытом хранении лесоматериалов, щепы и опилок не обеспечено наличие источников наружно противопожарного водоснабжения в радиусе не более 200 м, обеспечивающих нормативный расход воды (ст. ст. 62, 68, 99 ФЗ-123; п. 6.8.51, Таблица 38 СП 4.13130.2013, п. 5.7, Таблица 5, п. 9.11 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (далее - СП 8.13130.2009); п. 4.10, раздел 12, Таблица 4, п. 13.2, Таблица 5 СНиП 21-03-2003);

- для навесов складов лесоматериалов не предусмотрено оповещение людей о пожаре, на территории открытых складов – по громкоговорящей распорядительно-поисковой диспетчерской связи, звуковой сигнализации (сирены, колокола и т.д.) (п. 11.5 СНиП 21-03-2003; п. 6.8.33 СП 4.13130.2013; ч.2 ст. 54 ФЗ-123);

- на территории открытых складов лесоматериалов не предусмотрена адресная электрическая пожарная сигнализация с ручными пожарными извещателями (п. 6.8.30 СП 4.13130.2013; п. 11.1 СНиП 21-03-2003; ч. 2 ст. 54 ФЗ-123);

- отсутствует молниезащита складов лесоматериалов (п. 4.24 СП 114.13330 Таблица 2.2, СО 153-34.21.122-2003);

- расстояние от топливного резервуара АЗС до складов лесоматериалов составляет 27 метров, при нормированном 35 метра (таблица Б.1 п. 12 СП 156.13330.2014);

- склады лесоматериалов не отделены санитарно-защитными зонами от жилых и общественных зданий (п. 4.8 СП 114.13330.2016).

В обоснование своей правовой позиции прокурор ссылается на положения статей 20, 41 Конституции Российской Федерации; часть 1 статьи 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации; статьи 1, 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

В судебном заседании прокурор исковые требования поддержал.

Представитель ответчика - ООО «Я ДА» - ФИО1 по доверенности, исковые требования признал в полном объеме, последствия этого, предусмотренные частью 3 статьи 173, частью 4 статьи 198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, разъяснены и понятны. Письменное заявление представителя ответчика приобщено к делу.

Выслушав представителя ответчика, мнение прокурора, полагавшего принять признание иска представителем ответчика, на основании части 2 статьи 39, статьи 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд принимает признание иска представителем ответчика, поскольку признание иска не противоречит закону, не нарушает права и законные интересы других лиц, в связи с чем, суд приходит к выводу об удовлетворении иска.

На основании определения судьи Молчановского районного суда Томской области от 18 мая 2018 года в обеспечение иска были приняты меры в виде запрета ООО «Я ДА» эксплуатировать пункт приёма и отгрузки древесины, расположенный на земельном участке по адресу: 

<

...>.

Согласно пункту 3 статьи 144 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при удовлетворении иска принятые меры по его обеспечению сохраняют свое действие до исполнения решения суда. 

Принимая во внимание предмет удовлетворенных исковых требований, учитывая, что решение подлежит исполнению со дня вступления его в законную силу, исходя из возможности возникновения неблагоприятных последствий в результате эксплуатации спорного объекта с установленными многочисленными нарушениями правил и норм пожарной безопасности, суд полагает сохранить действие принятой меры по обеспечению иска до вступления решения суда в законную силу.

В силу статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, подпункта 3 пункта 1 статьи 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации с ООО «Я ДА» подлежит взысканию в доход бюджета государственная пошлина, от уплаты которой прокурор был освобожден, в размере 300 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 173, 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить полностью. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Я ДА» не эксплуатировать пункт приёма и отгрузки древесины, расположенный на земельном участке по адресу: 

<

...>, до устранения нарушений правил и норм пожарной безопасности.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Я ДА» в пользу бюджета Молчановского района Томской области государственную пошлину в размере 300 (Триста) рублей. 

Решение может быть обжаловано в Томский областной суд через Молчановский районный суд Томской области в течение месяца со дня его принятия.

Судья И.В. Усынина

Решение на момент размещения не вступило в законную силу.

.

.

.

.