ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

дело №

город Тюмень 27 сентября 2024 года

Тюменский районный суд Тюменской области в составе председательствующего судьи Шабалиной М.Ф., с участием:

Заместителя прокурора Тюменского района Тюменской области ФИО3

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела об административном правонарушении № в отношении: 

должностного лица исполнительного директора ООО СК «

<

данные изъяты>» ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, привлекаемого к ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного 

ст. 9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, суд

У С Т А Н О В И Л

При проведении проверки прокуратурой Тюменского района Тюменской области с привлечением специалиста Управления Ростехнадзора по Тюменской области по вопросу ненадлежащего оказания коммунальных услуг в д. 

<

адрес> установлено, что двухподъездный многоквартирный дом переменной этажности 8 и 11 этажей по адресу 

<

адрес>, находиться на земельном участке с кадастровым номером №, введен в эксплуатацию ДД.ММ.ГГГГ, состоит из 81 квартиры.

Исполнителем коммунальной услуги по электроснабжению является АО « Газпромэнергосбыт Тюмень» на основании принятого на общем собрании решения о заключении потребителями прямых договоров электроснабжения с гарантирующим поставщиком.

Многоквартирный дом получает электроснабжение от двух трансформаторных подстанций ТП-1644 и ТП -1660, находящихся в собственности и на обслуживании ООО 

<

данные изъяты>».

В судебное заседание представитель Ростехнадзора не явился, о дне рассмотрения дела извещен надлежащим образом.

Должностное лицо ООО 

<

данные изъяты>» ФИО1 не явился, о дне рассмотрения дела извещен надлежащим образом, не возражал о рассмотрении дела в его отсутствии.

Изучив представленные материалы, заслушав мнение заместителя прокурора Тюменского района Тюменской области ФИО3, суд находит виновность должностного лица ООО 

<

данные изъяты> доказанной, по следующим основаниям:

Как следует из акта об осуществлении технологического присоединения № от 20.11.2023 многоквартирный дом подключен от трансформаторных подстанций ТП-1644 и ТП-1660 по второй категории надежности.

По информации АО « СУЭНКО» установлено, что многоквартирные дома №№ 17,17, 1,17 

<

адрес> получают электроснабжение по третьей категории надежности от трансформаторных подстанций № 1644,1660.

В силу п. 1 ст. 38 35-ФЗ гарантии надёжного обеспечения потребителей электрической энергией обеспечивают субъекты электроэнергетики, являющиеся поставщиками электрической энергии потребителям электрической энергии, в том числе энергосбытовые организации, гарантирующие поставщики и территориальные сетевые организации (в пределах своей ответственности) и отвечают перед потребителями электрической энергии за надёжность обеспечения их электрической энергией и ее качество в соответствии с требованиями технических регламентов и иными обязательными требованиями.

Указанный порядок определен Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 20044 № 861.

Согласно п. 14 Правил № 861 для энергопринимающих устройств отнесенных к первой и второй категориям надежности, должно быть обеспечено наличие независимых резервных источников снабжения электрической энергией. Вторая категория надежности электроснабжения предполагает наличие, как основного, так и резервного источника питания, которые указываются в документах о технологическом присоединении, и обязанность поддержания резервного источника питания в состояния готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности)

Согласно подпункту «а» пункта 2 Приложения 2 Инструкции по проектированию городских электрических сетей. РД 34.20185-94» утвержденной Минтопэнерго России 07.07.1994, РАО «УЭС России» 31.05.194, жилые дома с электроплитами, за исключением одно-восьмиквартирных домов, относятся ко второй категории надежности электроснабжения.

Как следует из заключенных договоров технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных по адреса: 

<

адрес>, ООО « 

<

данные изъяты>» осуществлено технологическое присоединение указанных объектов капитального строительства к электрическим сетям.

Согласно актам об осуществлении технологического присединения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирные 

<

адрес> подключены от трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ ТП-1643, ТП-1644 соответственно по второй категории надежности.

При этом сами трансформаторные подстанции ( ТП1644,ТП-1660 подключены по третьей категории надежности.

Исходя из справки специалиста Управления Ростехнадзора по Тюменской области установлено, то действующая схема электроснабжения указанных жилых домов не обеспечивает вторую категорию надежности электроснабжения.

Фактически многоквартирные дома, расположенные по адресу: 

<

адрес> подключены по третьей категории надежности.

Как следует из положений Правил № 861, на сетевую организацию возлагается не только обязанность по осуществлению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям, н и целого ряда подготовительных мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, включая усиление существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей ( строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии

Выявленные нарушения подтверждаются информацией о результатах совместной проверки обследования трансформаторных подстанций ТП-1644,ТП-1660, справкой специалиста Управления Ростехнадзора по Тюменской области по результатам совместной проверки и совокупностью других представленных материалов дела.

Директор ООО 

<

данные изъяты>» ФИО1 назначенный на указанную должность приказом 27 от 19.10.2022, является должностным лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной организации, несет ответственность за последствия принимаемых решений, ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

При таких обстоятельствах, суд находит вину должностного лица директора ООО 

<

данные изъяты>» ФИО1 доказанной и квалифицирует его действия по ст.9.11Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо - и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки, наказание за которое влечет наложение административного штрафа на должностное лицо от двух тысяч до четырех тысяч рублей.

С протоколом представитель должностное лицо директор ООО 

<

данные изъяты>» ФИО1 ознакомлен, что подтверждается его подписью в данном документе.

С учётом характера совершенного административного правонарушения, признание должностным лицом вины в совершении административного правонарушения, отсутствия отягчающих по делу обстоятельств, суд полагает возможным назначить наказание в виде минимального размера предусмотренного санкцией статьи.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л

Признать виновным должностное лицо исполнительного директора ООО 

<

данные изъяты>» ФИО1 в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ и назначить наказание в виде штрафа в сумме 2000 рублей в доход государства.

Постановление может быть обжаловано в Тюменский областной суд в течении 10 суток с момента вручении копии постановления.

Судья М.Ф.Шабалина