Дело № г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с. Кочубеевское 03 ноября 2017 года 

Судья Кочубеевского районного суда Ставропольского края Рулев И.А.

С участием 

представителя юридического лица - МО Мищенский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края - главы администрации МО Мищенский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда дело об административном правонарушении в отношении юридического лица администрации муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по ст.9.11 КоАП РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Администрация муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края нарушила правила устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок.

Как следует из протокола № об административном правонарушении от 11 сентября 2017 года главным государственным инспектором отдела энергетического надзора по Ставропольскому краю ФИО2, при проведении мероприятия по контролю (надзору) состояния эксплуатации электроустановок наружного освещения, принадлежащих муниципальному образованию Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по адресам: 

<

адрес>, выявлены нарушения обязательных норм и правил, обнаруженные 11 сентября 2017 года в 10.00 часов в области электроэнергетики, а именно: в нарушение требований п.1.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и п.6.3.2 Правил устройства электроустановок светильники уличного освещения по ул. Центральной, в х. Степном установлены на опорах № 120, №121, №123, №125, №127, №129, №131, №133, №139, №140, №141, №143, №145, №146 воздушной линии электропередачи напряжением 10000 Вольт фидера №228 от подстанции «Вревская» по ул. Ленина х. Мищенского на опорах №3/34-3/37, №3/39, №3/41, №3/43, №3/47 воздушной линии электропередачи напряжением 10000 Вольт Ф-256 от подстанции «Казьминская», в чем усматриваются признаки состава административного правонарушения, ответственность за совершение которого установлена ст.9.11 КоАП РФ.

В судебном заседании представитель юридического лица – администрации муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края – ФИО1 с протоколом согласилась, пояснив, что светильники уличного освещения расположены на опорах высоковольтной линии, что запрещено, светильники будут переставлены на другие опоры не явилась, просит назначить наказание виде приостановления деятельности по эксплуатации светильников. 

Изучив материалы дела об административном правонарушении, заслушав представителя юридического лица, суд приходит к следующему.

Согласно ч. 10 ст. 30 Федерального закона от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» для предотвращения поражения людей электрическим током проектные решения должны предусматривать меры по обеспечению безопасности электроустановок.

В соответствии сост. 9.11 КоАП РФ нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки для юридических лиц влечет административное наказание в виде штрафа в сумме от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток

При проведении мероприятия по контролю (надзору) состояния эксплуатации электроустановок наружного освещения, принадлежащих муниципальному образованию Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края выявлены нарушения обязательных норм и правил, обнаруженные 11 сентября 2017 года в 10.00 часов в области электроэнергетики, а именно: в нарушение требований п.1.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и п.6.3.2 Правил устройства электроустановок светильники уличного освещения по ул. Центральной, в х. Степном установлены на опорах № 120, №121, №123, №125, №127, №129, №131, №133, №139, №140, №141, №143, №145, №146 воздушной линии электропередачи напряжением 10000 Вольт фидера №228 от подстанции «Вревская» по ул. Ленина х. Мищенского на опорах №3/34-3/37, №3/39, №3/41, №3/43, №3/47 воздушной линии электропередачи напряжением 10000 Вольт Ф-256 от подстанции «Казьминская». 

Факт допущенных со стороны юридического лица нарушений подтвержден актом проверки №4693-Р-ПЛ-К12.6-04 от 11 сентября 2017 года, составленным по итогам проведенной проверки в отношении юридического лица – администрации муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, согласно которому были выявлены нарушения обязательных требований, а именно:

- электроустановки Мищенского сельсовета не укомплектованы защитными средствами;

- не заземлены металлические корпуса светильников, кронштейны и трубостойки системы уличного освещения на опорах воздушных линий электропередачи;

- светильники наружного освещения по ул. Центральной х. Степного установлены на опорах №120, №121, №123, №125, №127, №129, №131, №133, №139, №140, №141, №143, №145, №146 воздушной линии электропередачи напряжением 10000 Вольт фидера №228 от подстанции «Вревская» по ул. Ленина х. Мищенского на опорах №3/34-3/37, №3/39, №3/41, №3/43, №3/47 воздушной линии электропередачи напряжением 10000 Вольт Ф-256 от подстанции «Казьминская».

Также по итогам проверки в отношении юридического лица – администрации муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края составлен протокол об административном правонарушении№4693-Р-ПЛ-К12.6-04/1 от 11 сентября 2017 года, в котором отражены нарушения при эксплуатации электроустановок.

Данные нарушения создают угрозу здоровью и жизни людей.

Указанные в протоколе об административном правонарушении электроустановки являются имуществом, принадлежащим юридическому лицу – администрации муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

В соответствии с ч. 2ст. 2.1 КоАП РФюридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

С учетом исследованных судом материалов дела юридическим лицом – администрацией муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края не были приняты все зависящие от него меры по соблюдению норм и правил технической безопасности при эксплуатации электроустановок.

Таким образом, в действиях юридического лица – администрации муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края имеется состав административного правонарушения, предусмотренногост. 9.11 КоАП РФ.

На основании вышеизложенного, суд считает, что вина юридического лица – администрации муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в нарушении правил устройства электроустановок и эксплуатации электроустановок доказана и квалифицирует действия юридического лица по ст.9.11 КоАП РФ.

Обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание, судом не установлено.

При назначении административного наказания юридическому лицу – администрации муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, и считает необходимым назначить наказание в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации электроустановок по ул. Центральной в х. Степном и по ул. Ленина в х. Мищенском, принадлежащих юридическому лицу – администрации муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края.

Суд считает необходимым, разъяснить представителю юридического лица – администрации муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, что в соответствии с ч.3 ст.3.12 КоАП РФ, судья на основании ходатайства законного представителя юридического лица досрочно прекращает исполнение административного наказания в виде административного приостановления деятельности, если будет установлено, что устранены обстоятельства, послужившие основанием для назначения данного административного наказания по оказанию медицинских услуг.

Руководствуясь ст.ст. 9.11, 29.10, 3.12 КоАП РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

Юридическое лицо – администрацию муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, расположенное по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, х. Мищенский, ул. Ленина, 27а признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 КоАП РФ и подвергнуть административному наказанию в виде административного приостановления деятельности юридического лица по эксплуатации электроустановок по ул. Центральной в х. Степном установленных на опорах № 120, №121, №123, №125, №127, №129, №131, №133, №139, №140, №141, №143, №145, №146 и по ул. Ленина в х. Мищенском на опорах №3/34-3/37, №3/39, №3/41, №3/43, №3/47 сроком на 60 суток.

Постановление об административном приостановлении деятельности подлежит немедленному исполнению.

Срок административного приостановления исчислять с 11 часов 00 минут 03 ноября 2017 года. 

Постановление может быть обжаловано в Ставропольский краевой суд через Кочубеевский районный суд в течение 10 дней с момента вручения и получении копии постановления.

Судья: И.А. Рулев