Р Е Ш Е Н И Е

<

адрес> 11 января 2017 г.

Верх-Исетский федеральный районный суд 

<

адрес> в составе председательствующего ФИО7, с участием защитников юридического лица ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по 

<

адрес> ФИО1, ФИО2, государственного инспектора 

<

адрес> по пожарному надзору ФИО3, рассмотрев в судебном заседании жалобу на постановление № о назначении административного наказания от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное заместителем главного государственного инспектора 

<

адрес> по пожарному надзору ФИО4, которым юридическое лицо ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по 

<

адрес>

признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.4 ч. 1, ст. 20.4 ч.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 155 000 рублей, 

У С Т А Н О В И Л :

Заместителем главного государственного инспектора 

<

адрес> по пожарному надзору ФИО4, в отношении ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по 

<

адрес> 1.11.2016г. в 10:00ч. на основании распоряжения № от 27.09.2016г. проведена внеплановая выездная проверка соблюдения учреждением обязательных требований пожарной безопасности, а так же с целью контроля за исполнением юридического лица предписания № от 21.07.2015г. на объекте защиты по адресу 

<

адрес>, в ходе проверки были выявлены нарушения требований пожарной безопасности а именно, 

Жилая зона 1 общежитие

Помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, НПБ 110-03 п.4 табл.3 п.5)

В помещениях отсутствует комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара и (или) необходимости и путях эвакуации (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, НПБ 104-03 п. 4, п.5)

Ботанический сад

Помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, НПБ 110-03 п.4 табл.3 п.5, )

2 общежитие

Помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, НПБ 110-03 п.4 табл.3 п.5, )

В помещениях отсутствует комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара и (или) необходимости и путях эвакуации (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, НПБ 104-03 п. 4, п.5)

3 общежитие

Помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, НПБ 110-03 п.4 табл.3 п.5, )

В помещениях отсутствует комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара и (или) необходимости и путях эвакуации (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, НПБ 104-03 п. 4, п.5)

4 общежитие

Помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, НПБ 110-03 п.4 табл.3 п.5, )

В помещениях отсутствует комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара и (или) необходимости и путях эвакуации (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, НПБ 104-03 п. 4, п.5)

5 общежитие

Помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, НПБ 110-03 п.4 табл.3 п.5, )

В помещениях отсутствует комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара и (или) необходимости и путях эвакуации (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, НПБ 104-03 п. 4, п.5)

Штаб жилой зоны

Комната отдыха дежурного инспекторского состава не оборудована системой АПС (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, НПБ 110-03 п.4 табл.3 п.5, )

Церковь

Помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, НПБ 110-03 п.4 табл.3 п.5, )

В помещениях отсутствует комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара и (или) необходимости и путях эвакуации (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, НПБ 104-03 п. 4, п.5)

ШИЗО и ПФРСИ

Помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, НПБ 110-03 п.4 табл.3 п.5, )

В помещениях отсутствует комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара и (или) необходимости и путях эвакуации (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, НПБ 104-03 п. 4, п.5)

Мечеть

Помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, НПБ 110-03 п.4 табл.3 п.5, )

В помещениях отсутствует комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара и (или) необходимости и путях эвакуации (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, НПБ 104-03 п. 4, п.5)

БПК

Помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, НПБ 110-03 п.4 табл.3 п.5, )

В помещениях отсутствует комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара и (или) необходимости и путях эвакуации (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, НПБ 104-03 п. 4, п.5)

Отряд карантин

Помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, НПБ 110-03 п.4 табл.3 п.5, )

В помещениях отсутствует комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара и (или) необходимости и путях эвакуации (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, НПБ 104-03 п. 4, п.5)

Столовая карантированного питания

Помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, НПБ 110-03 п.4 табл.3 п.5, )

В помещениях отсутствует комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара и (или) необходимости и путях эвакуации (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, НПБ 104-03 п. 4, п.5)

ОСУОН 

Помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, НПБ 110-03 п.4 табл.3 п.5, )

В помещениях отсутствует комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара и (или) необходимости и путях эвакуации (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, НПБ 104-03 п. 4, п.5)

Продовольственный склад

Помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, НПБ 110-03 п.4 табл.3 п.5, )

В помещениях отсутствует комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара и (или) необходимости и путях эвакуации (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, НПБ 104-03 п. 4, п.5)

Производственная зона

Цех № участок

Помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, НПБ 110-03 п.4 табл.3 п.5, )

В помещениях отсутствует комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара и (или) необходимости и путях эвакуации (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, НПБ 104-03 п. 4, п.5)

ГТР

Помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, НПБ 110-03 п.4 табл.3 п.5, )

В помещениях отсутствует комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара и (или) необходимости и путях эвакуации (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, НПБ 104-03 п. 4, п.5)

Швейный участок

Помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, НПБ 110-03 п.4 табл.3 п.5, )

В помещениях отсутствует комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара и (или) необходимости и путях эвакуации (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, НПБ 104-03 п. 4, п.5)

Склад ЖБИ

Помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, НПБ 110-03 п.4 табл.3 п.5, )

В помещениях отсутствует комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара и (или) необходимости и путях эвакуации (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, НПБ 104-03 п. 4, п.5)

Цех №

Помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, НПБ 110-03 п.4 табл.3 п.5, )

В помещениях отсутствует комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара и (или) необходимости и путях эвакуации (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, НПБ 104-03 п. 4, п.5)

Цех №

Помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, НПБ 110-03 п.4 табл.3 п.5, )В помещениях отсутствует комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара и (или) необходимости и путях эвакуации (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, НПБ 104-03 п. 4, п.5)

Цех №

Помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, НПБ 110-03 п.4 табл.3 п.5, )

В помещениях отсутствует комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара и (или) необходимости и путях эвакуации (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, НПБ 104-03 п. 4, п.5)

Цех №

Помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, НПБ 110-03 п.4 табл.3 п.5, )

В помещениях отсутствует комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара и (или) необходимости и путях эвакуации (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, НПБ 104-03 п. 4, п.5)

Цех №

Помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, НПБ 110-03 п.4 табл.3 п.5, )

В помещениях отсутствует комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара и (или) необходимости и путях эвакуации (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, НПБ 104-03 п. 4, п.5)

УРО 12

Помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, НПБ 110-03 п.4 табл.3 п.5, )

В помещениях отсутствует комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара и (или) необходимости и путях эвакуации (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, НПБ 104-03 п. 4, п.5)

РСЦ столярный участок

Помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, НПБ 110-03 п.4 табл.3 п.5, )

В помещениях отсутствует комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара и (или) необходимости и путях эвакуации (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, НПБ 104-03 п. 4, п.5)

Энергоцех

Помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, НПБ 110-03 п.4 табл.3 п.5, )

В помещениях отсутствует комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара и (или) необходимости и путях эвакуации (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, НПБ 104-03 п. 4, п.5)

Гальванический участок

Помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, НПБ 110-03 п.4 табл.3 п.5, )

В помещениях отсутствует комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара и (или) необходимости и путях эвакуации (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, НПБ 104-03 п. 4, п.5)

Автогараж

Помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, НПБ 110-03 п.4 табл.3 п.5, )

В помещениях отсутствует комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара и (или) необходимости и путях эвакуации (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, НПБ 104-03 п. 4, п.5)

Склад готовой продукции

Помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, НПБ 110-03 п.4 табл.3 п.5, )

В помещениях отсутствует комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара и (или) необходимости и путях эвакуации (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, НПБ 104-03 п. 4, п.5)

Столовая для сотрудников

Помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, НПБ 110-03 п.4 табл.3 п.5, )

В помещениях отсутствует комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара и (или) необходимости и путях эвакуации (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, НПБ 104-03 п. 4, п.5)

Дверь помещения склада не выполнена противопожарной с нормируемым пределом огнестойкости не менее EI 30 (0,5 часа) (пищевой склад) (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, СНиП 21-01-97* п.5.14* табл. 2*, п.7.4, НПБ 110-03 п.2 табл. 3 п.35.2)

Дверь помещения склада не выполнена противопожарной с нормируемым пределом огнестойкости не менее EI 30 (0,5 часа) (склад муки) (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, СНиП 21-01-97* п.5.14* табл. 2*, п.7.4, НПБ 110-03 п.2 табл. 3 п.35.2)

Вне режимной территории ИК-2

КПП по пропуску людей

Помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, НПБ 110-03 п.4 табл.3 п.5, )

В помещениях отсутствует комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара и (или) необходимости и путях эвакуации (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, НПБ 104-03 п. 4, п.5)

КПП по пропуску транспорта

Помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, НПБ 110-03 п.4 табл.3 п.5, )

В помещениях отсутствует комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара и (или) необходимости и путях эвакуации (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, НПБ 104-03 п. 4, п.5)

КДС

Тамбур выхода для заключенных не оборудован системой автоматической пожарной сигнализацией (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, НПБ 110-03 п.4 табл.3 п.5, )

Вахта при входе в колонию, не оборудована системой автоматической пожарной сигнализацией (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, НПБ 110-03 п.4 табл.3 п.5, )

Общие мероприятия

69. Уклон лестничных маршей, ширина проступи, высота ступеней лестничной клетки не соответствуют требованиям СНиП 21-01-97* (ФЗ "О техническом регулировании" от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, СНиП 21-01-97* п. 6.30), таким образом, юридическое лицо совершило правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, т.е. нарушение требований пожарной безопасности, и правонарушение предусмотренное ч.4 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, т.е. нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам либо системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации, системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях или системам противодымной защиты зданий, сооружений и строений. 

В судебном заседании защитники лица, привлеченного к административной ответственности ФИО5, ФИО6 поддержали доводы жалобы, пояснив о том, что не оспаривают факта выявленный нарушений требований пожарной безопасности на территории ИК-2 

<

адрес>, вместе с тем полагали, что в данном случае отсутствует состав правонарушения, поскольку нет вины учреждения в совершении указанных правонарушений, поскольку ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по СО финансируется из бюджета, предприятие предпринимало все необходимые меры для исполнения предписания выданного в июле 2015г., однако денежные средства на устранение нарушений пожарной безопасности не были выделены, просили отменить постановление, производство по делу прекратить.

Заслушав доводы защитников, изучив представленные материалы административного дела, материалы предоставление защитниками о финансовом положении учреждения, нахожу жалобу не подлежащей удовлетворению по следующим основаниям.

Факт совершения правонарушений, предусмотренных ч.1, ч.4 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях подтверждается протоколами об административном правонарушении №, 4-177 от 2.11.2016г., которые составлены надлежащим должностным лицом, соответствуют требований ст. 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, актом проверки № от 1.11.2016г. с участием представителя лица, привлеченного к ответственности, согласно которому выявленные нарушения не оспаривались лицом, привлеченным к ответственности, не оспаривались защитниками в судебном заседании. ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по СО согласно учредительным документом является юридическим лицом.

В соответствии со ст. 2.1 ч.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Согласно представленных документов о финансовом положении ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по СО следует, что предприятие занимается производством, имеет самостоятельный доход, в связи с чем утверждение о том, что были предприняты все возможные необходимые меры для устранения нарушений требований пожарной безопасности необоснованны.

Принимая во внимание изложенное, и то, что нарушения в сфере пожарной безопасности создают непосредственную угрозу для жизни и здоровья пребывающих на объектах людей, оснований для признания данных правонарушений малозначительными, не имеется. 

Нарушений процессуального характера по делу не допущено, наказание назначено в соответствии с требованиями закона и в рамках санкции статьи.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 30.7 ч.1 п.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья 

Р Е Ш И Л :

Постановление № о назначении административного наказания от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное заместителем главного государственного инспектора 

<

адрес> по пожарному надзору ФИО4, которым юридическое лицо ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по 

<

адрес> признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.4 ч. 1, ст. 20.4 ч.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, оставить без изменения, жалобу без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течение 10 суток. 

СУДЬЯ: