Дело № 5-66/17

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

Ульяновская область, р.п. Чердаклы 30 июня 2017 года 

Судья Чердаклинского районного суда Ульяновской области Ватрушкина О.А., 

рассмотрев административный материал по ст. 6.5 КоАП РФ в отношении 

Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Калмаюрское сельское поселение» (ОГРН 

<

***>, ИНН\КПП 7310101629\731001001), находящегося по адресу: 

<

...>, 

УСТАНОВИЛ:

04.05.2017 с 08 час. 00 мин. до 11 час. 20 мин. в ходе проведения плановой выездной проверки Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в г. Димитровграде с целью исполнения плана проверок на 2017 г. в в отношении МУП ЖКХ «Калмаюрское сельское поселение», расположенного по адресу: 

<

...>, выявлено следующее: МУП ЖКХ «Калмаюрское сельское поселение» допущены нарушения санитарно - эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно - бытовому водоснабжению – п.1.11 СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», п.п. 2.2, 3.2 «СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», а именно: проект зон санитарной охраны источников водоснабжения отсутствует; по результатам лабораторных исследований выявлены отклонения: из скважины №250/1 с. Андреевка Чердаклинского района Ульяновской области – превышен показатель цветности в 3,7 раз (показатель 73,4 при норме 20), мутность в 3,2 раза (показатель 4,8 при норме 1,5), превышение показателей по железу в 3,2 раза (показатель 0,96 при норме 0,3), что подтверждается протоколом лабораторных исследований №14400 от 15.05.2017.

Из скважины с. Татарский Калмаюр Чердаклинского района Ульяновской области – превышен показатель цветности в 3,05 раз (показатель 61,0 при норме 20), мутность в 2,3 раза (показатель 3,5 при норме 1,5), превышение показателей по марганцу в 1,2 раза (показатель 0,120 при норме 0,1), что подтверждается протоколом лабораторных исследований №14402 от 15.05.2017.

Из скважины №44 с. Уразгильдино Чердаклинского района Ульяновской области – превышен показатель цветности в 3,8 раз (показатель 76,3 при норме 20), мутность в 3,3 раза (показатель 5,0 при норме 1,5), превышение показателей по железу в 3,6 раза (показатель 1,10 при норме 0,3), что подтверждается протоколом лабораторных исследований №14399 от 15.05.2017.

Из скважины №230/3 с. Камышовка Чердаклинского района Ульяновской области – превышен показатель цветности в 3,8 раз (показатель 76,8 при норме 20), мутность в 3,3 раза (показатель 5,0 при норме 1,5), превышение показателей по железу в 2,6 раза (показатель 0,77 при норме 0,3), что подтверждается протоколом лабораторных исследований №14406 от 15.05.2017.

Из скважины №607 с. Поповка Чердаклинского района Ульяновской области – превышен показатель цветности в 3,9 раз (показатель 78,8 при норме 20), мутность в 3,5 раза (показатель 5,2 при норме 1,5), превышение показателей по железу в 2,4 раза (показатель 0,72 при норме 0,3), что подтверждается протоколом лабораторных исследований №14403 от 15.05.2017.

Из скважины №250 с. Коровино Чердаклинского района Ульяновской области – превышен показатель цветности в 3,4 раз (показатель 68,2 при норме 20), мутность в 2,5 раза (показатель 3,8 при норме 1,5), превышение показателей по железу в 1,9 раза (показатель 0,59 при норме 0,3), что подтверждается протоколом лабораторных исследований №14401 от 15.05.2017.

Данные факты также являются нарушением ст. 19 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения».

Должностное лицо, составившее протокол об административном правонарушении – заместитель начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в г. Димитровграде ФИО1 в судебное заседание не явилась, о времени и месте рассмотрения дела извещена надлежащим образом, просила рассмотреть дело в ее отсутствие.

Представитель МУП ЖКХ «Калмаюрское сельское поселение» в судебное заседание не явился, извещался о времени и месте его проведения.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно п.п. 1, 2 ст. 19 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства. Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества горячей и питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В соответствии с п.1.11 СанПин СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» , проект ЗСО должен быть составной частью проекта хозяйственно - питьевого водоснабжения и разрабатываться одновременно с последним. Для действующих водопроводов, не имеющих установленных зон санитарной охраны, проект ЗСО разрабатывается специально.

В соответствии с п.п. 2.2, 3.2 «СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» качество питьевой воды, подаваемой системой водоснабжения, должно соответствовать требованиям настоящих Санитарных правил. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Вина МУП ЖКХ «Калмаюрское сельское поселение» в совершении административного правонарушения подтверждается исследованными в судебном заседании материалами дела. 

Протоколом об административном правонарушении №000616 от 31.05.2017, согласно которому МУП ЖКХ «Калмаюрское сельское поселение» осуществляет подачу питьевой воды населению с. Андреевка, с.Татарский Калмаюр, с. Камышовка, с. Поповка, с. Уразгильдино, с. Коровино Чердаклинского района с нарушением санитарно – эпидемиологических требований к питьевой воде, питьевому и хозяйственно – бытовому водоснабжению, также не разработан проект зон санитарной охраны источников водоснабжения. 

Предписанием Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в г. Димитровграде от 31.05.2017, согласно которому выявлены нарушения п.1.11 СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», п.п. 2.2, 3.2 «СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», а именно: по результатам лабораторных исследований выявлено отклонение качества питьевой воды по санитарно-химическим показателям в с. Андреевка, с.Татарский Калмаюр, с. Камышовка, с. Поповка, с. Уразгильдино, с. Коровино Чердаклинского района. 

Протоколами лабораторных испытаний: № 14399 от 15.05.2017 года, № 14400 от 15.05.2017 года, № 14401 от 15.05.2017 года, № 144021 от 15.05.2017 года, № 14403 от 15.05.2017 года, № 14406 от 15.05.2017 года, № 14789 от 22.05.2017 года, № 14785 от 22.05.2017 года, № 14735 от 22.05.2017 года.

Заключениями по результатам лабораторных испытаний: № 14399 от 15.05.2017 года, № 14400 от 15.05.2017 года, № 14401 от 15.05.2017, № 14402 от 15.05.2017 года, №14403 от 15.05.2017 года, № 14406 от 15.05.2017 года, № 14789 от 22.05.2017 года, №14785 от 22.05.2017 года, № 14735 от 22.05.2017 года.

Протоколом взятия проб и образцов от 04.05.2017 г.

Статьей 6.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению.

Доказательств устранения выявленных недостатков на момент рассмотрения административного материала судьей, МУП «Калмаюрское сельское поселение» не представлено. 

С учетом изложенного, МУП ЖКХ «Калмаюрское сельское поселение» совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.5 КоАП РФ. 

В качестве обстоятельств, смягчающих административную ответственность, учитывается совершение административного правонарушения впервые.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не установлено.

Учитывая характер совершенного административного правонарушения, объем выявленных нарушений, обстоятельства, смягчающего административную ответственность, судья полагает необходимым назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 25000 рублей. 

Руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ судья,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Калмаюрское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу по следующим реквизитам: получатель УФК по Ульяновской области (Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области); банк получателя – отделение Ульяновск; р/счет 

<

***>, ИНН 

<

***>, БИК 047308001, КПП 732501001, ОКТМО 73705000, КБК 141 1 16 28000 01 6000140, еип:27310101629731001001,уин 14104730071900001225.

Постановление может быть обжаловано в Ульяновский областной суд через Чердаклинский районный суд Ульяновской области в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья О.А. Ватрушкина