66RS0021-01-2021-000522-21

Дело № 2-387/2021г.

РЕШЕНИЕ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Богданович 10 июня 2021 года

Богдановичский городской суд Свердловской области в составе:

председательствующего Пивоваровой Е.В.,

при секретаре Корелиной И.П.,

с участием помощника Богдановичского городского прокурора Богдашова А.М., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Богдановичского городского прокурора в интересах неопределенного круга граждан к муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению Детский сад № 28 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, 

у с т а н о в и л:

Богдановичский городской прокурор обратился в суд с вышеуказанным иском. 

В обоснование своих доводов в исковом заявлении указал, что Богдановичской городской прокуратурой совместно с инспектором ОНД ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, капитаном внутренней службы ФИО1, проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в здании и помещениях муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 28, расположенного по адресу: 

<

адрес>. В ходе проводимого обследования здания и помещений установлены нарушения требований пожарной безопасности. С учетом уточнения исковых требований просит обязать ответчика в срок до 01.07.2022 года и 30.08.2022 года устранить нарушения правил пожарной безопасности.

Представитель истца Богдашов А.М. в судебном заседании поддержал исковые требования, просил их удовлетворить. 

Представитель ответчика МАДОУ Детский сад № 28 в судебное заседание не явился. В письменном заявлении просил суд рассмотреть гражданское дело без своего участия, исковые требования признает в полном объеме.

Представители третьих лиц Администрации городского округа Богданович и МКУ «Управление образования ГО Богданович» в судебное заседание не явились, просили рассмотреть дело в свое отсутствие, против удовлетворения исковых требований не возражают. 

Суд, заслушав истца, исследовав письменные доказательства, считает исковые требования Богдановичского городского прокурора обоснованными и подлежащими удовлетворению в виду нижеследующего:

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее по тексту – ФЗ «О пожарной безопасности») граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

В соответствии с пунктами 1 и 7 ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» одним из принципов противодействия терроризму в Российской Федерации являются обеспечение и защита основных прав свобод человека и гражданина, приоритет мер предупреждения терроризма.

Согласно п. 3.1 ст. 5 Федерального закона «О противодействии терроризму» юридические лица обеспечивают выполнение указанных требований в отношении объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании.

Согласно требованиям ст. 37 ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты.

Судом установлено и подтверждается материалами дела, что на основании проведенной ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ инспектором ОНД ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области ФИО1 проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности в зданиях и помещениях МАДОУ Детский сад № 28, прокуратурой установлены нарушения требований пожарной безопасности (л.д. 6-7, 8, 9-10, 11, 12, 13-16).

Неисполнение МАДОУ Детский сад № 28 своих обязанностей по соблюдению требований пожарной безопасности, нарушает гарантированное право гражданина на защиту жизни, здоровья и имущества в случае пожара, в том числе несовершеннолетних воспитанников, что не допустимо. Несоблюдение требований пожарной безопасности создает условия для проявления актов терроризма в организации.

При таких обстоятельствах суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Исковые требования Богдановичского городского прокурора удовлетворить.

Обязать муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 28 устранить нарушения правил пожарной безопасности:

- двери эвакуационных выходов из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на лестничные клетки выполнить противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15 в срок до 01.07.2022 года;

- для покрытия пола в залах для проведения музыкальных и физкультурных занятий, экологическом кабинете, зимнего сада и групповых ячейках (вторая младшая группа, средняя группа, старшая группа приемное и спальное помещение, первая младшая группа приемное и спальное помещение), а также на путях эвакуации из указанных помещений (в общих коридорах первого и второго этажа и тамбурах) применить материал класса пожарной опасности не более чем КМ 2 (Г1;В2;Т2;РШ;Д2) в срок до 30.08.2022;

- для отделки стен в экологическом кабинете применить материалы класса пожарной опасности не более чем КМ 1 (Г1;В1;Т2;РП1;Д2) в срок до 01.07.2022 года. 

Решение в течение месяца с момента изготовления в окончательной форме может быть обжаловано в апелляционном порядке в Свердловский областной суд через Богдановичский городской суд.

Мотивированное решение составлено 17.06.2021 года.

Председательствующий: Е.В. Пивоварова