№ 2-2431/2023 

УИД: 26RS0008-01-2023-003443-60

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Будённовск 21 декабря 2023 года 

Будённовский городской суд Ставропольского края в составе председательствующего судьи Котлярова Е.А., при секретаре Кривцовой О.А., с участием 

помощника Буденновского межрайонного прокурора Латышовой Т.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Буденновского межрайонного прокурора, в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, к муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Буденновска» об обязании устранить нарушения требований пожарной безопасности, 

УСТАНОВИЛ:

Буденновский межрайонный прокурор обратился в Буденновский городской суд с иском к МОУ «СОШ № 5 г. Буденновска» (в защиту прав, свобод и заонных интересов неопределенного круга лиц), в котором указал, что межрайонной прокуратурой проведена проверка по информации УНД и ПР ГУ МЧС России по СК по Буденновскому району, по результатам которой в деятельности МОУ СОШ № 5 г. Буденновска выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности.

МОУ СОШ № 5 г. Буденновска является социальным объектом с массовым пребыванием людей, в т.ч. несовершеннолетних, то есть является одним из важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения населения.

В силу п.15 ч.3, п.п. 2,3 ч. 6 и ч. 7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с закондательством об образовании, в том числе: создавать условия для охраны и укрепления здоровья, обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации.

Образрвательнгая организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за жизнь и здоровье обучающихся и работников образовательной организации.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее Закон № 69-ФЗ) пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Под требованиями пожарной безопасности понимаются специальные условия социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом: под противопожарным режимом подразумеваются правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров. Натурешние требований пожарной безопасности – невыполнение или ненадлежащее выполнение требование пожарной безопасности. 

В силу ч. 3 ст. 20 Закона № 69-ФЗ к нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности.

В связи с этим постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 14790, утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации, обязательные для применения и исполнения органами государственной власти, организациями, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их должностными лицами в целях защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, охраны окружающей среды (далее Правила).

Согласно информации, представленной начальником отдела надзорной деятельности УНД и ПР ГУ МЧС России по СКпо Буденновскому району установлено, что в нарушение вышеуказанных требований федерального законодательства в здании МОУ СОШ № 5 г. Буденновска расположенном по адресу: 

<

...>: при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможной дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (СПС-системы пожарной сигнализации, СОУЭ-системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) до их замены в установленном порядке (п. 54 правил).

В здании, раположенном, по адресу: 

<

...>, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможной дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (СПС-системы пожарной сигнализации, СОУЭ-системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) до их замены в установленном порядке (п. 54 Правил); допущено отключение отдельных линий СПС (системы пожарной сигнализации) (п. 55 Правил); наружные металлические лестницы не соответствуют ГОСТ Р.53254-2009 (п. 17 Правил); не проведена повторная огнезащиная обработка деревянных конструкций кровли (п. 12 Правил); не проведена проверка качества огнезащитной обработки деревянных панелей стены центральной лестницы (п. 13 правил); не исправны ПК (пожарные краны) № 1, 3, 6 (п. 50 Правил); в дверных проемах второго этажа ведущих на наружные металлическиепожарные лестницы установлены решетки, которые не соответствуют направлению открывания основных дверей (п. 27 Правил); в здании школы класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1 допущено размещение помещений органа опеки и попечительства отдела образования администрации Буденновского муниципального округа класса функциональной пожарной безопасности Ф 4.3 без выделения в самостоятельные пожарные отсеки. П.2 (1), (п.16 правил); п.5.6.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»).

Указанные нарушения не могут обеспечивать безопаснсть детей, граждан, посещающих указанное учреждение и стали возможным вследствие ненаждлежащего исполнения требований вышеуказанного законодательства ответчиками.

В соответствии с ч. 1 ст. 45 ГПК РФ, прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц.

На основании изложенного, просит обязать администрацию МОУ СОШ № 5 г. Буденновска в срок до 01.06.2024 устранить нарушения требований пожарной безопасности, а именно, обеспечить эксплуатацию средств пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможной дальнейщей эксплуатации ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (СПС – системы пожарной сигнализации, СОУЭ – системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) до их замены в установленном порядке в 2 зданиях МОУ СОШ № 5; в здании расположенном по адресу: 

<

...> привести в соответствие наружные металлические лестницы с ГОСТ Р.53254-2009; провести повторную огнезащитную обработку деревянных конструкций кровли; провести проверку качества огнезащиной обработки деревянных панелей стены центральной лестницы; провести работы по ремонту пожарных кранов № 1, 3, 6; в дверных проемахвторого этажа ведущих на наружные металлические пожарные лестницы установить решетки соответствующие направлению открывания основных дверей; выделить в самостоятельные пожарные отсеки в здании школы класса функциональной пожарной опасности Ф 4. Помещения органа опеки и попечительства Управления образования администрации Буденновского муниципального округа класса функциональной пожарной опасности Ф 4.3.

Помощник Буденновского межрайонного прокурора Латышова Т.В. в судебном заседании заявленные исковые требования поддержала, просив удовлетворить их в полном объеме.

Представитель ответчика МОУ «СОШ № 5 г. Буденновска», надлежаще извещенный о времени и месте рассмотрения дела, в судебное зщаседание не явился, просил о его рассмотрении в свое отсутствии, заявив о признании исковых требований в полном объеме, пояснив, что последствия и порядок признания иска ему разъяснены и понятны.

С учетом изложенного, положений ст. 167 ГПК РФ, суд считает возможным рассмотреть гражданское дело в отсутствии не явившихся, но надлежаще извещенных о времени и месте рассмотрения дела, участников процесса.

Выслушав стороны, проверив доводы искового заявления, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст.ст. 39, 173 ГПК РФ, ответчик вправе признать иск. Суд принимает признание иска ответчиком, если это не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

Согласно ч. 3 ст. 173 ГПК РФ, в случае принятия признания иска ответчиком, суд принимает решение об удовлетворении исковых требований. 

В соответствии с ч. 4 ст. 198 ГПК РФ, в случае признания ответчиком иска в мотивировочной части решения может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

Признание иска ответчиком не противоречит закону и не нарушает прав иных лиц, следовательно, суд принимает данное признание иска ответчиком, в связи с чем, заявленные Буденновским межрайонным прокурором исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 39, 173, 194-198, ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования Буденновского межрайонного прокурора, в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, к Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Буденновска» - удовлетворить.

Обязать администрацию МОУ СОШ № 5 г. Буденновска, в срок до 01.06.2024 г., устранить нарушения требований пожарной безопасности, а именно, обеспечить эксплуатацию средств пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможной дальнейщей эксплуатации ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (СПС – системы пожарной сигнализации, СОУЭ – системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) до их замены в установленном порядке в 2 зданиях МОУ СОШ № 5; в здании расположенном по адресу: 

<

...> привести в соответствие наружные металлические лестницы с ГОСТ Р.53254-2009; провести повторную огнезащитную обработку деревянных конструкций кровли; провести проверку качества огнезащиной обработки деревянных панелей стены центральной лестницы; провести работы по ремонту пожарных кранов № 1, 3, 6; в дверных проемахвторого этажа ведущих на наружные металлические пожарные лестницы установить решетки соответсивующие направлению открывания основных дверей; выделить в самостоятельные пожарные отсеки в здании школы класса функциональной пожарной опасности Ф 4. Помещения органа опеки и попечительства Управления образования администрации Буденновского муниципального округа класса функциональной пожарной опасности Ф 4.3.

Решение может быть обжаловано в Ставропольский краевой суд через Буденновский городской суд в течение одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме. Мотивированное решение составлено 26 декабря 2023 года.

Судья Е.А. Котляров