РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ дело № 2-141/18 

8 июня 2018 г. село Казачинское 

Казачинский районный суд Красноярского края, в суде, в составе председательствующего судьи Белобородовой Н.И., 

при секретаре судебного заседания Слабинской Т.В.

с участием представителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в лице территориального отдела в городе Лесосибирске ФИО1

представителя КГБУЗ «Казачинская РБ» ФИО2

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в лице территориального отдела в городе Лесосибирске в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц к КГБУЗ «Казачинская РБ» о признании бездействия ответчика - КГБУЗ «Казачинская РБ», выраженное в неисполнении пунктов предписания от 29.10.2015 № 5475/с противоправным, нарушающим права, свободы и законные интересы неопределенного круга лиц и обязании КГБУЗ «Казачинская РБ» устранить допущенные нарушения санитарных норм и правил, 

УСТАНОВИЛ

Территориальный отдел в городе Лесосибирске Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц к ответчику с вышеназванным иском. Свои требования мотивировал тем, что в период с 17.04.2017 по 16.05.2017, по месту нахождения юридического лица: 

<

...>, проведена внеплановая выездная проверка в отношении Краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Казачинская районная больница» (далее – КГБУЗ «Казачинская РБ»).

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока исполнения юридическим лицом ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований.

Руководствуясь данным положением, в отношении КГБУЗ «Казачинская РБ» было проведено внеплановое мероприятие по контролю, предметом которого являлась проверка исполнения предписания от 29.10.2015 № 5475/с. срок исполнения которого 10 апреля 2017 г.

В ходе проведения проверки в отношении КГБУЗ «Казачинская РБ» выявлены факты невыполнения в установленный срок следующих пунктов предписания (1-263), в том числе:

- в части обеспечения полной биологической очистки и обеззараживания сточных вод ЛПО на локальных сооружениях. 

- в части обеспечения КГБУЗ «Казачинская РБ» заказа и организации проведения заключительной дезинфекции камерным способом с целью проведения камерной дезинфекции постельных принадлежностей, верхней одежды больного, ковровых изделий и прочих принадлежностей в домашних очагах туберкулеза, чесотки, педикулеза.

- в части обеспечения проверки эффективности работы приточно-вытяжной вентиляции с периодичностью 1 раз в год ответственным лицом организации или другой специализированной организацией. 

- в части оборудования гардеробной для персонала двухсекционными закрывающимися шкафами, обеспечивающими раздельное хранение домашней и рабочей одежды, в количестве, равном 100 % списочного состава медицинского и технического персонала. 

-в части обеспечения терапевтического отделения душевой для персонала площадью не менее 3 м?. 

-в части выделения в терапевтическом отделении комнаты для персонала с условиями для приема пищи, площадью не менее 12 м?. 

в части выделения в терапевтическом отделении помещения для временного хранения грязного белья с водостойкой отделкой поверхностей, оборудованного умывальником, устройством для обеззараживания воздуха, площадью не менее 4 м?. 

-в части обеспечения проведения дезинфекционной камерной обработки после выписки (смерти) больного, а также по мере загрязнения матрацев, подушек, одеял. 

-в части обеспечения структуры, планировки и оборудования помещений родильного отделения, обеспечивающих поточность технологических процессов и исключающих возможность перекрещивания потоков с различной степенью эпидемиологической опасности: оборудования приемно-смотрового отделения (приемно-смотрового бокса площадью 15 м?, фильтра для приема рожениц и беременных - 8 м?), выделения обсервационной палаты на 1–2 места с возможностью планировочной изоляции в случае необходимости организации ее работы по типу обсервационного отделения, выделения помещения для обработки рук и переодевания персонала (подготовительной площадью 4 м?), выделения клизменной, выделения помещения для хранения предметов уборки, выделения помещения для временного хранения грязного белья с водостойкой отделкой поверхностей, оборудованного умывальником и устройством для обеззараживания воздуха.

-в части обеспечения площади смотрового кабинета со специально оборудованным рабочим местом в соответствии с гигиеническими нормативами не менее 18,0 м?, площади родильного зала - не менее 30,0 м?.

-в части обеспечения в составе родильного отделения комнаты для персонала площадью не менее 12 м? с условиями для приема пищи.

-в части обеспечения в родильном отделении душевой для персонала площадью не менее 3 м?.

-в части обеспечения шлюза перед входом в палату новорожденных.

-в части оборудования в родильном зале, где проводится обработка инструментов, отдельной раковины для мытья рук или двугнездной раковины (мойки).

-в части обеспечения самостоятельной системы вентиляции в родильном зале чистоты класса А.

-в части обеспечения санузла для персонала, санузла для пациентов вытяжной вентиляцией с механическим побуждением без устройства организованного притока.

-в части обеспечения проведения дезинфекционной камерной обработки после выписки (смерти) больного, а также по мере загрязнения подушек, одеял. 

-в части обеспечения структуры, планировки и оборудования помещений оперблока, обеспечивающих поточность технологических процессов и исключающих возможность перекрещивания потоков с различной степенью эпидемиологической опасности: обеспечения строгого зонирования внутренних помещений операционного блока, обеспечения раздельных входов для пациентов (через шлюз) и персонала (через санитарный пропускник).

-в части оборудования операционной автоматически закрывающимися дверями (доводчиками).

-в части обеспечения в составе оперблока помещения подготовки больного, наркозной площадью не менее 12 м?, помещения разборки и мытья инструментов площадью не менее 10 м?, помещения для мойки и обеззараживания наркозно-дыхательной аппаратуры площадью не менее 12 м?.

-в части обеспечения площади операционной в соответствии с гигиеническими нормативами не менее 36,0 м?, площади перевязочной - не менее 18,0 м?, площади процедурного кабинета круглосуточного стационара, процедурного кабинета дневного стационара – не менее 12,0 м?,

в части обеспечения площади палат хирургического профиля № 1, № 3, № 6, № 7, № 8 и гинекологического профиля № 2 в соответствии с гигиеническими нормативами не менее 7,0 м? на одну койку, площади палаты интенсивной терапии № 4 - не менее 13,0 м? на одну койку.

-в части обеспечения в составе хирургического отделения туалета для персонала.

-в части выделения в хирургическом отделении помещения для временного хранения грязного белья с водостойкой отделкой поверхностей, оборудованного умывальником, устройством для обеззараживания воздуха.

-в части обеспечения в составе хирургического отделения комнаты для персонала площадью не менее 12 м? с условиями для приема пищи.

-в части обеспечения хирургического отделения душевой для персонала площадью не менее 3 м?.

-в части проведения проверки эффективности работы приточно-вытяжной вентиляции в оперблоке с кратностью 1 раз в год ответственным лицом организации или другой специализированной организацией.

-в части обеспечения санузлов для пациентов вытяжной вентиляцией с механическим побуждением без устройства организованного притока.

-в части обеспечения структуры, планировки и оборудования помещений оперблока, обеспечивающих поточность технологических процессов и исключающих возможность перекрещивания потоков с различной степенью эпидемиологической опасности: обеспечения строгого зонирования внутренних помещений операционного блока, обеспечения раздельных входов для пациентов (через шлюз) и персонала (через санитарный пропускник).

-в части обеспечения площади палат хирургического профиля № 1, № 3, № 6, № 7, № 8 и гинекологического профиля № 2 в соответствии с гигиеническими нормативами не менее 7,0 м? на одну койку, площади палаты интенсивной терапии № 4 - не менее 13,0 м? на одну койку.

-в части обеспечения бактериологического контроля стерилизаторов в отделениях РБ в части обеспечения специально отведенного помещения (моечно-дезинфекционной эндоскопической аппаратуры) для предстерилизационной очистки и дезинфекции высокого уровня эндоскопов и инструментов к ним после их установки (ремонта), а также в ходе эксплуатации не реже двух раз в год в порядке производственного контроля. Представить протоколы лабораторных исследований.

-в части обеспечения площади палат № 1 и № 4 (с круглосуточным пребыванием матерей) детского отделения в соответствии с гигиеническими нормативами не менее 12,0 м? на одну койку.

-в части обеспечения санузлов, ванной комнаты, совмещенной с помещением для хранения дезсредств, вытяжной вентиляцией с механическим побуждением без устройства организованного притока.

-в части оборудования санузла для персонала умывальником с установкой смесителя с локтевым управлением.

в части обеспечения отдельного въезда (входа) и крытой площадки для дезинфекции транспорта к инфекционному отделению.

-в части обеспечения структуры, планировки и оборудования помещений инфекционного отделения, обеспечивающих поточность технологических процессов и исключающих возможность перекрещивания потоков с различной степенью эпидемиологической опасности: оборудования приемного отделения с приемно-смотровым боксом площадью не менее 15 м?, санпропускником для пациентов площадью не менее 8 м?,

-в части подведения под плинтуса краев линолеума у стен в палатах № 1, № 3, обеспечения целостности гигиенического покрытия пола (линолеума) в коридоре с целью обеспечения легкодоступности для влажной уборки и устойчивости к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.

-в части оборудования помещения для временного хранения грязного белья умывальником, устройством для обеззараживания воздуха.

-в части оборудования палат инфекционного отделения настенными комбинированными светильниками, устанавливаемыми у каждой койки на высоте 1,7 м от уровня пола.

-в части обеспечения проведения в приемном отделении при поступлении в стационар санитарной обработки пациентов, включающей принятие душа или ванны.

-в части обеспечения камерной дезинфекции личной одежды больных.

-в части оборудования в смотровом кабинете, перевязочной хирургического кабинета, смотровой гинекологического кабинета, где проводится обработка инструментов, отдельных раковин для мытья рук или двугнездных раковин (моек).

-в части недопущения использования взрослых стоматологических кабинетов для приема детей.

-в части обеспечения площади стоматологического кабинета № 2, ортопедического кабинета в соответствии с гигиеническими нормативами не менее 14 м? на основную стоматологическую установку. 

в части оборудования в зуботехнической лаборатории местных отсосов в паяльной, над нагревательными приборами.

-в части оборудования помещения, где проводится обработка эндоскопов, тремя раздельными мойками: одной - для мытья рук персонала, второй - для слива отработавших растворов и жидкостей и для ополаскивания эндоскопов и инструментов к ним после очистки, третьей - для ополаскивания изделий медицинского назначения после дезинфекции.

-в части обеспечения получения для клинико-диагностической лаборатории, являющейся структурным подразделением КГБУЗ «Казачинская районная больница», осуществляющей деятельность, связанную с использованием возбудителей паразитарных болезней IV группы патогенности – гельминтами: Opisthorchis felineus (описторхоз), Trichocephalus trichiurus (возбудитель трихоцефалеза), Askaris lumdricoides (возбудитель аскаридоза человека), Enterobius vermicularis (возбудитель энтеробиоза), Diphyllobotrium latum (возбудитель дифиллоботриоза), Taenia solium (возбудитель тениоза), Taeniarinchus saginatus (возбудитель тениаринхоза), простейшими: Lamblia intestinalis (возбудитель лямблиоза); иммунологические (серологические) исследования по обнаружению в крови людей антигенов микроорганизмов II – III групп патогенности (без накопления возбудителя) и/или антител к ним, в т.ч. парентеральных вирусных гепатитов В и С, СПИД, сифилиса, не связанную с извлечением прибыли, специального разрешения (лицензии), а также санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых в процессе осуществления медицинской деятельности (по виду работ «бактериология», «паразитология», «вирусология»).

-в части обеспечения в клинико-диагностической лаборатории, проводящей исследования с ПБА III - IV группы патогенности, 2-х входов: одного – для сотрудников, другого – для доставки материала на исследование.

-в части разделения помещений клинико-диагностической лаборатории на «заразную» и «чистую» зоны; обеспечения поточности движения ПБА III-IV групп патогенности; обеспечения в составе клинико-диагностической лаборатории помещений: помещения для приема и регистрации материала (проб), гардероба для верхней одежды персонала, комнаты отдыха и приема пищи, туалета; исключения совмещения комнаты клинических исследований мочи с паразитологическими исследованиями материала.

-в части использования боксированного помещения или бокса биологической безопасности для проведения иммунологических (серологических) исследований.

-в части недопущения в прачечной пересечения потоков грязного и чистого белья. 

-в части оборудования в прачечной комнаты для личной гигиены женщин.

-в части обеспечения поверхности стен в помещениях прачечной, полов стирального цеха без трещин, выбоин, устойчивой к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. 

-в части организации объемно-планировочных и конструкторских решений помещений пищеблока, обеспечивающих последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, в пищеблоке КГБУЗ «Казачинская РБ», расположенном по адресу: 

<

...> 

-в части проведения ремонтных работ производственных и вспомогательных помещений в пищеблоке КГБУЗ «Казачинская РБ», расположенном по адресу: 

<

...> 

-в части подводки горячей воды к раковине, установленной во вспомогательном помещении пищеблока, где осуществляется обработка мяса и рыбы. в части прохождения работниками пищеблока гигиенического обучения в установленном порядке с отметкой о прохождении гигиенической подготовки и аттестации в личных медицинских книжках. 

-в части обеспечения санитарно-гигиенических паспортов с общей и количественной характеристиками факторов производственной среды и трудового процесса на рабочих местах пользователей ПЭВМ (АУП – параметров микроклимата (температура, влажность, скорость движения воздуха, тепловое излучение), уровней освещенности, уровней электромагнитного излучения).

-в части восстановления целостности внутренних строительных конструкций (потолочных балок), стен в ремонтном боксе (бокс № 5) КГБУЗ «Казачинская РБ» с целью предотвращения скопления пыли и копоти и проведения систематической очистки и уборки бокса. 

-в части обеспечения нормируемых уровней освещенности от источников искусственного освещения на плоскости нормирования в процедурном кабинете родильного отделения по адресу: 

<

...> Л с подтверждением посредством проведения инструментального контроля и предоставления протоколов измерений физических факторов.

-в части обеспечения нормируемых уровней освещенности от источников искусственного освещения на плоскости нормирования в процедурных кабинетах всех отделений с подтверждением посредством проведения инструментального контроля и предоставления протоколов измерений физических факторов.

-в части обеспечения нормируемой напряженности электрического поля, создаваемого видеодисплейным терминалом Acer AL1916W, г.в. 2006 г., на рабочих местах специалистов (пользователей ПЭВМ), в том числе в части оборудования помещения организационно-методического кабинета поликлиники по адресу: 

<

...> К, где размещается рабочее место заместителя главного врача (пользователя ПЭВМ), защитным заземлением (занулением) с подтверждением посредством проведения инструментального контроля и предоставления протоколов измерений физических факторов.

- в части обеспечения концентрации аэроионов положительной и отрицательной полярности в воздухе помещения организационно-методического кабинета поликлиники по адресу: 

<

...> К, в котором оборудовано рабочее место заместителя главного врача (пользователь ПЭВМ), в соответствии с гигиеническими нормативами 400?р+

<

50000 ион/см3, 600?р-

<

50000 ион/см3 с подтверждением посредством проведения инструментального контроля и предоставления протоколов измерений физических факторов в организационно-методическом кабинете поликлиники, бухгалтерии по адресу: 

<

...> К с подтверждением посредством проведения инструментального контроля и предоставления протоколов измерений физических факторов, а также вышеуказанных нарушений в зданиях Мокрушинской ОВП и Мокрушинского ОСУ, Момотовского ОВП и Момотовского ОСУ, Александровского ФАПа, Казанского ФАПа, Дементьевского ФАПа, Пискуновского ФАПа, Рождественского ФАПа, Галанинского ФАПа, Пятковского ФАПа, Бобровского ФАПа, Отношенского ФАПа, Дудовского ФАПа, Кемского ФАПа, Талажанского ФАПа, Челноковского ФАПа, Вороковского ФАПа.

По факту невыполнения выданного предписания был составлен протокол об административном правонарушении от 16.05.2017 № 2126 в отношении юридического лица – КГБУЗ «Казачинская РБ», в соответствии с требованиями ст.28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Дело передано на рассмотрение по подведомственности мировому судье судебного участка № 36 в Казачинском районе Красноярского края.

Постановлением по делу об административном правонарушении от 29.06.2017 № 5-122/2017 юридическое лицо КГБУЗ «Казачинская РБ» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ и назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Постановлением по делу об административном правонарушении от 29.06.2017 № 5-122/2017 г. из объема предъявленного правонарушения подлежат исключению невыполнение пунктов: №№ 

6,7,8,9,12,13,,15,16,17,19,23,25,26,28,29,30,31,43,44,45,49,53,54,55,60,71,72,76,77,81,82,83,87,88,89,90,91,132,153,161 законного предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор от 29.10.2015 № 5475/с, поскольку по содержанию данных пунктов требуется увеличение площадей помещений, что не представилось возможным юридическому лицу исполнить в связи с техническими особенностями занимаемых им помещений.

На момент предъявления настоящего искового заявления, указанные пункты предписания не исполнены, доказательств устранения выявленных нарушений санитарного законодательства не представлено.

В соответствии с частью 1 статьи 46 ГПК РФ в случаях, предусмотренных законом, органы государственной власти вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц по их просьбе или в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц.

Руководствуясь статьей 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Закон), главные государственные санитарные врачи и их заместители наделены полномочием предъявлять иски в суд и в арбитражный суд в случае нарушения санитарного законодательства.

Каких-либо ограничений при осуществлении указанного полномочия действующее законодательство не содержит, что означает право Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в лице главного государственного санитарного врача по г.Лесосибирску, г.Енисейску, Енисейскому, Казачинскому, Пировскому и Северо-Енисейскому районам и его заместителям на обращение в суд в порядке искового производства с требованием к КГБУЗ «Казачинская РБ» о понуждении к совершению действий по устранению нарушений санитарного законодательства.

Таким образом, понуждение КГБУЗ «Казачинская РБ» к устранению нарушений санитарного законодательства является необходимым в целях обеспечения конституционного права граждан на охрану здоровья.

Статьей 12 ГК Российской Федерации установлено, что защита гражданских прав осуществляется путем присуждения к исполнению обязанности в натуре.

В судебном заседании представитель Территориального отдела в городе Лесосибирске Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю В.Г. М.ФИО3, действующая на основании доверенности, просила удовлетворить исковые требования, и с учетом указания срока устранения нарушений просила установить срок устранения нарушений в течение одного года с момента вступления решения суда в законную силу. 

Представитель ответчика КГБУЗ «Казачинская РБ» ФИО2, действующая на основании доверенности, исковые требования признала в части организации и проведения дезинфекции постельных принадлежностей, установления раковин, вытяжной вентиляции, оборудования санузла для персонала умывальником с установкой сместителя, оборудования умывальника сместителем с локтевым управлением в процедурных кабинетах, в части установления шкафчиков для одежды медперсонала и других незотратных нарушений Сан ПиН, что касается нарушений, требующих капитальных вложений- реконструкция зданий, сооружений, водостоков, вентиляции, водоснабжения, то в этой части ответчик требования не признает, на устранение этих нарушений требуются огромные денежные средства, которых у них нет, без достаточного финансирования нарушения устранить не представляется возможным, в связи с чем, и привлечено к участию в деле министерство здравоохранения, они неоднократно направляли в министерство заявки на выделение денежных средств, но получали лишь небольшие суммы до 50000 рублей. которые использовали на ремонт зданий и покупку медицинского и хозяйственного оборудования, представитель просит увеличить срок исполнения решения суда.

Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, Министерства здравоохранения Красноярского края, в суд не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежаще, заместитель министра ФИО4 направил в суд возражения на исковые требования, в которых указал, что для устранения выявленных нарушений Сан ПиН в КГБУЗ «Казачинская РБ» потребуются принятие наиболее эффективных решений, позволяющих в полной мере и с безусловным соблюдением приоритета доступности и качества медицинской помощи, направленных на максимальное использование ограниченных бюджетных средств и просил отложить рассмотрение дела до 31.12.2019 года. 

Стороны согласились рассмотреть дело в отсутствие представителя министерства здравоохранения.

Выслушав стороны, исследовав представленные доказательства, суд полагает заявление Территориального отдела в городе Лесосибирске Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствие со статьей 40 Закона РФ "О защите прав потребителей" Федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (далее - орган государственного надзора) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 02 мая 2012 года N 412, установлено, что за Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека закреплены функции по контролю и надзору в сфере защиты прав потребителей, в том числе по государственному контролю за соблюдением законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 17 ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» N 294-ФЗ от 26.12.2008 г. одной из мер, принимаемой должностными лицами органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки, является выдача предписания юридическому лицу об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 ГПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица.

Согласно ст.39 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ на территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные и введенные в действие федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ (в ред. от 18.04.2018 г.), государственные санитарно - эпидемиологические правила и нормативы - нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний (статья 1). 

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 года N 52-ФЗ юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

В силу ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (далее Федерального закона от 30.03.1999 года N 52-ФЗ) соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 года N 58 утверждены санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность".

Данные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - санитарные правила) устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, противоэпидемическому режиму, профилактическим и противоэпидемическим мероприятиям, условиям труда персонала, организации питания пациентов и персонала организаций, осуществляющих медицинскую деятельность (далее - ООМД). Санитарные правила предназначены для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющих медицинскую деятельность, и обязательны для исполнения на территории Российской Федерации. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, перепланировка, эксплуатация объектов здравоохранения осуществляются в соответствии с настоящими санитарными правилами.

Как установил суд, из предписания от 29.10..2015г № 5475/с, должностного лица специалиста-эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске ФИО5, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор по результатам мероприятий по надзору следует, что при обследовании объекта КГБУЗ «Казачинская РБ» установлен ряд нарушений Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. КГБУЗ «Казачинская РБ» предписано устранить нарушения указанные в акте проверки № 5521 от 29.10.2015г., в том числе:

- пункт 1. Нарушения требований п. 5.2. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения полной биологической очистки и обеззараживания сточных вод ЛПО на локальных сооружениях. 

- пункт 2. Нарушения требований п. 8.6. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», п. 17.1., п. 17.4 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 4.13. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» в части обеспечения КГБУЗ «Казачинская РБ» заказа и организации проведения заключительной дезинфекции камерным способом с целью проведения камерной дезинфекции постельных принадлежностей, верхней одежды больного, ковровых изделий и прочих принадлежностей в домашних очагах туберкулеза, чесотки, педикулеза. 

- пункт 5. Нарушения требований п. 6.5., п. 6.36. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения проверки эффективности работы приточно-вытяжной вентиляции с периодичностью 1 раз в год ответственным лицом организации или другой специализированной организацией. 

- пункт 11. Нарушения требований п. 3.16., п. 11.20. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения проведения дезинфекционной камерной обработки после выписки (смерти) больного, а также по мере загрязнения матрацев, подушек, одеял. 

- пункт 18. Нарушения требований п. 5.8. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования в родильном зале, где проводится обработка инструментов, отдельной раковины для мытья рук или двугнездной раковины (мойки).

- пункт 20. Нарушения требований п. 6.29. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения санузла для персонала, санузла для пациентов вытяжной вентиляцией с механическим побуждением без устройства организованного притока.

- пункт 21. Нарушения требований п. 3.16., п. 11.20. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения проведения дезинфекционной камерной обработки после выписки (смерти) больного, а также по мере загрязнения подушек, одеял. 

- пункт 24. Нарушения требований п. 10.4.6. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования операционной автоматически закрывающимися дверями (доводчиками).

- пункт 27. Нарушения требований п. 3.6., п. 10.2.1. (приложение 1) главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения площади палат хирургического профиля № 1, № 3, № 6, № 7, № 8 и гинекологического профиля № 2 в соответствии с гигиеническими нормативами не менее 7,0 м? на одну койку, площади палаты интенсивной терапии № 4 - не менее 13,0 м? на одну койку.

- пункт 32. Нарушения требований п. 6.5., п. 6.36. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части проведения проверки эффективности работы приточно-вытяжной вентиляции в оперблоке с кратностью 1 раз в год ответственным лицом организации или другой специализированной организацией.

- пункт 33. Нарушения требований п. 6.29. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения санузлов для пациентов вытяжной вентиляцией с механическим побуждением без устройства организованного притока.

- пункт 34. Нарушения требований п. 3.16., п. 11.20. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения проведения дезинфекционной камерной обработки после выписки (смерти) больного, а также по мере загрязнения матрацев, подушек, одеял. 

- пункт 36. Нарушения требований п. 2.36. главы II СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения бактериологического контроля стерилизаторов в хирургическом отделении после их установки (ремонта), а также в ходе эксплуатации не реже двух раз в год в порядке производственного контроля. Представить протоколы лабораторных исследований. 

- пункт 38. Нарушения требований п. 3.6., п. 10.2.1. (приложение 1) главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения площади палат № 1 и № 4 (с круглосуточным пребыванием матерей) детского отделения в соответствии с гигиеническими нормативами не менее 12,0 м? на одну койку. 

- пункт 39. Нарушения требований п. 6.29. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения санузлов, ванной комнаты, совмещенной с помещением для хранения дезсредств, вытяжной вентиляцией с механическим побуждением без устройства организованного притока.

- пункт 41. Нарушения требований п. 5.5., п. 5.6. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования санузла для персонала умывальником с установкой смесителя с локтевым управлением.

- пункт 42. Нарушения требований п. 5.6. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования умывальника в процедурном кабинете № 2 смесителем с локтевым управлением.

- пункт 46. Нарушения требований п. 3.16., п. 11.20. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения проведения дезинфекционной камерной обработки после выписки (смерти) больного, а также по мере загрязнения матрацев, подушек, одеял. 

- пункт 48. Нарушения требований п. 2.16. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 8.5. СП 3.1.1.2521-09 «Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой на территории Российской Федерации» в части обеспечения отдельного въезда (входа) и крытой площадки для дезинфекции транспорта к инфекционному отделению. 

- пункт 51. Нарушения требований п. 4.2., п. 4.3. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части подведения под плинтуса краев линолеума у стен в палатах № 1, № 3, обеспечения целостности гигиенического покрытия пола (линолеума) в коридоре с целью обеспечения легкодоступности для влажной уборки и устойчивости к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.

- пункт 52. Нарушения требований п. 11.15. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования помещения для временного хранения грязного белья умывальником, устройством для обеззараживания воздуха.

- пункт 56. Нарушения требований п. 6.29. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения санузлов, помещения для временного хранения грязного белья вытяжной вентиляцией с механическим побуждением без устройства организованного притока.

- пункт 57. Нарушения требований п. 7.9. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования палат инфекционного отделения настенными комбинированными светильниками, устанавливаемыми у каждой койки на высоте 1,7 м от уровня пола.

- пункт 61. Нарушения требований п. 13.1. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения камерной дезинфекции личной одежды больных.

- пункт 62. Нарушения требований п. 3.16, п. 11.20. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения проведения дезинфекционной камерной обработки после выписки (смерти) больного, а также по мере загрязнения матрацев, подушек, одеял. 

- пункт 66. Нарушения требований п. 5.8. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования в смотровом кабинете, перевязочной хирургического кабинета, смотровой гинекологического кабинета, где проводится обработка инструментов, отдельных раковин для мытья рук или двугнездных раковин (моек).

- пункт 67. Нарушения требований п. 6.29. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения санитарного узла вытяжной вентиляцией с механическим побуждением.

- пункт 73. Нарушения требований п. 4.4. главы V СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования в стоматологических кабинетах, ортопедическом кабинете, где проводится обработка инструментов, отдельных раковин для мытья рук или двугнездных раковин (моек).

- пункт 74. Нарушения требований п. 5.15. главы V СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования в зуботехнической лаборатории местных отсосов в паяльной, над нагревательными приборами.

- пункт 75. Нарушения требований п. 2.36. главы II, п. 8.3.28. главы V СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения бактериологического контроля стерилизаторов в стоматологическом отделении поликлиники после их установки (ремонта), а также в ходе эксплуатации не реже двух раз в год в порядке производственного контроля. Представить протоколы лабораторных исследований. 

- пункт 78. Нарушения требований п. 3.11. СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях» с изменениями и дополнениями, СП 3.1.3263-15 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических вмешательствах» в части оборудования помещения, где проводится обработка эндоскопов, тремя раздельными мойками: одной - для мытья рук персонала, второй - для слива отработавших растворов и жидкостей и для ополаскивания эндоскопов и инструментов к ним после очистки, третьей - для ополаскивания изделий медицинского назначения после дезинфекции.

- пункт 80. Нарушения требований п. 46 ч. 1 ст. 12 главы 2 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», ст. 26, ст. 40 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.1.2. СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами ???-?V групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней», п. 3 СП 1.3.2518-09 «Дополнения и изменения № 1 к СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней»», п. 3 (приложение) Положения о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково"), утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 г. № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")», п. 1.3. главы ? СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения получения для клинико-диагностической лаборатории, являющейся структурным подразделением КГБУЗ «Казачинская районная больница», осуществляющей деятельность, связанную с использованием возбудителей паразитарных болезней IV группы патогенности – гельминтами: Opisthorchis felineus (описторхоз), Trichocephalus trichiurus (возбудитель трихоцефалеза), Askaris lumdricoides (возбудитель аскаридоза человека), Enterobius vermicularis (возбудитель энтеробиоза), Diphyllobotrium latum (возбудитель дифиллоботриоза), Taenia solium (возбудитель тениоза), Taeniarinchus saginatus (возбудитель тениаринхоза), простейшими: Lamblia intestinalis (возбудитель лямблиоза); иммунологические (серологические) исследования по обнаружению в крови людей антигенов микроорганизмов II – III групп патогенности (без накопления возбудителя) и/или антител к ним, в т.ч. парентеральных вирусных гепатитов В и С, СПИД, сифилиса, не связанную с извлечением прибыли, специального разрешения (лицензии), а также санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых в процессе осуществления медицинской деятельности (по виду работ «бактериология», «паразитология», «вирусология»).

- пункт 92. Нарушения требований п. 2.2., п. 2.9. СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных» в части обеспечения поверхности стен в помещениях прачечной, полов стирального цеха без трещин, выбоин, устойчивой к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. 

- пункт 94. Нарушения требований п. 14.3., п. 14.4. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 5.1. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» с дополнениями и изменениями в части организации объемно-планировочных и конструкторских решений помещений пищеблока, обеспечивающих последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, в пищеблоке КГБУЗ «Казачинская РБ», расположенном по адресу: 

<

...> 

- пункт 95. Нарушения требований п. 14.2. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 5.5. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» с дополнениями и изменениями в части проведения ремонтных работ производственных и вспомогательных помещений в пищеблоке КГБУЗ «Казачинская РБ», расположенном по адресу: 

<

...> 

- пункт 96. Нарушения требований п. 14.2. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 4.5. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» с дополнениями и изменениями в части оборудования двухсекционной раковины, используемой для мытья посуды, являющейся источником повышенного влаговыделения, локальной вытяжной системой с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения в пищеблоке КГБУЗ «Казачинская РБ», расположенном по адресу: 

<

...> 

- пункт 97. Нарушения требований п. 14.2. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 3.3. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» с дополнениями и изменениями в части подводки горячей воды к раковине, установленной во вспомогательном помещении пищеблока, где осуществляется обработка мяса и рыбы. 

- пункт 98. Нарушения требований ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 13.3. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» с дополнениями и изменениями в части прохождения работниками пищеблока гигиенического обучения в установленном порядке с отметкой о прохождении гигиенической подготовки и аттестации в личных медицинских книжках. 

- пункт 99. Нарушения требований п. 4.1, раздела 6, раздела 7, прил. 2, табл. 1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы», п. 1.12. СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда женщин» в части обеспечения санитарно-гигиенических паспортов с общей и количественной характеристиками факторов производственной среды и трудового процесса на рабочих местах пользователей ПЭВМ (АУП – параметров микроклимата (температура, влажность, скорость движения воздуха, тепловое излучение), уровней освещенности, уровней электромагнитного излучения).

- пункт 100. Нарушения требований п. 4.15. СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», п. 4.17., п. 4.18. СП 2.2.2.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий» в части восстановления целостности внутренних строительных конструкций (потолочных балок), стен в ремонтном боксе (бокс № 5) КГБУЗ «Казачинская РБ» с целью предотвращения скопления пыли и копоти и проведения систематической очистки и уборки бокса. 

- пункт 103. Нарушения требований п. 7.5. (приложение 5) главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения нормируемых уровней освещенности от источников искусственного освещения на плоскости нормирования в процедурном кабинете родильного отделения по адресу: 

<

...> Л с подтверждением посредством проведения инструментального контроля и предоставления протоколов измерений физических факторов.

-пункт 104. Нарушения требований п. 7.5. (приложение 5) главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения нормируемых уровней освещенности от источников искусственного освещения на плоскости нормирования в процедурном кабинете хирургического отделения по адресу: 

<

...> Л с подтверждением посредством проведения инструментального контроля и предоставления протоколов измерений физических факторов.

- пункт 105. Нарушения требований п. 7.5. (приложение 5) главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения нормируемых уровней освещенности от источников искусственного освещения на плоскости нормирования в процедурном кабинете отделения скорой медицинской помощи по адресу: 

<

...> Л с подтверждением посредством проведения инструментального контроля и предоставления протоколов измерений физических факторов.

- пункт 106. Нарушения требований п. 7.5. (приложение 5) главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения нормируемых уровней освещенности от источников искусственного освещения на плоскости нормирования в процедурном кабинете детского отделения по адресу: 

<

...> И с подтверждением посредством проведения инструментального контроля и предоставления протоколов измерений физических факторов.

- пункт 108. Нарушения требований п. 7.5. (приложение 5) главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения нормируемых уровней освещенности от источников искусственного освещения на плоскости нормирования в процедурном кабинете поликлиники по адресу: 

<

...> К с подтверждением посредством проведения инструментального контроля и предоставления протоколов измерений физических факторов.

- пункт 109. Нарушения требований п. 3.3.1. (таблица 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» с изменениями и дополнениями в части обеспечения нормируемого уровня освещенности от источников искусственного освещения на рабочей поверхности рабочего места заместителя главного врача (пользователь ПЭВМ) в организационно-методическом кабинете поликлиники по адресу: 

<

...> К с подтверждением посредством проведения инструментального контроля и предоставления протоколов измерений физических факторов.

- пункт 110. Нарушения требований п. 7.5. (приложение 5) главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения нормируемых уровней освещенности от источников искусственного освещения на плоскости нормирования в стоматологическом кабинете № 1 стоматологического отделения поликлиники по адресу: 

<

...> Е с подтверждением посредством проведения инструментального контроля и предоставления протоколов измерений физических факторов.

- пункт 111. Нарушения требований п. 7.5. (приложение 5) главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения нормируемых уровней освещенности от источников искусственного освещения на плоскости нормирования в ЦСО по адресу: 

<

...> с подтверждением посредством проведения инструментального контроля и предоставления протоколов измерений физических факторов.

- пункт 112. Нарушения требований п. 7.1. (приложение 2 табл. 1) СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» с изменениями в части обеспечения нормируемой напряженности электрического поля, создаваемого видеодисплейным терминалом Acer AL1916W, г.в. 2006 г., на рабочем месте заместителя главного врача (пользователь ПЭВМ) в организационно-методическом кабинете поликлиники по адресу: 

<

...> К с подтверждением посредством проведения инструментального контроля и предоставления протоколов измерений физических факторов.

- пункт 113. Нарушения требований п. 3.7. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» с изменениями в части оборудования помещения организационно-методического кабинета поликлиники по адресу: 

<

...> К, где размещается рабочее место заместителя главного врача (пользователя ПЭВМ), защитным заземлением (занулением) с подтверждением посредством проведения инструментального контроля и предоставления протоколов измерений физических факторов.

- пункт 114. Нарушения требований п. 2.4. СП 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений», п. 4.5. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» с изменениями в части обеспечения концентрации аэроионов положительной и отрицательной полярности в воздухе помещения организационно-методического кабинета поликлиники по адресу: 

<

...> К, в котором оборудовано рабочее место заместителя главного врача (пользователь ПЭВМ), в соответствии с гигиеническими нормативами 400?р+

<

50000 ион/см3, 600?р-

<

50000 ион/см3 с подтверждением посредством проведения инструментального контроля и предоставления протоколов измерений физических факторов.

- пункт 115. Нарушения требований п. 2.4. СП 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений», п. 4.5. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» с изменениями в части обеспечения концентрации аэроионов положительной и отрицательной полярности в воздухе помещения бухгалтерии административного здания по адресу: 

<

...>, в котором оборудовано рабочее место бухгалтера (пользователь ПЭВМ), в соответствии с гигиеническими нормативами 400?р+

<

50000 ион/см3, 600?р-

<

50000 ион/см3 с подтверждением посредством проведения инструментального контроля и предоставления протоколов измерений физических факторов.

- пункт 116. Нарушения требований п. 5.1. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части получения санитарно-эпидемиологического заключения на местный источник водоснабжения здания Мокрушинской ОВП и Мокрушинского ОСУ.

- пункт 119. Нарушения требований п. 6.29. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения санузлов, ванной комнаты вытяжной вентиляцией с механическим побуждением без устройства организованного притока.

- пункт 120. Нарушения требований п. 7.9. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования палат Мокрушинского ОСУ настенными комбинированными светильниками, устанавливаемыми у каждой койки на высоте 1,7 м от уровня пола.

- пункт 123. Нарушения требований п. 6.41. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 1.5. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 1 СП 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»» в части организации и осуществления производственного контроля, в том числе посредством проведения лабораторных и инструментальных исследований и испытаний, за параметрами микроклимата с периодичностью не реже 1 раза в 6 месяцев, уровнями естественной и искусственной освещенности, загрязненностью химическими веществами воздушной среды (ртуть, озон и др.) с периодичностью не реже 1 раза в год на рабочих местах медицинского персонала. Представить протоколы лабораторных и инструментальных исследований и испытаний.

- пункт 125. Нарушения требований п. 3.16., п. 11.20. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения проведения дезинфекционной камерной обработки после выписки (смерти) больного, а также по мере загрязнения матрацев, подушек, одеял. 

- пункт 126. Нарушения требований п. 2.17. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 6.5. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» в части ограждения контейнерной площадки для отходов, обеспечения твердого покрытия и навеса.

- пункт 127. Нарушения требований ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 13.3 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» с изменениями и дополнениями в части прохождения работниками пищеблока Мокрушинского отделения сестринского ухода гигиенического обучения в установленном порядке с отметкой о прохождении гигиенической подготовки и аттестации в личных медицинских книжках.

- пункт 128. Нарушения требований п. 5.1. главы I, п. 5.1. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части получения санитарно-эпидемиологического заключения на местный источник водоснабжения здания Момотовской ОВП.

- пункт 129. Нарушения требований п. 5.8. главы I, п. 5.3. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования в смотровом, перевязочном, процедурном, прививочном кабинетах, где проводится обработка инструментов, отдельных раковин для мытья рук или 2-секционных раковин.

- пункт 130. Нарушения требований п. 6.41. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 1.5. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 1 СП 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»» в части организации и осуществления производственного контроля, в том числе посредством проведения лабораторных и инструментальных исследований и испытаний, за параметрами микроклимата с периодичностью не реже 1 раза в 6 месяцев, уровнями естественной и искусственной освещенности, загрязненностью химическими веществами воздушной среды (ртуть, озон и др.) с периодичностью не реже 1 раза в год на рабочих местах медицинского персонала. Представить протоколы лабораторных и инструментальных исследований и испытаний.

- пункт 133. Нарушения требований п. 4.2. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения гигиенического покрытия поверхностей стен, полов, потолков без трещин, выбоин, обеспечивающего устойчивость к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

- пункт 134. Нарушения требований п. 9.5. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части незамедлительного устранения текущих дефектов отделки.

- пункт 135. Нарушения требований п. 5.2. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения медицинских кабинетов Александровского ФАПа горячим водоснабжением, резервным горячим водоснабжением (процедурный кабинет, прививочный кабинет).

- пункт 136. Нарушения требований п. 5.3. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части установки в процедурном и прививочном кабинетах умывальников для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, оборудованных смесителями, дозаторами с жидким мылом и растворами антисептиков.

- пункт 137. Нарушения требований п. 5.3. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части установки в процедурном кабинете, в котором проводится обработка инструментов, дополнительной специальной раковины или 2-секционной раковины.

- пункт 138. Нарушения требований п. 5.4. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования ФАПа системой канализации для удаления сточных вод (выгребной септик).

- пункт 139. Нарушения требований п. 6.41. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 1.5. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 1 СП 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»» в части организации и осуществления производственного контроля, в том числе посредством проведения лабораторных и инструментальных исследований и испытаний, за параметрами микроклимата с периодичностью не реже 1 раза в 6 месяцев, уровнями естественной и искусственной освещенности, загрязненностью химическими веществами воздушной среды (ртуть, озон и др.) с периодичностью не реже 1 раза в год на рабочих местах медицинского персонала. Представить протоколы лабораторных и инструментальных исследований и испытаний.

- пункт 140. Нарушения требований п. 8.1. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения процедурного и прививочного кабинетов медицинской мебелью (столы, шкафы, тумбочки) с гладкой наружной и внутренней поверхностью, выполненной из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

- пункт 141. Нарушения требований п. 9.10. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 6.5. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» в части оборудования на территории Александровского ФАПа контейнерной площадки с твердым покрытием и ограждением для установки контейнеров для отходов класса А.

- пункт 142. Нарушения требований п. 9.12. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения Александровского ФАПа контейнерами для сбора отходов класса А, обеспеченными крышками, подвергающимися очистке, мытью и дезинфекции.

- пункт 143. Нарушения требований п. 3.3. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части исключения возможности перекрещивания «чистых» и «грязных» технологических потоков: прививочный кабинет изолировать от коридора, оборудовать входной дверью.

- пункт 144. Нарушения требований п. 4.2. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения гигиенического покрытия поверхностей стен в процедурном, прививочном кабинетах, кабинете приема без трещин, выбоин, обеспечивающего устойчивость к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

- пункт 145. Нарушения требований п. 9.5. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части незамедлительного устранения текущих дефектов отделки.

- пункт 146. Нарушения требований п. 5.2. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения медицинских кабинетов Казанского ФАПа горячим водоснабжением, резервным горячим водоснабжением (процедурный кабинет, прививочный кабинет).

- пункт 147. Нарушения требований п. 5.3. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части установки в процедурном и прививочном кабинетах умывальников для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, оборудованных смесителями, дозаторами с жидким мылом и растворами антисептиков.

- пункт 148. Нарушения требований п. 5.3. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части установки в процедурном кабинете, в котором проводится обработка инструментов, дополнительной специальной раковины или 2-секционной раковины.

- пункт 149. Нарушения требований п. 5.4. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования ФАПа системой канализации для удаления сточных вод (выгребной септик).

- пункт 150. Нарушения требований п. 6.41. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 1.5. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 1 СП 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»» в части организации и осуществления производственного контроля, в том числе посредством проведения лабораторных и инструментальных исследований и испытаний, за параметрами микроклимата с периодичностью не реже 1 раза в 6 месяцев, уровнями естественной и искусственной освещенности, загрязненностью химическими веществами воздушной среды (ртуть, озон и др.) с периодичностью не реже 1 раза в год на рабочих местах медицинского персонала. Представить протоколы лабораторных и инструментальных исследований и испытаний.

- пункт 151. Нарушения требований п. 9.10. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 6.5. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» в части оборудования на территории Казанского ФАПа контейнерной площадки с твердым покрытием и ограждением для установки контейнеров для отходов класса А.

- пункт 152. Нарушения требований п. 9.12. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения Казанского ФАПа контейнерами для сбора отходов класса А, обеспеченными крышками, подвергающимися очистке, мытью и дезинфекции. 

- пункт 154. Нарушения требований п. 4.2., п. 4.4. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения гигиенического покрытия поверхностей стен, полов, потолков без отслоения покрасочного покрытия, трещин, выбоин, дефектов напольных покрытий, обеспечивающего устойчивость к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

- пункт 155. Нарушения требований п. 9.5. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части незамедлительного устранения текущих дефектов отделки.

- пункт 156. Нарушения требований п. 5.2. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения процедурного кабинета, совмещенного с прививочным, горячим водоснабжением, резервным горячим водоснабжением.

- пункт 157. Нарушения требований п. 5.3. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части установки в процедурном кабинете, совмещенном с прививочным, умывальника для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, оборудованного смесителем, дозаторами с жидким мылом и раствором антисептика.

- пункт 158. Нарушения требований п. 5.4. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования ФАПа системой канализации для удаления сточных вод (выгребной септик).

- пункт 159. Нарушения требований п. 6.41. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 1.5. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 1 СП 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»» в части организации и осуществления производственного контроля, в том числе посредством проведения лабораторных и инструментальных исследований и испытаний, за параметрами микроклимата с периодичностью не реже 1 раза в 6 месяцев, уровнями естественной и искусственной освещенности, загрязненностью химическими веществами воздушной среды (ртуть, озон и др.) с периодичностью не реже 1 раза в год на рабочих местах медицинского персонала. Представить протоколы лабораторных и инструментальных исследований и испытаний.

- пункт 160. Нарушения требований п. 9.10. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 6.5. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» в части оборудования на территории Дементьевского ФАПа контейнерной площадки с твердым покрытием и ограждением для установки контейнеров для отходов класса А.

- пункт 162. Нарушения требований п. 4.2., п. 4.3. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения в помещениях с сухим режимом (кабинет приема, ожидальная) окраски стен красками или облицовки панелями, обеспечивающими легкодоступность для влажной уборки и устойчивость к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.

- пункт 163. Нарушения требований п. 4.6. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения отделки влагостойкими материалами на высоту 1,6 м от пола и на ширину не менее 20 см от раковины с каждой стороны в месте установки раковины в кабинете приема.

- пункт 166. Нарушения требований п. 5.2. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования процедурного кабинета Пискуновского ФАПа горячим водоснабжением, резервным горячим водоснабжением. 

- пункт 167. Нарушения требований п. 5.3. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части установки в прививочном кабинете умывальника для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, оборудованного смесителем.

- пункт 168. Нарушения требований п. 5.4. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования ФАПа системой канализации для удаления сточных вод (выгребной септик).

- пункт 169. Нарушения требований п. 6.41. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 1.5. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 1 СП 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»» в части организации и осуществления производственного контроля, в том числе посредством проведения лабораторных и инструментальных исследований и испытаний, за параметрами микроклимата с периодичностью не реже 1 раза в 6 месяцев, уровнями естественной и искусственной освещенности, загрязненностью химическими веществами воздушной среды (ртуть, озон и др.) с периодичностью не реже 1 раза в год на рабочих местах медицинского персонала. Представить протоколы лабораторных и инструментальных исследований и испытаний.

- пункт 171. Нарушения требований п. 5.3. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части установки в процедурном кабинете, в котором проводится обработка инструментов, дополнительной специальной раковины или 2-секционной раковины.

- пункт 174. Нарушения требований п. 6.41. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 1.5. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 1 СП 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»» в части организации и осуществления производственного контроля, в том числе посредством проведения лабораторных и инструментальных исследований и испытаний, за параметрами микроклимата с периодичностью не реже 1 раза в 6 месяцев, уровнями естественной и искусственной освещенности, загрязненностью химическими веществами воздушной среды (ртуть, озон и др.) с периодичностью не реже 1 раза в год на рабочих местах медицинского персонала. Представить протоколы лабораторных и инструментальных исследований и испытаний.

- пункт 176. Нарушения требований п. 5.1. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части получения санитарно-эпидемиологического заключения на местный источник водоснабжения здания Галанинского ФАПа.

- пункт 177. Нарушения требований п. 5.3. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части установки в процедурном и прививочном кабинетах, где проводится обработка инструментов, дополнительных специальных раковин или 2-секционных раковин.

- пункт 178. Нарушения требований п. 7.4. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части установки в кабинете приема настенного или переносного светильника для осмотра больного.

- пункт 180. Нарушения требований п. 6.41. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 1.5. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 1 СП 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»» в части организации и осуществления производственного контроля, в том числе посредством проведения лабораторных и инструментальных исследований и испытаний, за параметрами микроклимата с периодичностью не реже 1 раза в 6 месяцев, уровнями естественной и искусственной освещенности, загрязненностью химическими веществами воздушной среды (ртуть, озон и др.) с периодичностью не реже 1 раза в год на рабочих местах медицинского персонала. Представить протоколы лабораторных и инструментальных исследований и испытаний.

- пункт 182. Нарушения требований п. 5.1. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования здания Пятковского ФАПа системой централизованного водоснабжения или водопроводом от местного источника.

- пункт 183. Нарушения требований п. 4.2., п. 4.5. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения в помещениях с влажным режимом (прививочный, процедурный кабинеты) гладкой поверхности стен и потолков, без дефектов, обеспечивающей легкодоступность для влажной уборки и устойчивость к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.

- пункт 184. Нарушения требований п. 4.4. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части подведения под плинтуса краев линолеума в процедурном кабинете, прививочном кабинете, ожидальной.

- пункт 185. Нарушения требований п. 4.2. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения в кабинете приема поверхности полов без щелей, обеспечивающей легкодоступность для влажной уборки и устойчивость к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.

- пункт 186. Нарушения требований п. 5.2. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования процедурного и прививочного кабинетов Пятковского ФАПа горячим водоснабжением, резервным горячим водоснабжением.

- пункт 187. Нарушения требований п. 5.3. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части установки в процедурном и прививочном кабинетах, где проводится обработка инструментов, дополнительных специальных раковин или 2-секционных раковин.

- пункт 188. Нарушения требований п. 5.4. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования ФАПа системой канализации для удаления сточных вод (выгребной септик).

- пункт 189. Нарушения требований п. 10.4. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения для хранения санитарной одежды индивидуальными шкафчиками, обеспечивающими раздельное хранение личной и рабочей одежды, обуви и головных уборов.

- пункт 190. Нарушения требований п. 6.41. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 1.5. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 1 СП 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»» в части организации и осуществления производственного контроля, в том числе посредством проведения лабораторных и инструментальных исследований и испытаний, за параметрами микроклимата с периодичностью не реже 1 раза в 6 месяцев, уровнями естественной и искусственной освещенности, загрязненностью химическими веществами воздушной среды (ртуть, озон и др.) с периодичностью не реже 1 раза в год на рабочих местах медицинского персонала. Представить протоколы лабораторных и инструментальных исследований и испытаний.

- пункт 191. Нарушения требований п. 9.10. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 6.5. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» в части оборудования на территории Пятковского ФАПа контейнерной площадки с твердым покрытием и ограждением для установки контейнеров для отходов класса А.

- пункт 193. Нарушения требований п. 4.2., п. 4.5. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения в помещениях с влажным режимом (прививочный, процедурный кабинеты) гладкой поверхности стен и потолков, без дефектов, обеспечивающей легкодоступность для влажной уборки и устойчивость к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.

- пункт 194. Нарушения требований п. 4.2., п. 4.3. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения в помещении с сухим режимом (кабинет приема) целостности внутренней отделки стен, обеспечивающей легкодоступность для влажной уборки и устойчивость к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.

- пункт 195. Нарушения требований п. 4.2. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения в прививочном кабинете, кабинете приема поверхности полов без щелей, обеспечивающей легкодоступность для влажной уборки и устойчивость к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.

- пункт 196. Нарушения требований п. 9.5. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части незамедлительного устранения текущих дефектов отделки (заделка трещин, щелей и др.).

- пункт 197. Нарушения требований п. 5.2. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования процедурного и прививочного кабинетов Бобровского ФАПа горячим водоснабжением, резервным горячим водоснабжением.

- пункт 198. Нарушения требований п. 5.3. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части установки в прививочном кабинете умывальника для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, оборудованного смесителем, дозаторами с жидким мылом и раствором антисептика.

- пункт 199. Нарушения требований п. 5.3. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части установки в процедурном и прививочном кабинетах, где проводится обработка инструментов, дополнительных специальных раковин или 2-секционных раковин.

- пункт 200. Нарушения требований п. 5.4. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования ФАПа системой канализации для удаления сточных вод (выгребной септик).

- пункт 201. Нарушения требований п. 8.1. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения производственных помещений Бобровского ФАПа медицинской мебелью (процедурный столик, шкафы, тумбочки, стулья, столы), выполненной из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

- пункт 202. Нарушения требований п. 6.41. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 1.5. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 1 СП 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»» в части организации и осуществления производственного контроля, в том числе посредством проведения лабораторных и инструментальных исследований и испытаний, за параметрами микроклимата, показателями микробной обсемененности воздушной среды с периодичностью не реже 1 раза в 6 месяцев, уровнями естественной и искусственной освещенности, загрязненностью химическими веществами воздушной среды (ртуть, озон и др.) с периодичностью не реже 1 раза в год на рабочих местах медицинского персонала. Представить протоколы лабораторных и инструментальных исследований и испытаний.

- пункт 204. Нарушения требований п. 2.2. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части благоустройства и ограждения территории Бобровского ФАПа.

- пункт 205. Нарушения требований п. 9.10. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 6.5. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» в части оборудования на территории Бобровского ФАПа контейнерной площадки с твердым покрытием и ограждением для установки контейнеров для отходов класса А. 

- пункт 206. Нарушения требований п. 2.2. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части благоустройства и ограждения территории Отношенского ФАПа.

- пункт 207. Нарушения требований п. 5.1. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части получения санитарно-эпидемиологического заключения на местный источник водоснабжения здания Отношенского ФАПа.

- пункт 208. Нарушения требований п. 6.41. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 1.5. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 1 СП 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»» в части организации и осуществления производственного контроля, в том числе посредством проведения лабораторных и инструментальных исследований и испытаний, за параметрами микроклимата, показателями микробной обсемененности воздушной среды с периодичностью не реже 1 раза в 6 месяцев, уровнями естественной и искусственной освещенности, загрязненностью химическими веществами воздушной среды (ртуть, озон и др.) с периодичностью не реже 1 раза в год на рабочих местах медицинского персонала. Представить протоколы лабораторных и инструментальных исследований и испытаний.

- пункт 211. Нарушения требований п. 9.10. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 6.5. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» в части оборудования на территории Отношенского ФАПа контейнерной площадки с твердым покрытием и ограждением для установки контейнеров для отходов класса А.

- пункт 212. Нарушения требований п. 6.41. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 1.5. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 1 СП 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»» в части организации и осуществления производственного контроля, в том числе посредством проведения лабораторных и инструментальных исследований и испытаний, за параметрами микроклимата, показателями микробной обсемененности воздушной среды с периодичностью не реже 1 раза в 6 месяцев, уровнями естественной и искусственной освещенности, загрязненностью химическими веществами воздушной среды (ртуть, озон и др.) с периодичностью не реже 1 раза в год на рабочих местах медицинского персонала. Представить протоколы лабораторных и инструментальных исследований и испытаний. 

- пункт 214. Нарушения требований п. 4.2., п. 4.5. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения в помещении с влажным режимом (процедурный кабинет) гладкой поверхности стен, отделанной на всю высоту влагостойкими материалами, обеспечивающей легкодоступность для влажной уборки и устойчивость к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.

- пункт 215. Нарушения требований п. 4.2., п. 4.3. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения в помещении с сухим режимом (кабинет приема) окраски стен красками или облицовки панелями, обеспечивающими легкодоступность для влажной уборки и устойчивость к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.

- пункт 216. Нарушения требований п. 4.2., п. 4.4. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения гладкого покрытия пола в кабинете приема и процедурном кабинете, без дефектов, обеспечивающего легкодоступность для влажной уборки и устойчивость к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.

- пункт 217. Нарушения требований п. 3.1. (табл. 1) главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения в составе помещений ФАПа санузла (надворного туалета).

- пункт 218. Нарушения требований п. 5.4. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования ФАПа системой канализации для удаления сточных вод (выгребной септик).

- пункт 219. Нарушения требований п. 5.3. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части установки в процедурном кабинете умывальника для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, оборудованного смесителем.

- пункт 220. Нарушения требований п. 6.41. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 1.5. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 1 СП 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»» в части организации и осуществления производственного контроля, в том числе посредством проведения лабораторных и инструментальных исследований и испытаний, за параметрами микроклимата с периодичностью не реже 1 раза в 6 месяцев, уровнями естественной и искусственной освещенности, загрязненностью химическими веществами воздушной среды (ртуть, озон и др.) с периодичностью не реже 1 раза в год на рабочих местах медицинского персонала. Представить протоколы лабораторных и инструментальных исследований и испытаний.

- пункт 221. Нарушения требований п. 9.10. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 6.5. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» в части оборудования на территории Кемского ФАПа контейнерной площадки с твердым покрытием и ограждением для установки контейнеров для отходов класса А.

- пункт 233. Нарушения требований п. 5.1. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования здания Талажанского ФАПа системой централизованного водоснабжения или водопроводом от местного источника.

- пункт 234. Нарушения требований п. 5.2. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования медицинских кабинетов Талажанского ФАПа горячим водоснабжением, резервным горячим водоснабжением.

- пункт 235. Нарушения требований п. 5.3. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части установки в процедурном и прививочном кабинетах умывальников для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, оборудованных смесителями.

- пункт 236. Нарушения требований п. 5.3. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части установки в процедурном и прививочном кабинетах, где проводится обработка инструментов, дополнительных специальных раковин или 2-секционных раковин.

- пункт 237. Нарушения требований п. 5.4. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования ФАПа системой канализации для удаления сточных вод (выгребной септик).

- пункт 238. Нарушения требований п. 3.1. (табл. 1) главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения в составе помещений Талажанского ФАПа санузла (надворного туалета).

- пункт 241. Нарушения требований п. 6.41. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 1.5. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 1 СП 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»» в части организации и осуществления производственного контроля, в том числе посредством проведения лабораторных и инструментальных исследований и испытаний, за параметрами микроклимата с периодичностью не реже 1 раза в 6 месяцев, уровнями естественной и искусственной освещенности, загрязненностью химическими веществами воздушной среды (ртуть, озон и др.) с периодичностью не реже 1 раза в год на рабочих местах медицинского персонала. Представить протоколы лабораторных и инструментальных исследований и испытаний.

- пункт 242. Нарушения требований п. 5.1. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования здания Челноковского ФАПа системой централизованного водоснабжения или водопроводом от местного источника.

- пункт 243 Нарушения требований п. 4.2., п. 4.3. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения в помещениях с сухим режимом (кабинет приема, кабинет здорового ребенка, ожидальная) окраски стен красками или облицовки панелями, обеспечивающими легкодоступность для влажной уборки и устойчивость к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.

- пункт 244. Нарушения требований п. 4.2., п. 4.5. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения в помещениях с влажным режимом (смотровой кабинет) окраски стен (применения панелей) на полную высоту и отделки потолков влагостойкими материалами, обеспечивающей легкодоступность для влажной уборки и устойчивость к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.

- пункт 245. Нарушения требований п. 4.2. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения в смотровом кабинете и кабинете здорового ребенка поверхности полов без щелей, обеспечивающей легкодоступность для влажной уборки и устойчивость к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.

- пункт 246. Нарушения требований п. 4.6. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения отделки влагостойкими материалами на высоту 1,6 м от пола и на ширину не менее 20 см от умывальника с каждой стороны в месте установки умывальников в смотровом кабинете, кабинете здорового ребенка. 

- пункт 247. Нарушения требований п. 5.2. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования медицинских кабинетов Челноковского ФАПа горячим водоснабжением, резервным горячим водоснабжением.

- пункт 248. Нарушения требований п. 5.3. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части установки в помещении, где проводится обработка инструментов, дополнительной специальной раковины или 2-секционной раковины.

- пункт 249. Нарушения требований п. 5.4. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования ФАПа системой канализации для удаления сточных вод (выгребной септик).

- пункт 252. Нарушения требований п. 6.41. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 1.5. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 1 СП 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»» в части организации и осуществления производственного контроля, в том числе посредством проведения лабораторных и инструментальных исследований и испытаний, за параметрами микроклимата, уровнями естественной и искусственной освещенности, загрязненностью химическими веществами воздушной среды (ртуть, озон и др.) с периодичностью не реже 1 раза в год на рабочих местах медицинского персонала. Представить протоколы лабораторных и инструментальных исследований и испытаний.

- пункт 255. Нарушения требований п. 5.1. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования здания Вороковского ФАПа системой централизованного водоснабжения или водопроводом от местного источника.

- пункт 256. Нарушения требований п. 4.2., п. 4.3. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения в помещениях с сухим режимом (кабинет приема, ожидальная) окраски стен красками или облицовки панелями на всю высоту, обеспечивающими легкодоступность для влажной уборки и устойчивость к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.

- пункт 257. Нарушения требований п. 4.2. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения в процедурном, прививочном кабинетах, кабинете приема, ожидальной поверхности полов без щелей, обеспечивающей легкодоступность для влажной уборки и устойчивость к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.

- пункт 258. Нарушения требований п. 5.2. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования медицинских кабинетов Вороковского ФАПа горячим водоснабжением, резервным горячим водоснабжением.

- пункт 259. Нарушения требований п. 5.3. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части установки в процедурном и прививочном кабинетах умывальников для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, оборудованных смесителями.

- пункт 260. Нарушения требований п. 5.3. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части установки в процедурном кабинете, где проводится обработка инструментов, дополнительной специальной раковины или 2-секционной раковины.

- пункт 261. Нарушения требований п. 5.4. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования ФАПа системой канализации для удаления сточных вод (выгребной септик).

- пункт 262. Нарушения требований п. 7.4. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части установки в кабинете приема настенного или переносного светильника для осмотра больного.

- пункт 263. Нарушения требований п. 6.41. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 1.5. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 1 СП 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»» в части организации и осуществления производственного контроля, в том числе посредством проведения лабораторных и инструментальных исследований и испытаний, за параметрами микроклимата с периодичностью не реже 1 раза в 6 месяцев, уровнями естественной и искусственной освещенности, загрязненностью химическими веществами воздушной среды (ртуть, озон и др.) с периодичностью не реже 1 раза в год на рабочих местах медицинского персонала. Представить протоколы лабораторных и инструментальных исследований и испытаний.

Выявленные нарушения подтверждаются актом проверки № 5521 от 29.10.2015 года и в ходе судебного заседания ответчиком не оспаривались.

Суд находит, что доводы ответчика о том, что в бюджете учреждения недостаточно средств для устранения выявленных нарушений, не могут являться основанием для отказа в удовлетворении иска, поскольку отсутствие денежных средств не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации в качестве основания для освобождения от исполнения установленных законом обязанностей по соблюдению санитарно - эпидемиологических правил и недопущению их нарушений. 

В соответствии с п.2 ч.1. ст.15 ФЗ от 21.11.2011г. № 323 (в ред. от 07.03.2018 г.) Российская Федерация передает органам государственной власти субъектов Российской Федерации осуществление полномочий: в т.ч. средства на осуществление переданных полномочий в виде субвенций из федерального бюджета (далее - субвенции). Общий объем средств, предусмотренных в федеральном бюджете в виде субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации, определяется на основании методик, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В силу п.п. 1.2., 1.6. Устава КГБУЗ «Казачинская районная больница» является юридическим лицом, некоммерческой организацией и не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, не распределяет полученную прибыль между участниками (учредителями), а направляет ее на уставные цели. 

Согласно п. 1.4. Устава учредителем и собственником имущества Учреждения является Красноярский край. Функции и полномочия Учредителя от имени Красноярского края осуществляет министерство здравоохранения Красноярского края. Функции и полномочия собственника имущества от имени Красноярского края осуществляет Правительство Красноярского края и агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края в пределах компетенции.

На основании п. 1.8. Устава Учреждение владеет, пользуется имуществом, закрепленным на праве оперативного управления, в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия собственника этого имущества.

Основным видом деятельности Учреждения является медицинская деятельность по перечню работ (услуг) согласно лицензии на осуществление медицинской деятельности (п. 2.3. Устава).

В силу п. 4.6. Устава источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются: … субсидии из краевого бюджета на выполнение Учреждением государственного задания и на цели не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания; средства, получаемые из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края; доходы, от приносящей доходы деятельности; … иные источники, не запрещенные законодательством РФ.

Пунктом п. 4.8. Устава установлена обязанность Учреждения при осуществлении права оперативного управления имуществом осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества. 

Достоверных сведений, свидетельствующих о невозможности исполнения законного предписания надзорного органа ввиду отсутствия надлежащего финансирования, и принятия привлекаемым к ответственности лицом необходимых мер к разрешению данного вопроса КГБУЗ «Казачинская районная больница» представлено не было.

Установленные в судебном заседании обстоятельства, свидетельствуют о том, что исковые требования территориального отдела в г. Лесосибирске Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, который в силу ст. 46 ГПК РФ вправе обращаться в суд в защиту неопределенного круга лиц подлежат удовлетворению. В связи с этим суд находит, что имеются достаточные основания для принятия решения о признании незаконным бездействия КГБУЗ «Казачинская РБ» в части невыполнения и не обеспечения выполнения мероприятий по устранению нарушений санитарных норм и правил, и обязании ответчиков принять меры по устранению выявленных нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства РФ. 

В соответствии со ст.206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, если эти действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. 

Учитывая то, что ответчикам для исполнения настоящего решения необходимы временные и финансовые затраты, а также ходатайство представителя истца ФИО1 об установлении срока исполнения ответчиками решения суда в течение одного года с момента вступления решения суда в законную силу, суд полагает целесообразным определить ответчикам именно этот срок исполнения решения суда - в течение одного года с момента вступления решения суда в законную силу. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ 

Исковые требования Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в лице территориального отдела в городе Лесосибирске удовлетворить.

1. Признать бездействие ответчика – Краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Казачинская районная больница» (КБУЗ «Казачинская РБ»), выраженное в неисполнении пунктов: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 166, 167, 168, 169, 171, 174, 176, 177, 178, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 252, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263 законного предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, от 29.10.2015 г. № 5475/с, противоправным, нарушающим права, свободы и законные интересы неопределенного круга лиц.

2. Обязать КГБУЗ «Казачинская РБ» устранить следующие нарушения: 

- пункт 1. Нарушения требований п. 5.2. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения полной биологической очистки и обеззараживания сточных вод ЛПО на локальных сооружениях. 

- пункт 2. Нарушения требований п. 8.6. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», п. 17.1., п. 17.4 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 4.13. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» в части обеспечения КГБУЗ «Казачинская РБ» заказа и организации проведения заключительной дезинфекции камерным способом с целью проведения камерной дезинфекции постельных принадлежностей, верхней одежды больного, ковровых изделий и прочих принадлежностей в домашних очагах туберкулеза, чесотки, педикулеза. 

- пункт 5. Нарушения требований п. 6.5., п. 6.36. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения проверки эффективности работы приточно-вытяжной вентиляции с периодичностью 1 раз в год ответственным лицом организации или другой специализированной организацией. 

- пункт 11. Нарушения требований п. 3.16., п. 11.20. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения проведения дезинфекционной камерной обработки после выписки (смерти) больного, а также по мере загрязнения матрацев, подушек, одеял. 

- пункт 18. Нарушения требований п. 5.8. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования в родильном зале, где проводится обработка инструментов, отдельной раковины для мытья рук или двугнездной раковины (мойки).

- пункт 20. Нарушения требований п. 6.29. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения санузла для персонала, санузла для пациентов вытяжной вентиляцией с механическим побуждением без устройства организованного притока.

- пункт 21. Нарушения требований п. 3.16., п. 11.20. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения проведения дезинфекционной камерной обработки после выписки (смерти) больного, а также по мере загрязнения подушек, одеял. 

- пункт 24. Нарушения требований п. 10.4.6. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования операционной автоматически закрывающимися дверями (доводчиками).

- пункт 27. Нарушения требований п. 3.6., п. 10.2.1. (приложение 1) главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения площади палат хирургического профиля № 1, № 3, № 6, № 7, № 8 и гинекологического профиля № 2 в соответствии с гигиеническими нормативами не менее 7,0 м? на одну койку, площади палаты интенсивной терапии № 4 - не менее 13,0 м? на одну койку.

- пункт 32. Нарушения требований п. 6.5., п. 6.36. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части проведения проверки эффективности работы приточно-вытяжной вентиляции в оперблоке с кратностью 1 раз в год ответственным лицом организации или другой специализированной организацией.

- пункт 33. Нарушения требований п. 6.29. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения санузлов для пациентов вытяжной вентиляцией с механическим побуждением без устройства организованного притока.

- пункт 34. Нарушения требований п. 3.16., п. 11.20. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения проведения дезинфекционной камерной обработки после выписки (смерти) больного, а также по мере загрязнения матрацев, подушек, одеял. 

- пункт 36. Нарушения требований п. 2.36. главы II СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения бактериологического контроля стерилизаторов в хирургическом отделении после их установки (ремонта), а также в ходе эксплуатации не реже двух раз в год в порядке производственного контроля. Представить протоколы лабораторных исследований. 

- пункт 38. Нарушения требований п. 3.6., п. 10.2.1. (приложение 1) главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения площади палат № 1 и № 4 (с круглосуточным пребыванием матерей) детского отделения в соответствии с гигиеническими нормативами не менее 12,0 м? на одну койку. 

- пункт 39. Нарушения требований п. 6.29. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения санузлов, ванной комнаты, совмещенной с помещением для хранения дезсредств, вытяжной вентиляцией с механическим побуждением без устройства организованного притока.

- пункт 41. Нарушения требований п. 5.5., п. 5.6. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования санузла для персонала умывальником с установкой смесителя с локтевым управлением.

- пункт 42. Нарушения требований п. 5.6. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования умывальника в процедурном кабинете № 2 смесителем с локтевым управлением.

- пункт 46. Нарушения требований п. 3.16., п. 11.20. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения проведения дезинфекционной камерной обработки после выписки (смерти) больного, а также по мере загрязнения матрацев, подушек, одеял. 

- пункт 48. Нарушения требований п. 2.16. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 8.5. СП 3.1.1.2521-09 «Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой на территории Российской Федерации» в части обеспечения отдельного въезда (входа) и крытой площадки для дезинфекции транспорта к инфекционному отделению. 

- пункт 51. Нарушения требований п. 4.2., п. 4.3. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части подведения под плинтуса краев линолеума у стен в палатах № 1, № 3, обеспечения целостности гигиенического покрытия пола (линолеума) в коридоре с целью обеспечения легкодоступности для влажной уборки и устойчивости к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.

- пункт 52. Нарушения требований п. 11.15. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования помещения для временного хранения грязного белья умывальником, устройством для обеззараживания воздуха.

- пункт 56. Нарушения требований п. 6.29. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения санузлов, помещения для временного хранения грязного белья вытяжной вентиляцией с механическим побуждением без устройства организованного притока.

- пункт 57. Нарушения требований п. 7.9. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования палат инфекционного отделения настенными комбинированными светильниками, устанавливаемыми у каждой койки на высоте 1,7 м от уровня пола.

- пункт 61. Нарушения требований п. 13.1. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения камерной дезинфекции личной одежды больных.

- пункт 62. Нарушения требований п. 3.16, п. 11.20. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения проведения дезинфекционной камерной обработки после выписки (смерти) больного, а также по мере загрязнения матрацев, подушек, одеял. 

- пункт 66. Нарушения требований п. 5.8. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования в смотровом кабинете, перевязочной хирургического кабинета, смотровой гинекологического кабинета, где проводится обработка инструментов, отдельных раковин для мытья рук или двугнездных раковин (моек).

- пункт 67. Нарушения требований п. 6.29. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения санитарного узла вытяжной вентиляцией с механическим побуждением.

- пункт 73. Нарушения требований п. 4.4. главы V СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования в стоматологических кабинетах, ортопедическом кабинете, где проводится обработка инструментов, отдельных раковин для мытья рук или двугнездных раковин (моек).

- пункт 74. Нарушения требований п. 5.15. главы V СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования в зуботехнической лаборатории местных отсосов в паяльной, над нагревательными приборами.

- пункт 75. Нарушения требований п. 2.36. главы II, п. 8.3.28. главы V СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения бактериологического контроля стерилизаторов в стоматологическом отделении поликлиники после их установки (ремонта), а также в ходе эксплуатации не реже двух раз в год в порядке производственного контроля. Представить протоколы лабораторных исследований. 

- пункт 78. Нарушения требований п. 3.11. СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях» с изменениями и дополнениями, СП 3.1.3263-15 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических вмешательствах» в части оборудования помещения, где проводится обработка эндоскопов, тремя раздельными мойками: одной - для мытья рук персонала, второй - для слива отработавших растворов и жидкостей и для ополаскивания эндоскопов и инструментов к ним после очистки, третьей - для ополаскивания изделий медицинского назначения после дезинфекции.

- пункт 80. Нарушения требований п. 46 ч. 1 ст. 12 главы 2 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», ст. 26, ст. 40 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.1.2. СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами ???-?V групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней», п. 3 СП 1.3.2518-09 «Дополнения и изменения № 1 к СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней»», п. 3 (приложение) Положения о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково"), утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 г. № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")», п. 1.3. главы ? СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения получения для клинико-диагностической лаборатории, являющейся структурным подразделением КГБУЗ «Казачинская районная больница», осуществляющей деятельность, связанную с использованием возбудителей паразитарных болезней IV группы патогенности – гельминтами: Opisthorchis felineus (описторхоз), Trichocephalus trichiurus (возбудитель трихоцефалеза), Askaris lumdricoides (возбудитель аскаридоза человека), Enterobius vermicularis (возбудитель энтеробиоза), Diphyllobotrium latum (возбудитель дифиллоботриоза), Taenia solium (возбудитель тениоза), Taeniarinchus saginatus (возбудитель тениаринхоза), простейшими: Lamblia intestinalis (возбудитель лямблиоза); иммунологические (серологические) исследования по обнаружению в крови людей антигенов микроорганизмов II – III групп патогенности (без накопления возбудителя) и/или антител к ним, в т.ч. парентеральных вирусных гепатитов В и С, СПИД, сифилиса, не связанную с извлечением прибыли, специального разрешения (лицензии), а также санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых в процессе осуществления медицинской деятельности (по виду работ «бактериология», «паразитология», «вирусология»).

- пункт 92. Нарушения требований п. 2.2., п. 2.9. СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных» в части обеспечения поверхности стен в помещениях прачечной, полов стирального цеха без трещин, выбоин, устойчивой к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. 

- пункт 94. Нарушения требований п. 14.3., п. 14.4. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 5.1. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» с дополнениями и изменениями в части организации объемно-планировочных и конструкторских решений помещений пищеблока, обеспечивающих последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, в пищеблоке КГБУЗ «Казачинская РБ», расположенном по адресу: 

<

...> 

- пункт 95. Нарушения требований п. 14.2. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 5.5. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» с дополнениями и изменениями в части проведения ремонтных работ производственных и вспомогательных помещений в пищеблоке КГБУЗ «Казачинская РБ», расположенном по адресу: 

<

...> 

- пункт 96. Нарушения требований п. 14.2. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 4.5. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» с дополнениями и изменениями в части оборудования двухсекционной раковины, используемой для мытья посуды, являющейся источником повышенного влаговыделения, локальной вытяжной системой с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения в пищеблоке КГБУЗ «Казачинская РБ», расположенном по адресу: 

<

...> 

- пункт 97. Нарушения требований п. 14.2. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 3.3. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» с дополнениями и изменениями в части подводки горячей воды к раковине, установленной во вспомогательном помещении пищеблока, где осуществляется обработка мяса и рыбы. 

- пункт 98. Нарушения требований ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 13.3. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» с дополнениями и изменениями в части прохождения работниками пищеблока гигиенического обучения в установленном порядке с отметкой о прохождении гигиенической подготовки и аттестации в личных медицинских книжках. 

- пункт 99. Нарушения требований п. 4.1, раздела 6, раздела 7, прил. 2, табл. 1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы», п. 1.12. СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда женщин» в части обеспечения санитарно-гигиенических паспортов с общей и количественной характеристиками факторов производственной среды и трудового процесса на рабочих местах пользователей ПЭВМ (АУП – параметров микроклимата (температура, влажность, скорость движения воздуха, тепловое излучение), уровней освещенности, уровней электромагнитного излучения).

- пункт 100. Нарушения требований п. 4.15. СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», п. 4.17., п. 4.18. СП 2.2.2.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий» в части восстановления целостности внутренних строительных конструкций (потолочных балок), стен в ремонтном боксе (бокс № 5) КГБУЗ «Казачинская РБ» с целью предотвращения скопления пыли и копоти и проведения систематической очистки и уборки бокса. 

- пункт 103. Нарушения требований п. 7.5. (приложение 5) главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения нормируемых уровней освещенности от источников искусственного освещения на плоскости нормирования в процедурном кабинете родильного отделения по адресу: 

<

...> Л с подтверждением посредством проведения инструментального контроля и предоставления протоколов измерений физических факторов.

-пункт 104. Нарушения требований п. 7.5. (приложение 5) главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения нормируемых уровней освещенности от источников искусственного освещения на плоскости нормирования в процедурном кабинете хирургического отделения по адресу: 

<

...> Л с подтверждением посредством проведения инструментального контроля и предоставления протоколов измерений физических факторов.

- пункт 105. Нарушения требований п. 7.5. (приложение 5) главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения нормируемых уровней освещенности от источников искусственного освещения на плоскости нормирования в процедурном кабинете отделения скорой медицинской помощи по адресу: 

<

...> Л с подтверждением посредством проведения инструментального контроля и предоставления протоколов измерений физических факторов.

- пункт 106. Нарушения требований п. 7.5. (приложение 5) главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения нормируемых уровней освещенности от источников искусственного освещения на плоскости нормирования в процедурном кабинете детского отделения по адресу: 

<

...> И с подтверждением посредством проведения инструментального контроля и предоставления протоколов измерений физических факторов.

- пункт 108. Нарушения требований п. 7.5. (приложение 5) главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения нормируемых уровней освещенности от источников искусственного освещения на плоскости нормирования в процедурном кабинете поликлиники по адресу: 

<

...> К с подтверждением посредством проведения инструментального контроля и предоставления протоколов измерений физических факторов.

- пункт 109. Нарушения требований п. 3.3.1. (таблица 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» с изменениями и дополнениями в части обеспечения нормируемого уровня освещенности от источников искусственного освещения на рабочей поверхности рабочего места заместителя главного врача (пользователь ПЭВМ) в организационно-методическом кабинете поликлиники по адресу: 

<

...> К с подтверждением посредством проведения инструментального контроля и предоставления протоколов измерений физических факторов.

- пункт 110. Нарушения требований п. 7.5. (приложение 5) главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения нормируемых уровней освещенности от источников искусственного освещения на плоскости нормирования в стоматологическом кабинете № 1 стоматологического отделения поликлиники по адресу: 

<

...> Е с подтверждением посредством проведения инструментального контроля и предоставления протоколов измерений физических факторов.

- пункт 111. Нарушения требований п. 7.5. (приложение 5) главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения нормируемых уровней освещенности от источников искусственного освещения на плоскости нормирования в ЦСО по адресу: 

<

...> с подтверждением посредством проведения инструментального контроля и предоставления протоколов измерений физических факторов.

- пункт 112. Нарушения требований п. 7.1. (приложение 2 табл. 1) СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» с изменениями в части обеспечения нормируемой напряженности электрического поля, создаваемого видеодисплейным терминалом Acer AL1916W, г.в. 2006 г., на рабочем месте заместителя главного врача (пользователь ПЭВМ) в организационно-методическом кабинете поликлиники по адресу: 

<

...> К с подтверждением посредством проведения инструментального контроля и предоставления протоколов измерений физических факторов.

- пункт 113. Нарушения требований п. 3.7. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» с изменениями в части оборудования помещения организационно-методического кабинета поликлиники по адресу: 

<

...> К, где размещается рабочее место заместителя главного врача (пользователя ПЭВМ), защитным заземлением (занулением) с подтверждением посредством проведения инструментального контроля и предоставления протоколов измерений физических факторов.

- пункт 114. Нарушения требований п. 2.4. СП 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений», п. 4.5. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» с изменениями в части обеспечения концентрации аэроионов положительной и отрицательной полярности в воздухе помещения организационно-методического кабинета поликлиники по адресу: 

<

...> К, в котором оборудовано рабочее место заместителя главного врача (пользователь ПЭВМ), в соответствии с гигиеническими нормативами 400?р+

<

50000 ион/см3, 600?р-

<

50000 ион/см3 с подтверждением посредством проведения инструментального контроля и предоставления протоколов измерений физических факторов.

- пункт 115. Нарушения требований п. 2.4. СП 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений», п. 4.5. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» с изменениями в части обеспечения концентрации аэроионов положительной и отрицательной полярности в воздухе помещения бухгалтерии административного здания по адресу: 

<

...>, в котором оборудовано рабочее место бухгалтера (пользователь ПЭВМ), в соответствии с гигиеническими нормативами 400?р+

<

50000 ион/см3, 600?р-

<

50000 ион/см3 с подтверждением посредством проведения инструментального контроля и предоставления протоколов измерений физических факторов.

- пункт 116. Нарушения требований п. 5.1. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части получения санитарно-эпидемиологического заключения на местный источник водоснабжения здания Мокрушинской ОВП и Мокрушинского ОСУ.

- пункт 119. Нарушения требований п. 6.29. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения санузлов, ванной комнаты вытяжной вентиляцией с механическим побуждением без устройства организованного притока.

- пункт 120. Нарушения требований п. 7.9. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования палат Мокрушинского ОСУ настенными комбинированными светильниками, устанавливаемыми у каждой койки на высоте 1,7 м от уровня пола.

- пункт 123. Нарушения требований п. 6.41. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 1.5. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 1 СП 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»» в части организации и осуществления производственного контроля, в том числе посредством проведения лабораторных и инструментальных исследований и испытаний, за параметрами микроклимата с периодичностью не реже 1 раза в 6 месяцев, уровнями естественной и искусственной освещенности, загрязненностью химическими веществами воздушной среды (ртуть, озон и др.) с периодичностью не реже 1 раза в год на рабочих местах медицинского персонала. Представить протоколы лабораторных и инструментальных исследований и испытаний.

- пункт 125. Нарушения требований п. 3.16., п. 11.20. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения проведения дезинфекционной камерной обработки после выписки (смерти) больного, а также по мере загрязнения матрацев, подушек, одеял. 

- пункт 126. Нарушения требований п. 2.17. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 6.5. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» в части ограждения контейнерной площадки для отходов, обеспечения твердого покрытия и навеса.

- пункт 127. Нарушения требований ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 13.3 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» с изменениями и дополнениями в части прохождения работниками пищеблока Мокрушинского отделения сестринского ухода гигиенического обучения в установленном порядке с отметкой о прохождении гигиенической подготовки и аттестации в личных медицинских книжках.

- пункт 128. Нарушения требований п. 5.1. главы I, п. 5.1. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части получения санитарно-эпидемиологического заключения на местный источник водоснабжения здания Момотовской ОВП.

- пункт 129. Нарушения требований п. 5.8. главы I, п. 5.3. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования в смотровом, перевязочном, процедурном, прививочном кабинетах, где проводится обработка инструментов, отдельных раковин для мытья рук или 2-секционных раковин.

- пункт 130. Нарушения требований п. 6.41. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 1.5. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 1 СП 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»» в части организации и осуществления производственного контроля, в том числе посредством проведения лабораторных и инструментальных исследований и испытаний, за параметрами микроклимата с периодичностью не реже 1 раза в 6 месяцев, уровнями естественной и искусственной освещенности, загрязненностью химическими веществами воздушной среды (ртуть, озон и др.) с периодичностью не реже 1 раза в год на рабочих местах медицинского персонала. Представить протоколы лабораторных и инструментальных исследований и испытаний.

- пункт 133. Нарушения требований п. 4.2. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения гигиенического покрытия поверхностей стен, полов, потолков без трещин, выбоин, обеспечивающего устойчивость к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

- пункт 134. Нарушения требований п. 9.5. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части незамедлительного устранения текущих дефектов отделки.

- пункт 135. Нарушения требований п. 5.2. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения медицинских кабинетов Александровского ФАПа горячим водоснабжением, резервным горячим водоснабжением (процедурный кабинет, прививочный кабинет).

- пункт 136. Нарушения требований п. 5.3. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части установки в процедурном и прививочном кабинетах умывальников для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, оборудованных смесителями, дозаторами с жидким мылом и растворами антисептиков.

- пункт 137. Нарушения требований п. 5.3. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части установки в процедурном кабинете, в котором проводится обработка инструментов, дополнительной специальной раковины или 2-секционной раковины.

- пункт 138. Нарушения требований п. 5.4. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования ФАПа системой канализации для удаления сточных вод (выгребной септик).

- пункт 139. Нарушения требований п. 6.41. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 1.5. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 1 СП 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»» в части организации и осуществления производственного контроля, в том числе посредством проведения лабораторных и инструментальных исследований и испытаний, за параметрами микроклимата с периодичностью не реже 1 раза в 6 месяцев, уровнями естественной и искусственной освещенности, загрязненностью химическими веществами воздушной среды (ртуть, озон и др.) с периодичностью не реже 1 раза в год на рабочих местах медицинского персонала. Представить протоколы лабораторных и инструментальных исследований и испытаний.

- пункт 140. Нарушения требований п. 8.1. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения процедурного и прививочного кабинетов медицинской мебелью (столы, шкафы, тумбочки) с гладкой наружной и внутренней поверхностью, выполненной из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

- пункт 141. Нарушения требований п. 9.10. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 6.5. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» в части оборудования на территории Александровского ФАПа контейнерной площадки с твердым покрытием и ограждением для установки контейнеров для отходов класса А.

- пункт 142. Нарушения требований п. 9.12. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения Александровского ФАПа контейнерами для сбора отходов класса А, обеспеченными крышками, подвергающимися очистке, мытью и дезинфекции.

- пункт 143. Нарушения требований п. 3.3. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части исключения возможности перекрещивания «чистых» и «грязных» технологических потоков: прививочный кабинет изолировать от коридора, оборудовать входной дверью.

- пункт 144. Нарушения требований п. 4.2. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения гигиенического покрытия поверхностей стен в процедурном, прививочном кабинетах, кабинете приема без трещин, выбоин, обеспечивающего устойчивость к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

- пункт 145. Нарушения требований п. 9.5. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части незамедлительного устранения текущих дефектов отделки.

- пункт 146. Нарушения требований п. 5.2. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения медицинских кабинетов Казанского ФАПа горячим водоснабжением, резервным горячим водоснабжением (процедурный кабинет, прививочный кабинет).

- пункт 147. Нарушения требований п. 5.3. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части установки в процедурном и прививочном кабинетах умывальников для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, оборудованных смесителями, дозаторами с жидким мылом и растворами антисептиков.

- пункт 148. Нарушения требований п. 5.3. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части установки в процедурном кабинете, в котором проводится обработка инструментов, дополнительной специальной раковины или 2-секционной раковины.

- пункт 149. Нарушения требований п. 5.4. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования ФАПа системой канализации для удаления сточных вод (выгребной септик).

- пункт 150. Нарушения требований п. 6.41. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 1.5. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 1 СП 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»» в части организации и осуществления производственного контроля, в том числе посредством проведения лабораторных и инструментальных исследований и испытаний, за параметрами микроклимата с периодичностью не реже 1 раза в 6 месяцев, уровнями естественной и искусственной освещенности, загрязненностью химическими веществами воздушной среды (ртуть, озон и др.) с периодичностью не реже 1 раза в год на рабочих местах медицинского персонала. Представить протоколы лабораторных и инструментальных исследований и испытаний.

- пункт 151. Нарушения требований п. 9.10. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 6.5. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» в части оборудования на территории Казанского ФАПа контейнерной площадки с твердым покрытием и ограждением для установки контейнеров для отходов класса А.

- пункт 152. Нарушения требований п. 9.12. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения Казанского ФАПа контейнерами для сбора отходов класса А, обеспеченными крышками, подвергающимися очистке, мытью и дезинфекции. 

- пункт 154. Нарушения требований п. 4.2., п. 4.4. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения гигиенического покрытия поверхностей стен, полов, потолков без отслоения покрасочного покрытия, трещин, выбоин, дефектов напольных покрытий, обеспечивающего устойчивость к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

- пункт 155. Нарушения требований п. 9.5. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части незамедлительного устранения текущих дефектов отделки.

- пункт 156. Нарушения требований п. 5.2. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения процедурного кабинета, совмещенного с прививочным, горячим водоснабжением, резервным горячим водоснабжением.

- пункт 157. Нарушения требований п. 5.3. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части установки в процедурном кабинете, совмещенном с прививочным, умывальника для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, оборудованного смесителем, дозаторами с жидким мылом и раствором антисептика.

- пункт 158. Нарушения требований п. 5.4. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования ФАПа системой канализации для удаления сточных вод (выгребной септик).

- пункт 159. Нарушения требований п. 6.41. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 1.5. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 1 СП 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»» в части организации и осуществления производственного контроля, в том числе посредством проведения лабораторных и инструментальных исследований и испытаний, за параметрами микроклимата с периодичностью не реже 1 раза в 6 месяцев, уровнями естественной и искусственной освещенности, загрязненностью химическими веществами воздушной среды (ртуть, озон и др.) с периодичностью не реже 1 раза в год на рабочих местах медицинского персонала. Представить протоколы лабораторных и инструментальных исследований и испытаний.

- пункт 160. Нарушения требований п. 9.10. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 6.5. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» в части оборудования на территории Дементьевского ФАПа контейнерной площадки с твердым покрытием и ограждением для установки контейнеров для отходов класса А.

- пункт 162. Нарушения требований п. 4.2., п. 4.3. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения в помещениях с сухим режимом (кабинет приема, ожидальная) окраски стен красками или облицовки панелями, обеспечивающими легкодоступность для влажной уборки и устойчивость к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.

- пункт 163. Нарушения требований п. 4.6. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения отделки влагостойкими материалами на высоту 1,6 м от пола и на ширину не менее 20 см от раковины с каждой стороны в месте установки раковины в кабинете приема.

- пункт 166. Нарушения требований п. 5.2. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования процедурного кабинета Пискуновского ФАПа горячим водоснабжением, резервным горячим водоснабжением. 

- пункт 167. Нарушения требований п. 5.3. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части установки в прививочном кабинете умывальника для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, оборудованного смесителем.

- пункт 168. Нарушения требований п. 5.4. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования ФАПа системой канализации для удаления сточных вод (выгребной септик).

- пункт 169. Нарушения требований п. 6.41. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 1.5. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 1 СП 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»» в части организации и осуществления производственного контроля, в том числе посредством проведения лабораторных и инструментальных исследований и испытаний, за параметрами микроклимата с периодичностью не реже 1 раза в 6 месяцев, уровнями естественной и искусственной освещенности, загрязненностью химическими веществами воздушной среды (ртуть, озон и др.) с периодичностью не реже 1 раза в год на рабочих местах медицинского персонала. Представить протоколы лабораторных и инструментальных исследований и испытаний.

- пункт 171. Нарушения требований п. 5.3. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части установки в процедурном кабинете, в котором проводится обработка инструментов, дополнительной специальной раковины или 2-секционной раковины.

- пункт 174. Нарушения требований п. 6.41. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 1.5. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 1 СП 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»» в части организации и осуществления производственного контроля, в том числе посредством проведения лабораторных и инструментальных исследований и испытаний, за параметрами микроклимата с периодичностью не реже 1 раза в 6 месяцев, уровнями естественной и искусственной освещенности, загрязненностью химическими веществами воздушной среды (ртуть, озон и др.) с периодичностью не реже 1 раза в год на рабочих местах медицинского персонала. Представить протоколы лабораторных и инструментальных исследований и испытаний.

- пункт 176. Нарушения требований п. 5.1. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части получения санитарно-эпидемиологического заключения на местный источник водоснабжения здания Галанинского ФАПа.

- пункт 177. Нарушения требований п. 5.3. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части установки в процедурном и прививочном кабинетах, где проводится обработка инструментов, дополнительных специальных раковин или 2-секционных раковин.

- пункт 178. Нарушения требований п. 7.4. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части установки в кабинете приема настенного или переносного светильника для осмотра больного.

- пункт 180. Нарушения требований п. 6.41. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 1.5. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 1 СП 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»» в части организации и осуществления производственного контроля, в том числе посредством проведения лабораторных и инструментальных исследований и испытаний, за параметрами микроклимата с периодичностью не реже 1 раза в 6 месяцев, уровнями естественной и искусственной освещенности, загрязненностью химическими веществами воздушной среды (ртуть, озон и др.) с периодичностью не реже 1 раза в год на рабочих местах медицинского персонала. Представить протоколы лабораторных и инструментальных исследований и испытаний.

- пункт 182. Нарушения требований п. 5.1. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования здания Пятковского ФАПа системой централизованного водоснабжения или водопроводом от местного источника.

- пункт 183. Нарушения требований п. 4.2., п. 4.5. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения в помещениях с влажным режимом (прививочный, процедурный кабинеты) гладкой поверхности стен и потолков, без дефектов, обеспечивающей легкодоступность для влажной уборки и устойчивость к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.

- пункт 184. Нарушения требований п. 4.4. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части подведения под плинтуса краев линолеума в процедурном кабинете, прививочном кабинете, ожидальной.

- пункт 185. Нарушения требований п. 4.2. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения в кабинете приема поверхности полов без щелей, обеспечивающей легкодоступность для влажной уборки и устойчивость к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.

- пункт 186. Нарушения требований п. 5.2. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования процедурного и прививочного кабинетов Пятковского ФАПа горячим водоснабжением, резервным горячим водоснабжением.

- пункт 187. Нарушения требований п. 5.3. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части установки в процедурном и прививочном кабинетах, где проводится обработка инструментов, дополнительных специальных раковин или 2-секционных раковин.

- пункт 188. Нарушения требований п. 5.4. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования ФАПа системой канализации для удаления сточных вод (выгребной септик).

- пункт 189. Нарушения требований п. 10.4. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения для хранения санитарной одежды индивидуальными шкафчиками, обеспечивающими раздельное хранение личной и рабочей одежды, обуви и головных уборов.

- пункт 190. Нарушения требований п. 6.41. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 1.5. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 1 СП 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»» в части организации и осуществления производственного контроля, в том числе посредством проведения лабораторных и инструментальных исследований и испытаний, за параметрами микроклимата с периодичностью не реже 1 раза в 6 месяцев, уровнями естественной и искусственной освещенности, загрязненностью химическими веществами воздушной среды (ртуть, озон и др.) с периодичностью не реже 1 раза в год на рабочих местах медицинского персонала. Представить протоколы лабораторных и инструментальных исследований и испытаний.

- пункт 191. Нарушения требований п. 9.10. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 6.5. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» в части оборудования на территории Пятковского ФАПа контейнерной площадки с твердым покрытием и ограждением для установки контейнеров для отходов класса А.

- пункт 193. Нарушения требований п. 4.2., п. 4.5. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения в помещениях с влажным режимом (прививочный, процедурный кабинеты) гладкой поверхности стен и потолков, без дефектов, обеспечивающей легкодоступность для влажной уборки и устойчивость к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.

- пункт 194. Нарушения требований п. 4.2., п. 4.3. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения в помещении с сухим режимом (кабинет приема) целостности внутренней отделки стен, обеспечивающей легкодоступность для влажной уборки и устойчивость к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.

- пункт 195. Нарушения требований п. 4.2. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения в прививочном кабинете, кабинете приема поверхности полов без щелей, обеспечивающей легкодоступность для влажной уборки и устойчивость к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.

- пункт 196. Нарушения требований п. 9.5. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части незамедлительного устранения текущих дефектов отделки (заделка трещин, щелей и др.).

- пункт 197. Нарушения требований п. 5.2. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования процедурного и прививочного кабинетов Бобровского ФАПа горячим водоснабжением, резервным горячим водоснабжением.

- пункт 198. Нарушения требований п. 5.3. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части установки в прививочном кабинете умывальника для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, оборудованного смесителем, дозаторами с жидким мылом и раствором антисептика.

- пункт 199. Нарушения требований п. 5.3. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части установки в процедурном и прививочном кабинетах, где проводится обработка инструментов, дополнительных специальных раковин или 2-секционных раковин.

- пункт 200. Нарушения требований п. 5.4. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования ФАПа системой канализации для удаления сточных вод (выгребной септик).

- пункт 201. Нарушения требований п. 8.1. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения производственных помещений Бобровского ФАПа медицинской мебелью (процедурный столик, шкафы, тумбочки, стулья, столы), выполненной из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

- пункт 202. Нарушения требований п. 6.41. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 1.5. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 1 СП 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»» в части организации и осуществления производственного контроля, в том числе посредством проведения лабораторных и инструментальных исследований и испытаний, за параметрами микроклимата, показателями микробной обсемененности воздушной среды с периодичностью не реже 1 раза в 6 месяцев, уровнями естественной и искусственной освещенности, загрязненностью химическими веществами воздушной среды (ртуть, озон и др.) с периодичностью не реже 1 раза в год на рабочих местах медицинского персонала. Представить протоколы лабораторных и инструментальных исследований и испытаний.

- пункт 204. Нарушения требований п. 2.2. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части благоустройства и ограждения территории Бобровского ФАПа.

- пункт 205. Нарушения требований п. 9.10. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 6.5. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» в части оборудования на территории Бобровского ФАПа контейнерной площадки с твердым покрытием и ограждением для установки контейнеров для отходов класса А. 

- пункт 206. Нарушения требований п. 2.2. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части благоустройства и ограждения территории Отношенского ФАПа.

- пункт 207. Нарушения требований п. 5.1. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части получения санитарно-эпидемиологического заключения на местный источник водоснабжения здания Отношенского ФАПа.

- пункт 208. Нарушения требований п. 6.41. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 1.5. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 1 СП 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»» в части организации и осуществления производственного контроля, в том числе посредством проведения лабораторных и инструментальных исследований и испытаний, за параметрами микроклимата, показателями микробной обсемененности воздушной среды с периодичностью не реже 1 раза в 6 месяцев, уровнями естественной и искусственной освещенности, загрязненностью химическими веществами воздушной среды (ртуть, озон и др.) с периодичностью не реже 1 раза в год на рабочих местах медицинского персонала. Представить протоколы лабораторных и инструментальных исследований и испытаний.

- пункт 211. Нарушения требований п. 9.10. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 6.5. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» в части оборудования на территории Отношенского ФАПа контейнерной площадки с твердым покрытием и ограждением для установки контейнеров для отходов класса А.

- пункт 212. Нарушения требований п. 6.41. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 1.5. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 1 СП 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»» в части организации и осуществления производственного контроля, в том числе посредством проведения лабораторных и инструментальных исследований и испытаний, за параметрами микроклимата, показателями микробной обсемененности воздушной среды с периодичностью не реже 1 раза в 6 месяцев, уровнями естественной и искусственной освещенности, загрязненностью химическими веществами воздушной среды (ртуть, озон и др.) с периодичностью не реже 1 раза в год на рабочих местах медицинского персонала. Представить протоколы лабораторных и инструментальных исследований и испытаний. 

- пункт 214. Нарушения требований п. 4.2., п. 4.5. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения в помещении с влажным режимом (процедурный кабинет) гладкой поверхности стен, отделанной на всю высоту влагостойкими материалами, обеспечивающей легкодоступность для влажной уборки и устойчивость к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.

- пункт 215. Нарушения требований п. 4.2., п. 4.3. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения в помещении с сухим режимом (кабинет приема) окраски стен красками или облицовки панелями, обеспечивающими легкодоступность для влажной уборки и устойчивость к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.

- пункт 216. Нарушения требований п. 4.2., п. 4.4. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения гладкого покрытия пола в кабинете приема и процедурном кабинете, без дефектов, обеспечивающего легкодоступность для влажной уборки и устойчивость к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.

- пункт 217. Нарушения требований п. 3.1. (табл. 1) главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения в составе помещений ФАПа санузла (надворного туалета).

- пункт 218. Нарушения требований п. 5.4. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования ФАПа системой канализации для удаления сточных вод (выгребной септик).

- пункт 219. Нарушения требований п. 5.3. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части установки в процедурном кабинете умывальника для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, оборудованного смесителем.

- пункт 220. Нарушения требований п. 6.41. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 1.5. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 1 СП 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»» в части организации и осуществления производственного контроля, в том числе посредством проведения лабораторных и инструментальных исследований и испытаний, за параметрами микроклимата с периодичностью не реже 1 раза в 6 месяцев, уровнями естественной и искусственной освещенности, загрязненностью химическими веществами воздушной среды (ртуть, озон и др.) с периодичностью не реже 1 раза в год на рабочих местах медицинского персонала. Представить протоколы лабораторных и инструментальных исследований и испытаний.

- пункт 221. Нарушения требований п. 9.10. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 6.5. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» в части оборудования на территории Кемского ФАПа контейнерной площадки с твердым покрытием и ограждением для установки контейнеров для отходов класса А.

- пункт 233. Нарушения требований п. 5.1. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования здания Талажанского ФАПа системой централизованного водоснабжения или водопроводом от местного источника.

- пункт 234. Нарушения требований п. 5.2. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования медицинских кабинетов Талажанского ФАПа горячим водоснабжением, резервным горячим водоснабжением.

- пункт 235. Нарушения требований п. 5.3. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части установки в процедурном и прививочном кабинетах умывальников для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, оборудованных смесителями.

- пункт 236. Нарушения требований п. 5.3. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части установки в процедурном и прививочном кабинетах, где проводится обработка инструментов, дополнительных специальных раковин или 2-секционных раковин.

- пункт 237. Нарушения требований п. 5.4. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования ФАПа системой канализации для удаления сточных вод (выгребной септик).

- пункт 238. Нарушения требований п. 3.1. (табл. 1) главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения в составе помещений Талажанского ФАПа санузла (надворного туалета).

- пункт 241. Нарушения требований п. 6.41. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 1.5. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 1 СП 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»» в части организации и осуществления производственного контроля, в том числе посредством проведения лабораторных и инструментальных исследований и испытаний, за параметрами микроклимата с периодичностью не реже 1 раза в 6 месяцев, уровнями естественной и искусственной освещенности, загрязненностью химическими веществами воздушной среды (ртуть, озон и др.) с периодичностью не реже 1 раза в год на рабочих местах медицинского персонала. Представить протоколы лабораторных и инструментальных исследований и испытаний.

- пункт 242. Нарушения требований п. 5.1. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования здания Челноковского ФАПа системой централизованного водоснабжения или водопроводом от местного источника.

- пункт 243 Нарушения требований п. 4.2., п. 4.3. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения в помещениях с сухим режимом (кабинет приема, кабинет здорового ребенка, ожидальная) окраски стен красками или облицовки панелями, обеспечивающими легкодоступность для влажной уборки и устойчивость к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.

- пункт 244. Нарушения требований п. 4.2., п. 4.5. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения в помещениях с влажным режимом (смотровой кабинет) окраски стен (применения панелей) на полную высоту и отделки потолков влагостойкими материалами, обеспечивающей легкодоступность для влажной уборки и устойчивость к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.

- пункт 245. Нарушения требований п. 4.2. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения в смотровом кабинете и кабинете здорового ребенка поверхности полов без щелей, обеспечивающей легкодоступность для влажной уборки и устойчивость к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.

- пункт 246. Нарушения требований п. 4.6. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения отделки влагостойкими материалами на высоту 1,6 м от пола и на ширину не менее 20 см от умывальника с каждой стороны в месте установки умывальников в смотровом кабинете, кабинете здорового ребенка. 

- пункт 247. Нарушения требований п. 5.2. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования медицинских кабинетов Челноковского ФАПа горячим водоснабжением, резервным горячим водоснабжением.

- пункт 248. Нарушения требований п. 5.3. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части установки в помещении, где проводится обработка инструментов, дополнительной специальной раковины или 2-секционной раковины.

- пункт 249. Нарушения требований п. 5.4. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования ФАПа системой канализации для удаления сточных вод (выгребной септик).

- пункт 252. Нарушения требований п. 6.41. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 1.5. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 1 СП 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»» в части организации и осуществления производственного контроля, в том числе посредством проведения лабораторных и инструментальных исследований и испытаний, за параметрами микроклимата, уровнями естественной и искусственной освещенности, загрязненностью химическими веществами воздушной среды (ртуть, озон и др.) с периодичностью не реже 1 раза в год на рабочих местах медицинского персонала. Представить протоколы лабораторных и инструментальных исследований и испытаний.

- пункт 255. Нарушения требований п. 5.1. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования здания Вороковского ФАПа системой централизованного водоснабжения или водопроводом от местного источника.

- пункт 256. Нарушения требований п. 4.2., п. 4.3. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения в помещениях с сухим режимом (кабинет приема, ожидальная) окраски стен красками или облицовки панелями на всю высоту, обеспечивающими легкодоступность для влажной уборки и устойчивость к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.

- пункт 257. Нарушения требований п. 4.2. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения в процедурном, прививочном кабинетах, кабинете приема, ожидальной поверхности полов без щелей, обеспечивающей легкодоступность для влажной уборки и устойчивость к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.

- пункт 258. Нарушения требований п. 5.2. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования медицинских кабинетов Вороковского ФАПа горячим водоснабжением, резервным горячим водоснабжением.

- пункт 259. Нарушения требований п. 5.3. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части установки в процедурном и прививочном кабинетах умывальников для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, оборудованных смесителями.

- пункт 260. Нарушения требований п. 5.3. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части установки в процедурном кабинете, где проводится обработка инструментов, дополнительной специальной раковины или 2-секционной раковины.

- пункт 261. Нарушения требований п. 5.4. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования ФАПа системой канализации для удаления сточных вод (выгребной септик).

- пункт 262. Нарушения требований п. 7.4. главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части установки в кабинете приема настенного или переносного светильника для осмотра больного.

- пункт 263. Нарушения требований п. 6.41. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 1.5. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 1 СП 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»» в части организации и осуществления производственного контроля, в том числе посредством проведения лабораторных и инструментальных исследований и испытаний, за параметрами микроклимата с периодичностью не реже 1 раза в 6 месяцев, уровнями естественной и искусственной освещенности, загрязненностью химическими веществами воздушной среды (ртуть, озон и др.) с периодичностью не реже 1 раза в год на рабочих местах медицинского персонала. Представить протоколы лабораторных и инструментальных исследований и испытаний.

Решение может быть обжаловано в Красноярский краевой суд через Казачинский районный суд Красноярского края в течение месяца со дня составления мотивированного решения.

Мотивированное решение составлено 14 июня 2018 года. 

Судья Н.И. Белобородова