Дело № 2-292/2017г.

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

гор. Малая Вишера 12 апреля 2017 года

Чудовский районный суд Новгородской области в составе: 

председательствующего судьи Кулешиной А.М.,

с участием помощника прокурора Маловишерского района Семенова В.В.,

представителя ответчика ООО «ВишераТрансСервис» ФИО1, 

при секретаре Рыжовой Л.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Маловишерского района Новгородской области в интересах неопределенного круга лиц к Обществу с ограниченной ответственностью «ВишераТрансСервис» о возложении обязанности выполнить определенные действия, 

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Маловишерского района обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «ВишераТрансСервис» о возложении обязанности выполнить определенные действия. В обоснование заявленных требований указал, что прокуратурой Маловишерского района совместно с начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Маловишерскому и Окуловскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Новгородской области проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в гостинице, расположенной по адресу: 

<

...>. В ходе проведения проверки были выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

- на примененные отделочные материалы напольного покрытия, стен и потолка в общих коридорах 1 и 2 этажа, фойе (линолеум, ковровое покрытие, обои, краска, потолочные плитки) отсутствует документация, содержащая пожарно-технические характеристики и показатели пожарной опасности на эти материалы (нарушение п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 78, ч.ч. 3, 6, 7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- графическая часть планов эвакуации 1 и 2 этажей не соответствует фактической планировке этажей (п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ, п.п. 6.2.2, 6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Национальный стандарт РФ. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»);

- план эвакуации 1 этажа размещен в месте, не соответствующем месту, указанному на самом плане эвакуации (п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; п. 6.2.10 ГОСТ Р 12.2.143-2009);

- запорно-пусковое устройство огнетушителя № 3 (на лестничной площадке) не опломбировано одноразовой пломбой (нарушение п. 475 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390);

- руководителем организации не обеспечивается исправность огнетушителей № 2 (в коридоре 1 этажа у запасного выхода) и № 3 (на лестничной площадке) – нарушение п. 478 Правил противопожарного режима;

- на путях эвакуации (пол в месте перехода из коридора 1 этажа в фойе) допускается перепад высоты менее 45 см (фактически перепад 4 см) – нарушение ч. 4 ст. 4, п.2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты Эвакуационные пути и выходы», п. 33 Правил противопожарного режима;

- на путях эвакуации (пол в фойе перед основным выходом из здания) допускается перепад высоты менее 45 см (фактически перепад 13 см) нарушение ч. 4 ст. 4, п.2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты Эвакуационные пути и выходы», п. 33 Правил противопожарного режима;

- на втором этаже отсутствует 2-й эвакуационный выход (нарушение ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ, п. 5.3.11 СП 1.13130.2009; п. 33 Правил противопожарного режима).

На основании изложенного, просит обязать ООО «ВишераТрансСервис» в срок до 31 декабря 2017 года устранить нарушения Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390, в здании гостиницы по адресу: 

<

...>, а именно: представить документацию, содержащую пожарно-технические характеристики и показатели пожарной опасности на примененные отделочные материалы напольного покрытия, стен и потолка в общих коридорах 1 и 2 этажа, фойе (линолеум, ковровое покрытие, обои, краска, потолочные плитки); графическую часть планов эвакуации 1 и 2 этажей привести в соответствие с фактической планировкой этажей; разместить план эвакуации 1 этажа в месте, соответствующему месту, указанному на самом плане эвакуации; обеспечить опломбирование одноразовой пломбой запорно-пускового устройства огнетушителя № 3 (на лестничной площадке); обеспечить исправность огнетушителей № 2 (в коридоре 1 этажа у запасного выхода) и № 3 (на лестничной площадке); устранить на путях эвакуации (пол в месте перехода из коридора 1 этажа в фойе) перепад высоты не менее 45 см; не допускать на путях эвакуации (пол в фойе, перед основным выходом из здания) перепад высоты не менее 45 см; обеспечить на втором этаже 2-й эвакуационный выход.

В судебном заседании помощник прокурора Маловишерского района Новгородской области Семенов В.В. исковые требования поддержал по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Представитель ответчика ООО «ВишераТрансСервис», исковые требования признал в полном объеме, о чем суду представил соответствующее заявление.

Выслушав участников процесса, суд приходит к выводу, что возможно принять признание иска ответчиком и удовлетворить заявленные исковые требования по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом, принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

В соответствии со ст. 38 Закона № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в том числе, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

Постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года №390 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее - Правила ППР).

В соответствии с п. 1 Правил, Правила противопожарного режима содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов (далее - объекты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

Из материалов дела следует, что в ходе проведения проверки в здании гостиницы, расположенной по адресу: 

<

...> выявлено, что ООО «ВишераТрансСервис» нарушены Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390. Факт нарушения указанных требований и обязанность по устранению данных нарушений ответчиком не оспаривается.

Исходя из изложенного, суд приходит к выводу, что иск обоснован, признание иска ответчиком не противоречит закону, не нарушает чьих-либо прав и законных интересов.

Учитывая изложенные обстоятельства, суд принимает признание иска ответчиком и считает возможным удовлетворить исковые требования.

Последствия признания иска, предусмотренные ч.3 ст.173 ГПК РФ, ответчику судом разъяснены и понятны, о чем указано в заявлении, которое приобщено к материалам дела.

В силу ч. 2 ст. 206 ГПК РФ при вынесении решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных средств, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение должно быть исполнено. Указанный в исковом заявлении срок для исполнения требований суд признает разумным и достаточным для исполнения решения суда в полном объеме.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 173, 194-198 ГПК РФ суд,

решил:

Исковые требования прокурора Маловишерского района Новгородской области в интересах неопределенного круга лиц Обществу с ограниченной ответственностью «ВишераТрансСервис» о возложении обязанности выполнить определенные действия удовлетворить.

Обязать Общство с ограниченной ответственностью «ВишераТрансСервис» в срок до 31 декабря 2017 года устранить нарушения Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390, в здании гостиницы по адресу: 

<

...>, а именно:

- представить документацию, содержащую пожарно-технические характеристики и показатели пожарной опасности на примененные отделочные материалы напольного покрытия, стен и потолка в общих коридорах 1 и 2 этажа, фойе (линолеум, ковровое покрытие, обои, краска, потолочные плитки);

- графическую часть планов эвакуации 1 и 2 этажей привести в соответствие с фактической планировкой этажей;

- разместить план эвакуации 1 этажа в месте, соответствующему месту, указанному на самом плане эвакуации;

- обеспечить опломбирование одноразовой пломбой запорно-пускового устройства огнетушителя № 3 (на лестничной площадке);

- обеспечить исправность огнетушителей № 2 (в коридоре 1 этажа у запасного выхода) и № 3 (на лестничной площадке);

- устранить на путях эвакуации (пол в месте перехода из коридора 1 этажа в фойе) перепад высоты не менее 45 см;

- не допускать на путях эвакуации (пол в фойе, перед основным выходом из здания) перепад высоты не менее 45 см;

- обеспечить на втором этаже 2-й эвакуационный выход. 

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Новгородский областной суд через Чудовский районный суд в течение месяца со дня его изготовления в окончательной форме.

Председательствующий А.М. Кулешина 

Решение суда изготовлено в окончательной форме «14» апреля 2017 года

Председательствующий А.М. Кулешина