Дело № 5-97/2018

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

<

...> 08 мая 2018 года

Судья Первомайского районного суда города Омска Кульков В.С., при секретаре Брух К.А., рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.11 КоАП РФ в отношении председателя СНТ «Сибзаводовец» ФИО1,, 

<

данные изъяты> 

У С Т А Н О В И Л :

Согласно протоколу об административном правонарушении № дл от ДД.ММ.ГГГГ, составленному государственным инспектором Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора С, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>, при проведении административного расследования по обращениям граждан (вх. №ж от ДД.ММ.ГГГГ и №ж от ДД.ММ.ГГГГ) в отношении СНТ «Сибзаводовец», зарегистрированного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, выявлено, что воздушная линия ВЛ-0,4 кВ, проходящая по аллее №, принадлежащая СНТ «Сибзаводовец», выполнена самонесущим изолированным проводом СИП, эксплуатируется с нарушением требований п. 1.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Министерства энергетики РФ от ДД.ММ.ГГГГ №), и п. ДД.ММ.ГГГГ Правил устройства электроустановок (утв. приказом Министерства энергетики РФ от ДД.ММ.ГГГГ №), а именно: расстояние по вертикали от проводов воздушной линии электропередачи, выполненной самонесущим изолированным проводом до поверхности земли в населенной местности менее 5 м. 

Действия председателя СНТ «Сибзаводовец» ФИО1 квалифицированы должностным лицом Сибирского управления Ростехнадзора по ст. 9.11 КоАП РФ.

ФИО1, надлежащим образом извещенный о дате и времени рассмотрения дела, в судебное заседание не явился.

Должностное лицо Сибирского управления Ростехнадзора государственный инспектор С в судебном заседании указал на доказанность материалами дела вины председателя СНТ «Сибзаводовец» ФИО1 в совершении правонарушения.

Исследовав представленные материалы, выслушав представителя Сибирского управления Ростехнадзора, суд пришел к следующему.

В силу положений статьи 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

В соответствии со ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Статьей 9.11 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки.

Согласно п. 1.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Министерства энергетики РФ от ДД.ММ.ГГГГ №) устройство электроустановок должно соответствовать требованиям правил устройства электроустановок, строительных норм и правил, государственных стандартов, правил безопасности труда и другой нормативно-технической документации. Организация эксплуатации и ремонта электроустановок должна соответствовать требованиям настоящих Правил, государственных стандартов, правил безопасности при эксплуатации электроустановок и других нормативных актов по охране труда и технике безопасности.

Согласно п. ДД.ММ.ГГГГ Приказа Минэнерго России от ДД.ММ.ГГГГ № (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "Об утверждении глав правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Раздел 2. Передача электроэнергии. Главы 2.4, 2.5") расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м. Оно может быть уменьшено в труднодоступной местности до 2,5 м и в недоступной (склоны гор, скалы, утесы) - до 1 м.

При пересечении непроезжей части улиц ответвлениями от ВЛИ к вводам в здания расстояния от СИП до тротуаров пешеходных дорожек допускается уменьшить до 3,5 м.

Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводу должно быть не менее 2,5 м. Расстояние от неизолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводам должно быть не менее 2,75 м.

В соответствии с выпиской ЕГРЮЛ ФИО1, с ДД.ММ.ГГГГ занимает должность председателя правления СНТ «Сибзаводовец», и применительно к положениям ст. 2.4 КоАП РФ является должностным лицом.

Вина председателя СНТ «Сибзаводовец» ФИО1 в совершении правонарушения подтверждается протоколом об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ № дл; протоколом осмотра № от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к протоколу, где было зафиксировано выявленное нарушение правил эксплуатации электроустановок; сведениями из ЕГРЮЛ; иными материалами дела.

Допустимость и достоверность представленных в материалах дела доказательств сомнений не вызывает, их совокупность является достаточной для разрешения дела по существу. 

Таким образом, оценив представленные доказательства в их совокупности, суд находит их допустимыми и приходит к выводу, что обстоятельства, изложенные в протоколе об административном правонарушении, иных материалах дела, не противоречат друг другу, оснований не доверять сведениям, указанным в них, не имеется, протокол составлен уполномоченным должностным лицом в соответствии с требованиями КоАП РФ, нарушений процессуальных требований не имеется.

На основании изложенного, суд приходит к выводу, о наличии в действиях должностного лица председателя СНТ «Сибзаводовец» ФИО1 состава административного правонарушения предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ - нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки.

В соответствии с общими правилами назначения административного наказания, основанными на принципах справедливости, соразмерности и индивидуализации ответственности, административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (часть 1 статьи 4.1 КоАП РФ).

Санкция ст. 9.11 КоАП РФ для должностных лиц предусматривает наказание в виде административного штрафа - от двух тысяч до четырех тысяч рублей. 

При назначении размера административного наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, его тяжесть, отсутствие как смягчающих, так и отягчающих административную ответственность обстоятельств.

Исходя из вышеизложенного, суд считает возможным назначить административное наказание в виде административного штрафа, предусмотренного санкцией ст. 9.11 КоАП РФ, не избирая максимальный размер.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.10 КоАП РФ, судья, - 

П О С Т А Н О В И Л :

Признать председателя СНТ «Сибзаводовец» ФИО1, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей.

Сумму штрафа следует перечислить на расчетный счет 

<

данные изъяты>

Одновременно разъяснить, что согласно ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5. настоящего Кодекса.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении срока, указанного в части 1 или 1.1 настоящей статьи, судья, вынесший постановление, изготавливают второй экземпляр указанного постановления и направляют его в течение десяти суток судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Постановление может быть обжаловано в Омский областной суд в течение 10 дней с момента его вручения или получения копии постановления через Первомайский районный суд г. Омска.

Постановление не вступило в законную силу.