№ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

о назначении административного наказания 

12 мая 2020 г. г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 10

Судья Дзержинского городского суда Нижегородской области, Войнов А.А., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 14 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении: 

ГБУЗ 

<

адрес> «Больница скорой медицинской помощи 

<

адрес>», ИНН №, ОГРН №, юридический адрес: 

<

адрес>, ранее 

<

данные изъяты> к административной ответственности за совершение однородных правонарушений,

УСТАНОВИЛ:

Из материалов дела следует, что 06 марта 2020 г. в 14 час. 00 мин. на территории, в зданиях, помещениях и сооружениях ГБУЗ НО «Больница скорой медицинской помощи 

<

адрес>», расположенных по адресу: 

<

адрес>, при проведении внеплановой проверки с целью контроля за исполнением предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности выявлены факты невыполнения предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 17.09.2019 № 228/1/63 (не выполнены п.п. 1, 2, 4. 5. 6, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17. 18. 20. 23. 26. 28. 29. 30. 31. 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45. 46. 47, 48. 55. 56. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81. 82, 83. 84. 85. 86, 87. 89. 90. 93. 95. 96. 97. 98. 100. 101. 102. 103. 104. 105, 106, 112, 113, 114, 115, 116, 117. 120. 121, 122. 123. 124, 125. 126, 127, 129. 130, 131, 132. 133, 134, 136, 138, 141, 145, 151. 152. 153. 155. 156. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 166. 172. 173. 174. 176, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 190, 191 - в срок до 13.01.2020).

Таким образом, в бездействии ГБУЗ НО «Больница скорой медицинской помощи 

<

адрес>» выявлены нарушения законодательства в части нарушения требований пожарной безопасности, которые представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей.

В отношении ГБУЗ НО «Больница скорой медицинской помощи 

<

адрес>» 20.03.2020 года составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ.

Представитель ГБУЗ НО «Больница скорой медицинской помощи 

<

адрес>» в судебное заседание не явился, извещался судом о времени и месте судебного заседания своевременно и надлежащим образом судебным извещением, причина неявки не известна. Суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившегося лица. В материалах дела имеется письменная позиция, согласно которой, юридическое лицо просит рассмотреть дело в их отсутствие, вину признают полностью, просят назначить наказание ниже низшего предела.

Представитель административного органа в судебное заседание не явился, извещался судом о времени и месте судебного заседания своевременно и надлежащим образом судебным извещением, причина неявки не известна. Суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившегося лица. В материалах дела имеется письменная позиция, согласно которой, административный орган просит рассмотреть дело в их отсутствие, просят назначить наказание, предусмотренное санкцией статьи.

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, судья приходит к следующему.

ГБУЗ НО «Больница скорой медицинской помощи 

<

адрес>» вменено совершение правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ – повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи.

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 00 мин. на территории, в зданиях, помещениях и сооружениях ГБУЗ НО «Больница скорой медицинской помощи 

<

адрес>», расположенных по адресу: 

<

адрес>, при проведении внеплановой проверки с целью контроля за исполнением предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности выявлены факты невыполнения предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ № (не выполнены п.п. 1, 2, 4. 5. 6, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17. 18. 20. 23. 26. 28. 29. 30. 31. 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45. 46. 47, 48. 55. 56. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81. 82, 83. 84. 85. 86, 87. 89. 90. 93. 95. 96. 97. 98. 100. 101. 102. 103. 104. 105, 106, 112, 113, 114, 115, 116, 117. 120. 121, 122. 123. 124, 125. 126, 127, 129. 130, 131, 132. 133, 134, 136, 138, 141, 145, 151. 152. 153. 155. 156. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 166. 172. 173. 174. 176, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 190, 191 - в срок до 13.01.2020), а именно:

п. 1 - Не обеспечено проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств, с занесением в журнал даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования («Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п. 59);

п. 2 - Не организована проверка источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов («Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п. 55); 

п. 4 - На объекте не обеспечено выполнение требований, предусмотренных статьей 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» («Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п. 14);

<

данные изъяты> (КОРПУС №) 

п. 5 - Выход из лифта осуществляется не через тамбур-шлюзы 1 -го типа, при этом двери шахт лифтов не имеют предел огнестойкости не ниже, чем EI30 (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3) ст. 140 ч. 2; (ранее действовало требование п. 7.22*, п. 5.14*, табл. 2* Строительных норм и правил «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее - СНиП 21-01-97*));

п. 6 - В подвальном этаже вход в лифт осуществляться не через тамбур-шлюз 1-го типа с избыточным давлением воздуха при пожаре (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ст. 88 ч. 20; (ранее действовало требование п. 7.26 СНиП 21-01-97*);

п. 9 - Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) из северной лестничной клетки здания отсутствует горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1 и 3, ст. 53; СП 1.13130.2009 п. 8.1.3; (ранее действовало требование п. 1.93* Строительных норм и правил «Общественные здания и сооружения» (далее - СНиП 2.08.02-89*));

п. 10 - Двери эвакуационных выходов оборудованы запорами, препятствующими их свободному открыванию изнутри без ключа (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1 и 3, ст. 53; СП 1.13130.2009 п. 4.2.7; «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п. 35; (ранее действовало требование п. 6.18* СНиП 21-01-97*);

п. 11 - Ширина эвакуационного выхода из помещения пожарного поста на первом этаже здания выполнена менее 0,8 м (по факту - 0,55 м) (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1 и 3, ст. 53; СП 1.13130.2009 п. 4.2.5; (ранее действовало требование п. 6.16 СНиП 21-01- 97*);

п. 12 - Помещение серверной на первом этаже здания площадью 26 кв.м, не оборудовано системой автоматического пожаротушения (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1 и 3, ст. 54 ч. 2; СП 5.13130.2009 приложение А (обязательное) п. А. 10, табл. А.З п. 35.2; (ранее действовало требование п. 14, табл. 3 п. 35.2 НПБ 110-03));

п. 13 - Речевые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в правом крыле здания не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума (по факту постоянный - 43 дБ А, при срабатывании СОУЭ - 52 дБА) (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 84; Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (далее - СП 3.13130.2009) п. 4.2; (ранее действовало требование п. 3.16 Норм пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» (далее - НПБ 104-03));

п. 14 - Система механической вентиляции не сблокирована с автоматической пожарной сигнализацией (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 83; СП 5.13130.2009 п. 14.2; (ранее действовало требование п. 12.4 Строительных норм и правил «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (далее - СНиП 41-01-2003)); 

п. 15 - Расход воды на внутреннее пожаротушение на 6-м этаже (ПК№ 1-6-1) составляет менее 1x2,5 л/с (по факту расход воды на внутреннее пожаротушение составил 1x1,7 л/с на стволе РС-50 с диаметром спрыска 13 мм) (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 86; Свод правил «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» (далее - СП 10.13130.2009) п. 4.1.1, таблица 1; (ранее действовало требование п. 6.1*, таблица 1* Строительных норм и правил «Внутренний водопровод и канализация зданий» (далее - СНиП 2.04.01-85*));

п. 16 - Дверь в противопожарной перегородке, отделяющей помещение серверной от общего коридора, выполнена не противопожарной (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1 и 3, ст. 88; Свод правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее - СП 4.13130.2013) п. 5.6.4; (ранее действовало требование п. 7.4, п. 5.14*, табл. 2* СНиП 21-01-97*));

п. 17 - Дверь аптечного склада в холе первого этажа выполнена не противопожарной с пределом огнестойкости EI 30 (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 88; СП 4.13130.2013 п. 5.6.42; (ранее действовало требование п. 7.4, п. 5.14* табл. 2* СНиП 21-01-97*));

п. 18 - Дверь архива гистологической лаборатории на четвертом этаже выполнена не противопожарной (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1 и 3, ст. 88; СП 4.13130.2013 п. 5.6.4; (ранее действовало требование п. 7.4, п. 5.14*, табл. 2* СНиП 21-01-97*));

п. 20 - Противопожарное расстояние от открытой площадки для хранения автомобилей до административного здания II степени огнестойкости составляет менее 10 м (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1 и 3; СП 4.13130.2013 п. 6.11.2; (ранее действовало требование п. 4.6 Строительных норм и правил «Стоянки автомобилей» (СНиП 21-02-99));

п. 23 - Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружной пожарной лестницы, установленной в месте перепада высот кровли здания, с составлением соответствующего протокола испытаний («Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п. 24);

<

данные изъяты> (КОРПУС №)

п. 26 - В ряде случаев в местах пересечения противопожарных преград (перекрытий) трубами канализации, выполненных из поливинилхлорида, не установлены противопожарные муфты (Федеральный закон от 22.07.2008 ст. 88 ч. 14; (ранее действовало требование п. 7.1 СНиП 21-01- 97*));

п. 28 - В подвальном этаже вход в лифт осуществляться не через тамбур-шлюз 1-го типа с избыточным давлением воздуха при пожаре (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ст. 88 ч. 20; (ранее действовало требование п. 7.26 СНиП 21-01-97*));

п. 29 - Выход из лифтов осуществляется не через тамбур-шлюзы 1-го типа, при этом двери шахт лифтов не имеют предел огнестойкости не ниже, чем EI30 (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ст. 140 ч. 2; (ранее действовало требование п. 7.22*, п. 5.14*, табл. 2* СНиП 21-01-97*)); 

п. 30 - Выход из подвального этажа не ведет непосредственно наружу и не обособлен от центральной лестничной клетки здания (Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-Ф3 ст. 89 ч. 4; (ранее действовало требование п. 6.9* СНиП 21-01-97*));

п. 31 - Двери эвакуационных выходов оборудованы запорами, препятствующими их свободному открыванию изнутри без ключа (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1 и 3, ст. 53; СП 1.13130.2009 п. 4.2.7; «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п. 35; (ранее действовало требование п. 6.18* СНиП 21-01-97*) (ранее действовало требование п. 6.18* СНиП 21-01-97*));

п. 33 - Ширина дверей эвакуационных выходов, ведущих из лестничных клеток непосредственно наружу, составляет менее 1,2 м (по факту из восточной лестничной клетки ширина дверей составляет от 0,77 до 0,93 м, из центральной лестничной клетки ширина дверей составляет от 0,99 м до 1,08 м, из западной лестничной клетки ширина дверей составляет от 0,77 до 0,89 м) (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 5.2.14; (ранее действовало требование п. 6.16 СНиП 21-01-97*));

п. 34 - Высота горизонтального участка пути эвакуации из центральной лестничной клетки непосредственно наружу составляет менее 2 м (по факту - 1,82 м) (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1 и 3, ст. 53; СП 1.13130.2009 п. 4.3.4 (ранее действовало требование п. 6.27 СНиП 21-01-07*));

п. 36 - На лестничных клетках левого и правого крыла здания допускаются перепады высот менее 45 см (лестничные площадки покрыты плиткой, в результате чего образуются выступы на верхних ступенях) (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 4.3.4; (ранее действовало требование п. 6.28* СНиП 21-01-97*));

п. 37 - В палатах 1 этажа сигналы СОУЭ издают уровень звука менее 70 дБА (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 84; СП 3.13130.2009 п. 4.2; (ранее действовало требование п. 3.16 НПБ 104-03));

п. 38 - Система механической вентиляции не сблокирована с автоматической пожарной сигнализацией (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 83; СП 5.13130.2009 п. 14.2; (ранее действовало требование п. 12.4 СНиП 41-01-2003));

п. 39 - Расход воды на внутреннее пожаротушение на 2-м этаже (ПК№б/н) составляет менее 1x2,5 л/с (по факту расход воды на внутреннее пожаротушение составил 1x2,2 л/с на стволе РС-50 с диаметром спрыска 13 мм) (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 86; СП 10.13130.2009 п. 4.1.1, таблица 1; (ранее действовало требование п. 6.1*, таблица 1* СНиП 2.04.01-85*));

п. 40 - Для участков сети внутреннего противопожарного водоснабжения допущено применение труб, выполненных из полимерных материалов (при требовании из металлических труб) (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 86; Федеральный закон от 22.07.2008 № 384-ФЭ ст. 17; СП 30.13330.2012, п. 7.1.3; (ранее действовало требование п. 6.10 СНиП 2.04.01-85*));

п. 42 - Двери сообщения между подвальным этажом, в котором отсутствуют помещения категории А, Б, В1-ВЗ и Г по взрывопожарной и пожарной опасности, и первым этажом (западная и восточная лестничные клетки) выполнены не противопожарными (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 4.13130.2013 п. 4.18; (ранее действовало требование п. 5 приложения Д СНиП 31-06-2009, п. 1.10 СНиП 2.08.02-89*));

п. 45 - Окна в наружных стенах лестничных клеток не открываются изнутри без ключа и других специальных устройств (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; Свод правил «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (далее - СП 2.13130.2012) п. 5.4.16);

п. 46 - В месте перепада высот кровель здания более 1 метра не предусмотрены пожарные лестницы (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1 и 3, ст. 90 ч. 1; СП 4.13130.2013 п. 7.10; (ранее действовало требование п. 8.7 СНиП 21-01-97*)); 

п. 47 - Противопожарное расстояние от открытой площадки для хранения автомобилей до общественного здания II степени огнестойкости составляет менее 10 м (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1 и 3; СП 4.13130.2013 п. 6.11.2; (ранее действовало требование п. 4.6 СНиП 21-02-99));

п. 48 - Нарушена целостность сертифицированных противопожарных дверей, установленных в переходах между корпусами №1 м №3 (по факту - демонтированы нижние части дверных коробок) (Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 37(1), п. 62); 

п. 55 - В подвальном этаже допущено размещение мастерских, складов и кладовых («Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п. 136 п/п Д)

п. 56 - Демонтирован точечный дымовой пожарный извещатель в помещении теплопункта в подвальном этаже («Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п. 61); 

<

данные изъяты> (КОРПУС №)

п. 58 - Выход из лифта в коридоры, лифтовые холлы или тамбуры, осуществляется не через тамбур-шлюзы 1-го типа, при этом двери шахт лифтов не имеют предел огнестойкости не ниже, чем EI30 (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ст. 140 ч. 2; (ранее действовало требование п. 7.22*, п. 5.14*, табл. 2* СНиП 21-01-97*));

п. 59 - В ряде случаев в местах пересечения противопожарных преград (перекрытий) трубами канализации, выполненных из поливинилхлорида, не установлены противопожарные муфты (Федеральный закон от 22.07.2008 ст. 88 ч. 14; (ранее действовало требование п. 7.1 СНиП 21-01- 97*));

п. 60 - Не подтверждены показатели пожарной опасности для материалов, примененных в качестве декоративно-отделочных и покрытия полов, в палатных помещениях (класс пожарной опасности строительных материалов должен быть не выше, чем КМ2) (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ст. 134 ч. 7);

п. 61 - Выход из подвального этажа (восточная лестничная клетка) не ведет непосредственно наружу и не обособлен от центральной лестничной клетки здания (Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-Ф3 ст. 89 ч. 4; (ранее действовало требование п. 6.9* СНиП 21-01-97*));

п. 62 - Двери в проемах стен, ведущих в переход между урологическим и травматологическим корпусами, выполнены не противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 60 (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 2.13130.2012) п. 5.4.19; (ранее действовало требование п. 1.15* СНиП 2.08.02-89*));

п. 63 - Переход между урологическим и травматологическим корпусами не оборудован системой автоматической пожарной сигнализации (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123- Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 54 ч. 2; СП 5.13130.2009) приложение А (обязательное) п. А.4; (ранее действовало требование п. 4 НПБ 110-03))

п. 64 - Чердачные помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 54 ч. 2; СП 5.13130.2009) приложение А (обязательное) п. А.4; (ранее действовало требование п. 4 НПБ 110-03));

п. 65 - Чердак здания при наличии в нем сгораемых материалов и конструкций не оборудован системой внутреннего противопожарного водопровода (Федеральный закон от 22.07.2008 №123- ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 10.13130.2009 п. 4.1.12, примечание 1; (ранее действовало требование п. 6.12, примечание 1 СНиП 2.04.01-85*));

п. 66 - Не все двери, отделяющие лестничные клетки от общих коридоров, в том числе вторые створки, оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 4.2.7; (ранее действовало требование п. 6.18* СНиП 21-01-97*));

п. 67 - Коридоры первого и третьего этажей длиной более 42 м не разделены противопожарными перегородками 2-го типа с расстоянием между ними не более 42 м (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 5.2.26; (ранее действовало требование п. 1.132 СНиП 2.08.02-89*));

п. 68 - Окна в наружных стенах западной лестничной клетки не открываются изнутри без ключа и других специальных устройств (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 2.13130.2012 п. 5.4.16);

п. 69 - Двери эвакуационных выходов оборудованы запорами, препятствующими их свободному открыванию изнутри без ключа (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1 и 3, ст. 53; СП 1.13130.2009 п. 4.2.7; «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п. 35; (ранее действовало требование п. 6.18* СНиП 21-01-97*) (ранее действовало требование п. 6.18* СНиП 21-01-97*));

п. 70 - Конструкции маршей и площадок внутренних лестниц (балки, косоуры) не имеют требуемого предела огнестойкости R60 (по факту - выполнены металлическими) (Федеральный s закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1 и 3, ст. 58, табл. 21; (ранее действовало требование п. 5.18*, табл. 4* СНиП 21-01-97*));

п. 71 - Над эвакуационным выходом из восточной лестничной клетки непосредственно наружу не установлен световой оповещатель «Выход» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1 и 3, ст. 54 ч. 2; СП 3.13130.2009 п. 5.3; (ранее действовало требование п. 3.13 НПБ 104-03));

п. 72 - В ряде случаев расстояния от точечных пожарных извещателей до стены, а также между пожарными извещателями превышает допустимые (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1 и 3, ст. 54 ч. 2; СП 5.13130.2009 п. 13.4.1, табл. 13.3; (ранее действовало требование п. 12.28, табл. 5 НПБ 88-2001*));

п. 74 - Помещения, расположенные в подвальном этаже, не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 54 ч. 2; СП 5.13130.2009) приложение А (обязательное) п. А.4; (ранее действовало требование п. 4 НПБ 110-03));

п. 75 - Помещения, расположенные в подвальном этаже, не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 54 ч. 2; СП 3.13130.2009 таблица 2; (ранее действовало требование п. 5.1, таблица 2 НПБ 104-03));

п. 76 - Дверь эвакуационного выхода, ведущего из центральной лестничной клетки непосредственно наружу, открывается не по направлению выхода из здания (установлена дополнительная дверь) (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 4.2.6, (ранее действовало требование п. 6.17 СНиП 21-01-97*));

п. 77 - Ширина дверей эвакуационных выходов, ведущих из лестничных клеток непосредственно наружу, составляет менее 1,2 м (по факту - из западной лестничной клетки ширина составляет 1,04 м, из центральной лестничной клетки 1,05 м) (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 5.2.14; (ранее действовало требование п. 6.16 СНиП 21-01- 97*));

п. 78 - Ширина двери эвакуационного выхода, ведущего из коридора первого этажа в восточную лестничную клетку, составляет менее 1,2 м (по факту - 0,73 м) (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 5.2.14; (ранее действовало требование п. 6.16 СНиП 21-01-97*));

п. 79 - Ширина двери эвакуационного выхода, ведущего из коридора второго этажа в восточную лестничную клетку, составляет менее 1,2 м (по факту - 0,87 м) (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 5.2.14; (ранее действовало требование п. 6.16 СНиП 21-01-97*));

п. 80 - Ширина двери эвакуационного выхода, ведущего из коридора третьего этажа в восточную лестничную клетку, составляет менее 1,2 м (по факту - 0,83 м) (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 5.2.14; (ранее действовало требование п. 6.16 СНиП 21-01-97*));

п. 81 - Высота горизонтального участка пути эвакуации из центральной лестничной клетки непосредственно наружу составляет менее 2 м (по факту - 1,91 м) (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1 и 3, ст. 53; СП 1.13130.2009 п. 4.3.4 (ранее действовало требование п. 6.27 СНиП 21-01-07*));

п. 82 - Ширина двери выхода из подвального помещения составляет менее 1,2 м (по факту - 0,62 м) (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 5.2.14; (ранее действовало требование п. 6.16 СНиП 21-01-97*));

п. 83 - Коридор физио-терапевтического отделения длиной более 15 м не оборудован системой вытяжной противодымной вентиляции, при этом не имеет естественного проветривания при пожаре (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; Свод правил «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» (далее - СП 7.13130.2009) п. 7.2; Свод правил «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (СП 7.13130.2013) п. 7.2; (ранее действовало требование п. 8.2 СНиП 41- 01-2003));

п. 84 - В палатах 1 этажа сигналы СОУЭ издают уровень звука менее 70 дБА (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 84; СП 3.13130.2009 п. 4.2; (ранее действовало требование п. 3.16 НПБ 104-03));

п. 85 - Система механической вентиляции не сблокирована с автоматической пожарной сигнализацией (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 83; СП 5.13130.2009 п. 14.2; (ранее действовало требование п. 12.4 СНиП 41-01-2003));

п. 86 - Расход воды на внутреннее пожаротушение на 3-м этаже (ПК№3-3-1) составляет менее 1x2,5 л/с (по факту расход воды на внутреннее пожаротушение составил 1x2,35 л/с на стволе РС- 50 с диаметром спрыска 13 мм) (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6 ст. 86; СП 10.13130.2009 п. 4.1.1, таблица 1; (ранее действовало требование п. 6.1*, таблица 1* СНиП 2.04.01-85*));

п. 87 - Для участков сети внутреннего противопожарного водоснабжения допущено применение труб, выполненных из полимерных материалов (при требовании из металлических труб) (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 86; Федеральный закон от 22.07.2008 № 384-Ф3 ст. 17; СП 30.13330.2012 п. 7.1.3; (ранее действовало требование п. 6.10 СНиП 2.04.01-85*));

п. 89 - Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждения на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний («Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п. 24);

п. 90 - В ряде случаев не обеспечено исправное состояние светильников эвакуационного освещения («Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п. 38); п. 91 - В подвальном этаже допущено размещение складов и кладовых («Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п. 136 п/п Д);

<

данные изъяты> (КОРПУС №)

п. 93 - Выход из лифта в коридоры, лифтовые холлы или тамбуры, осуществляется не через тамбур-шлюзы 1-го типа, при этом двери шахт лифтов не имеют предел огнестойкости не ниже, чем EI 30 (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ст. 140 ч. 2; (ранее действовало требование п. 7.22*, п. 5.14*, табл. 2* СНиП 21-01-97*));

п. 95 - Выход из подвального этажа не ведет непосредственно наружу и не обособлен от общей лестничной клетки здания (Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-Ф3 ст. 89 ч. 4; (ранее действовало требование п. 6.9* СНиП 21-01-97*));

п. 96 - В ряде случаев в местах пересечения противопожарных преград (перекрытий) трубами канализации, выполненных из поливинилхлорида, не установлены противопожарные муфты (Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-Ф3 ст. 88 ч. 14; (ранее действовало требование п. 7.1 СНиП 21-01-97*));

п. 97 - Не подтверждены показатели пожарной опасности для материалов (линолеума), примененных для отделки площадок западной лестничной клетки (класс пожарной опасности строительных материалов должен быть не выше, чем КМ2) (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ст. 134 ч. 6, таблица 28; (ранее действовало требование п. 6.25* СНиП 21-01-97*)); 

п. 98 - Не подтверждены показатели пожарной опасности для материалов (панели ПВХ), примененных для отделки стен и потолков коридоров и фойе на 2-м и 3-м этажах (класс пожарной опасности строительных материалов должен быть не выше, чем КМ1) (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ст. 134 ч. 6, таблица 28; (ранее действовало требование п. 6.25* СНиП 21-01- 97*));

п. 100 - Ширина двери эвакуационного выхода из коридора первого этажа в лестничную клетку выполнена менее 1,2 м (по факту 1,02 м) (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 5.2.14; (ранее действовало требование п. 6.16 СНиП 21-01-97*)); 

п. 101 - Ширина двери эвакуационного выхода из лестничной клетки в тамбур выполнена менее 1,2 м (по факту 1,11 м) (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 5.2.14; (ранее действовало требование п. 6.16 СНиП 21-01-97*));

п. 102 - Не все двери, отделяющие лестничные клетки от общих коридоров, в том числе вторые створки, оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 4.2.7; (ранее действовало требование п. 6.18* СНиП 21-01-97*));

п. 103 - Двери эвакуационных выходов оборудованы запорами, препятствующими их свободному открыванию изнутри без ключа (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1 и 3, ст. 53; СП 1.13130.2009 п. 4.2.7; «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п. 35; (ранее действовало требование п. 6.18* СНиП 21-01-97*) (ранее действовало требование п. 6.18* СНиП 21-01-97*));

п. 104 - Двери эвакуационного выхода из коридора первого этажа в лестничную клетку открывается не по направлению выхода из здания (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 4.2.6, (ранее действовало требование п. 6.17 СНиП 21-01- 97*));

п. 105 - Система механической вентиляции не сблокирована с автоматической пожарной сигнализацией (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 83; СП 5.13130.2009 п. 14.2; (ранее действовало требование п. 12.4 СНиП 41-01-2003));

п. 106 - Расход воды на внутреннее пожаротушение на 3-м этаже (ПК№3) составляет менее 1x2,5 л/с (по факту расход воды на внутреннее пожаротушение составил 1х2,3л/с на стволе РС-50 с диаметром спрыска 13 мм) (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 86; СП 10.13130.2009 п. 4.1.1, таблица 1; (ранее действовало требование п. 6.1*, таблица 1* СНиП 2.04.01-85*));

п. 112-Не обеспечена исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода (установлен участок пластиковой трубы сети внутреннего противопожарного водопровода меньшего диаметра) («Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п. 55);

п. 113-Палаты для пациентов с тяжелыми проявлениями заболевания (реанимационные) размещены не на первом этаже здания («Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п. 135);

<

данные изъяты> (КОРПУС №)

п. 114-Выход из лифтов в коридоры, лифтовые холлы или тамбуры, осуществляется не через тамбур-шлюзы 1-го типа, при этом двери шахт лифтов не имеют предел огнестойкости не ниже, чем EI 30 (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ст. 140 ч. 2; (ранее действовало требование п. 7.22*, п. 5.14*, табл. 2* СНиП 21-01-97*));

п. 115 - Из помещений комнаты отдыха и кабинета заведующего отделением ГБО отсутствует эвакуационные выходы (по факту эвакуация осуществляется по принципу: помещение - помещение - помещение - коридор - лестничная клетка) (Федеральный закон от 22.07.2008 №123- ФЗ ст. 89 ч. 3; (ранее действовало требование п. 6.9* СНиП 21-01-97*));

п. 116-Не подтверждены показатели пожарной опасности для материалов, примененных в качестве декоративно-отделочных и покрытия полов, в палатных помещениях (класс пожарной опасности строительных материалов должен быть не выше, чем КМ2) (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ст. 134 ч. 7);

п. 117-В ряде случаев в местах пересечения противопожарных преград (перекрытий) трубами канализации, выполненных из поливинилхлорида, не установлены противопожарные муфты (Федеральный закон от 22.07.2008 ст. 88 ч. 14; (ранее действовало требование п. 7.1 СНиП 21-01- 97*));

п. 120 - Внутренняя лестничная клетка с южной стороны не имеет выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1 и 3, ст. 53; СП 1.13130.2009 п. 4.4.6; (ранее действовало требование п. 6.34* СНиП 21-01-97*));

п. 121 - Двери в проемах стен, ведущих в переход между травматологическим и терапевтическим корпусами, выполнены не противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 60 (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 2.13130.2012 п. 5.4.19; (ранее действовало требование п. 1.15* СНиП 2.08.02-89*));

п. 122-Люк в перекрытии между коридором четвертого этажа и машинным отделением лифта выполнен не противопожарным (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 4.13130.2013 п. 7.6; (ранее действовало требование п. 8.4* СНиП 21-01-97*)); 

п. 123-Не подтверждены показатели пожарной опасности для материалов (плитки ПВХ), примененных для отделки потолка в фойе на первом этаже (класс пожарной опасности строительных материалов должен быть не выше, чем КМ1) (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ст. 134 ч. 6, таблица 28; (ранее действовало требование п. 6.25* СНиП 21-01-97*) 

п. 124-Не подтверждены показатели пожарной опасности для материалов (панели ДСП), примененных для отделки стен коридора на первом этаже (класс пожарной опасности строительных материалов должен быть не выше, чем КМ 1) Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ст. 134 ч. 6, таблица 28; (ранее действовало требование п. 6.25* СНиП 21-01-97*)); 

п. 125-Не подтверждены показатели пожарной опасности для материалов (панели ПВХ), примененных для отделки стен коридора отделения гипербарической оксигенации на четвертом этаже (класс пожарной опасности строительных материалов должен быть не выше, чем КМ 1) (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ст. 134 ч. 6, таблица 28; (ранее действовало требование п. 6.25* СНиП 21-01-97*));

п. 126 - Палаты для детей (детское отделение) размещены на четвертом этаже здания, при этом в здании (корпусе) отсутствует противодымная защита и автоматическое пожаротушение (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 2.13130.2012 п. 6.7.19; «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п. 135; (ранее действовало требование п. 6.23 СНиП 31-06-2009));

п. 127 - Ширина дверей эвакуационного выхода из фойе первого этажа в тамбур составляет менее 1,2 м (по факту - 0,78 м) (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 5.2.14; (ранее действовало требование п. 6.16 СНиП 21-01-97*));

п. 129 - Дверь эвакуационного выхода, ведущего из коридора первого этажа в фойе, открываются не по направлению выхода из здания (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 4.2.6, (ранее действовало требование п. 6.17 СНиП 21-01-97*));

п. 130-Ширина двери эвакуационного выхода, ведущего из коридора первого этажа в северную лестничную клетку, составляет менее 1,2 м (по факту 1,02 м) (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 5.2.14; (ранее действовало требование п. 6.16 СНиП 21-01-97*));

п. 131 - Высота эвакуационного выхода из северной лестничной клетки непосредственно наружу составляет менее 1,9 м (по факту - 1,86 м) (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1 и 3, ст. 53; СП 1.13130.2009 п. 4.2.5 (ранее действовало требование п. 6.16 СНиП 21-01- 07*))

п. 132-В помещении (рядом с гипсовой) травмотологического отделения на третьем этаже, в помещении раздатки столовой на четвертом этаже допущена необоснованная установка пожарных извещателей на стене (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 83; СП 5.13130.2009 п. 13.3.4; (ранее действовало требование п. 12.18 НПБ 88-2001*)); 

п. 133 - Помещения технического этажа не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 54 ч. 2; СП 5.13130.2009 приложение А (обязательное) п. А.4; (ранее действовало требование п. 4 НПБ ПО- 03));

п. 134-Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 4.2.7; (ранее действовало требование п. 6.18* СНиП 21-01-97*));

п. 136-На лестничной клетке допускаются перепады высот менее 45 см (лестничные площадки покрыты плиткой, в результате чего образуются выступы на верхних ступенях) (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 4.3.4; (ранее действовало требование п. 6.28* СНиП 21-01-97*));

п. 138 - Помещение тамбура планового приемного покоя не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 54 ч. 2; СП 5.13130.2009) приложение А (обязательное) п. А.4; (ранее действовало требование п. 4 НПБ 110-03));

п. 141 - Расход воды на внутреннее пожаротушение на 4-м этаже (ПК №4) составляет менее 1x2,5 л/с (по факту расход воды на внутреннее пожаротушение составил 1x1,7 л/с на стволе РС-50 с диаметром спрыска 13 мм) (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 86; СП 10.13130.2009 п. 4.1.1, таблица 1; (ранее действовало требование п. 6.1*, таблица 1* СНиП 2.04.01-85*));ъ

п. 145-Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний («Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п. 24);

<

данные изъяты> (КОРПУС №)

п. 151 - В ряде случаев в местах пересечения противопожарных преград (перекрытий) трубами канализации, выполненных из поливинилхлорида, не установлены противопожарные муфты (Федеральный закон от 22.07.2008 ст. 88 ч. 14; (ранее действовало требование п. 7.1 СНиП 21-01- 97*));

п. 152-Не подтверждены показатели пожарной опасности для материалов, примененных в качестве декоративно-отделочных и покрытия полов, в палатных помещениях (класс пожарной опасности строительных материалов должен быть не выше, чем КМ2) (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ст. 134 ч. 7);

п. 153 - Выход из подвального этажа не ведет непосредственно наружу и не обособлен от общей лестничной клетки здания (Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-Ф3 ст. 89 ч. 4; (ранее действовало требование п. 6.9* СНиП 21-01-97*));

п. 155-Дверь помещения сестры-хозяйки на втором этаже выполнена не противопожарной с пределом огнестойкости не менее EI 30 (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 4.13130.2009 п. 4.2; (ранее действовало требование п. 7.4, таблица 2 СНиП 21-01- 97*));

п. 156-Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 4.2.7; (ранее действовало требование п. 6.18* СНиП 21-01-97*));

п. 158 - Чердачные помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 54 ч. 2; СП 5.13130.2009 приложение А (обязательное) п. А.4; (ранее действовало требование п. 4 НПБ 110-03));

п. 159-Чердак здания при наличии в нем сгораемых материалов и конструкций не оборудован системой внутреннего противопожарного водопровода (Федеральный закон от 22.07.2008 №123- ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 10.13130.2009 п. 4.1.12, примечание 1; (ранее действовало требование п. 6.12, примечание 1 СНиП 2.04.01-85*));

п. 160 - Ширина дверей на эвакуационном выходе из восточной лестничной клетки составляет менее 1,2 м (по факту 0,81 - 0,82 м) (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 5.2.14; (ранее действовало требование п. 6.16 СНиП 21-01-97*)); п. 161 - Ширина двери эвакуационного выхода из западной лестничной клетки составляет менее 1,2 м (по факту 0,81 м) (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 5.2.14; (ранее действовало требование п. 6.16 СНиП 21-01-97*));

п. 162 - Конструкции маршей и площадок внутренних лестниц (балки, косоуры) не имеют требуемого предела огнестойкости R60 (по факту - выполнены металлическими) (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1 и 3, ст. 58, табл. 21; (ранее действовало требование п. 5.18*, табл. 4* СНиП 21-01-97*));

п. 163 - Отсутствует ограждение по периметру кровли здания высотой до карниза более 7 м в соответствии с ГОСТ 25772 (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; Свод правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее - СП 4.13130.2013) п. 7.16; (ранее действовало требование п. 8.11 СНиП 21-01-97*)); 

п. 164-Расход воды на внутреннее пожаротушение на 2-м этаже (ПК №б/н) составляет менее 1x2,5 л/с (по факту расход воды на внутреннее пожаротушение составил 1x2,2 л/с на стволе РС-50 с диаметром спрыска 13 мм) (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 86; СП 10.13130.2009 п. 4.1.1, таблица 1; (ранее действовало требование п. 6.1*, таблица 1* СНиП 2.04.01-85*));

п. 166-Не осуществляется проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения в сроки, указанные в инструкции изготовителя, а при их отсутствии не реже 1 раза в год, с составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) («Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п. 21);

п. 170-В подвальном этаже допущено размещение складов и кладовых («Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п. 136 п/п Д);

<

данные изъяты> (КОРПУС №

п. 172 - В здании отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 84; СП 3.13130.2009 п. 3.1, п. раздел 7 табл. 2; (ранее действовало требование п. 3.2, п. 5.1 табл. 2 НПБ 104-03));

<

данные изъяты> (КОРПУС №)

п. 173-В местах пересечения противопожарных преград (перекрытий) трубами канализации, выполненных из поливинилхлорида, не установлены противопожарные муфты (Федеральный закон от 22.07.2008 ст. 88 ч. 14; (ранее действовало требование п. 7.1 СНиП 21-01-97*)); 

п. 174 - Не подтверждены показатели пожарной опасности для материалов, примененных для покрытия пола в общих коридорах (класс пожарной опасности строительных материалов должен быть не выше, чем КМ4) (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ст. 134 ч. 6, таблица 28; (ранее действовало требование п. 6.25* СНиП 21-01-97*));

п. 176 - В лестничной клетке допущено размещение приборов отопления на высоте менее 2,2 м от поверхности ступеней (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 4.4.4; (ранее действовало требование п. 6.32* СНиП 21-01-97*));

п. 177-Помещение уборочного инвентаря не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 54 ч. 2; СП 5.13130.2009 приложение А (обязательное) п. А.4; (ранее действовало требование п. 4 НПБ 110- 03));

<

данные изъяты> (КОРПУС №)

п. 180 - Выход из лифта осуществляется не через тамбур-шлюз 1-го типа, при этом двери шахты лифта не имеют предел огнестойкости не ниже, чем EI 30 (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ст. 140 ч. 2; (ранее действовало требование п. 7.22*, п. 5.14*, табл. 2* СНиП 21-01-97*)); 

п. 181 - В подвальном этаже вход в лифт осуществляется не через тамбур-шлюз 1-го типа с избыточным давлением воздуха при пожаре (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ст. 88 ч. 20; (ранее действовало требование п. 7.26 СНиП 21-01-97*));

п. 182 - В каждом отсеке подвального этажа площадью не более 700 м.кв, не выполнены люки (не менее двух) шириной не менее 0,6 м и высотой не менее 0,8 м или окна шириной 0,75 м и высотой 1,5 м (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЭ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» ст. 17; Свод правил «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» (далее - СП 118.13330.2012) п. 6.49; (ранее действовало требование п. 6.10 Строительных норм и правил «Общественные здания и сооружения» (далее - СНиП 31-06-2009));

п. 183-Двери складских помещений в подвале выполнены не противопожарными, с пределом огнестойкости EI 30 (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 4.13130 п. 4.2; (ранее действовало требование п. 7.4, п. 5.14* табл. 2* СНиП 21-01-97*));

п. 184 - Из помещения подвала отсутствует эвакуационный выход (по факту имеется отдельная лестница для сообщения между подвалом и первым этажом, ведущая в коридор первого этажа, которая в расчете эвакуации людей из подвала не учитывается) (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 89; СП 1.13130.2009 п. 5.2.8; (ранее действовало требование п. 7.23* СНиП 21-01-97*));

п. 185-Люк в перекрытии между коридором первого этажа и машинным отделением лифта выполнен не противопожарным (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 4.13130.2013 п. 7.6; (ранее действовало требование п. 8.4* СНиП 21-01-97*)); 

п. 186 - Помещения склада сыпучих продуктов, горячих цехов, мясного цеха не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 54 ч. 2; СП 5.13130.2009 приложение А (обязательное) п. А.4; (ранее действовало требование п. 4 НПБ 110-03));

<

данные изъяты> (КОРПУС №)

п. 188-Расход воды на внутреннее пожаротушение (ПК№ б/н) составляет менее 2x2,5 л/с (по факту расход воды на внутреннее пожаротушение составил 2x1,7 л/с на стволе РС-50 с диаметром спрыска 13 мм) - Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 86; СП 10.13130.2009 п. 4.1.1, таблица 1; (ранее действовало требование п. 6.1*, таблица 1* СНиП 2.04.01- 85*);

КПП

п. 190 Помещения не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 54 ч. 2; СП 5.13130.2009 приложение А (обязательное) п. А.4; (ранее действовало требование п. 4 НПБ 110-03); 

п. 191 В здании отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 84; СП 3.13130.2009 п. 3.1, п. раздел 7 табл. 2; (ранее действовало требование п. 3.2, п. 5.1 табл. 2 НПБ 104-03));

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» организации обязаны: - соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

Судья, исследовав и оценив представленные в деле доказательства, по правилам ст. 26.11 КоАП РФ, а именно: определение о передаче административного дела по подведомственности; сопроводительное письмо, протокол об административном правонарушении; копию заявления, копию предписания, копию распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки, копию акта проверки, копию постановления мирового судьи о привлечении общества к административной ответственности по ч.13 ст. 19.5 КоАП РФ с отметкой о вступлении в законную силу и исполнении, заключение специалиста, приходит к выводу о наличии в бездействии ГБУЗ НО «Больница скорой медицинской помощи 

<

адрес>» вины в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ. Причин не доверять представленным административным органом в судебное заседание доказательствам не имеется.

Частью 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи - влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Согласно части 13 статьи 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

Принимая во внимание исследованные и оцененные по правилам ст. 26.11 КоАП РФ в судебном заседании доказательства, представленные административным органом, письменные позиции сторон по делу, суд полагает, что действие лица привлекаемого к административной ответственности правильно квалифицированы административным органом.

При назначении вида административного наказания судья учитывает характер совершенного правонарушения, сохранение реальной угрозы возникновения вредных последствий для жизни и здоровья граждан при возникновении пожара и его распространении. 

Кроме того, суд учитывает то обстоятельство, что обеспечение пожарной безопасности, является одной из важнейших задач государства, и регламентируется Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (с изм. и доп.), правилами противопожарного режима в РФ, Утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390), и другими нормативными правовыми актами. 

Учитывая материалы дела, представленные административным органом, все обстоятельства по делу, представленные в материала дела документы, прихожу к выводу о возможности назначения административного наказания обществу в виде административного штрафа. 

При обсуждении вопроса о назначении административного наказания в виде административного штрафа прихожу к следующему.

В соответствии с ч.1 ст.3.1 КоАП РФ, административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.

В соответствии с общими правилами назначения административного наказания, основанными на принципах справедливости, соразмерности и индивидуализации ответственности, административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в соответствии с КоАП РФ (ч.1 ст.4.1 КоАП РФ).

При этом назначение административного наказания должно основываться на данных, подтверждающих действительную необходимость применения к лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в пределах нормы, предусматривающей ответственность за административное правонарушение, именно той меры государственного принуждения, которая с наибольшим эффектом достигала бы целей восстановления социальной справедливости, исправления правонарушителя и предупреждения совершения новых противоправных деяний, а также подтверждающих ее соразмерность в качестве единственно возможного способа достижения справедливого баланса публичных и частных интересов в рамках административного судопроизводства.

Суд, не усматривает законных и фактических оснований для снижения в соответствии с п.п. 3.2. - 3.3 ст. 4.1 КоАП РФ размера административного штрафа ниже низшего предела. Снижение размера административного штрафа допускается только в исключительных случаях с учетом характера и последствий совершенного административного правонарушения, степени вины привлекаемого к административной ответственности юридического лица, его имущественного и финансового положения. При этом применение данных положений кодекса является правом, а не обязанностью суда.

Соответственно не нахожу оснований в рассматриваемом случае для применение ст.ст. 2.9, 4.1.1 КоАП РФ.

При обсуждении вопроса о назначении административного наказания в виде административного штрафа прихожу к следующему.

Полагаю возможным снизить административное наказание в виде административного штрафа ниже низшего предела в силу следующего.

В соответствии с ч.ч. 3.2, 3.3. ст. 4.1. КоАП РФ при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей.

3.3. При назначении административного наказания в соответствии с частью 3.2 настоящей статьи размер административного штрафа не может составлять менее половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного для юридических лиц соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса.

В связи с названными обстоятельствами, а также, учитывая, финансовое положение юридического лица, сроки исполнения предписания и проделанную для его исполнения работу, полагаю возможным, назначить административное наказание, юридическому лицу ниже низшего предела, с учётом конкретных обстоятельств дела, не приостанавливая деятельности юридического лица.

Обстоятельств, смягчающих, отягчающих административную ответственность, при рассмотрении дела не установлено.

В соответствии с ч.1 ст.3.1 КоАП РФ административное наказание должно иметь своей целью предупреждение совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами.

С учетом изложенного, руководствуясь ч. 14 ст. 19.5, ст.ст. 29.7-29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ГБУЗ 

<

адрес> «Больница скорой медицинской помощи 

<

адрес>» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ и назначить административное наказание по данной статье в виде административного штрафа в размере 75000 рублей.

Обязать ГБУЗ НО «Больница скорой медицинской помощи города Дзержинска» перечислить указанный штраф на расчетный счет УФК по Нижегородской области, (Главное Управление МЧС России по Нижегородской области; ИНН: 

<

***>; КПП 526201001; Номер счета получателя платежа: 40101810400000010002; Наименование банка: Волго - Вятское ГУ Банка России по Нижегородской области: г. Нижний Новгород, БИК 042202001; Код бюджетной классификации: 17711601191010005140; Код ОКТМО: 22721000; УИН 17700710820000727319.

Наименование платежа: Штраф за нарушение требований пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 32.2 КОАП РФ Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

В соответствии со ст. 20.25 КОАП РФ неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в судебную коллегию по административным делам Нижегородского областного суда через Дзержинский городской суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья п/п ФИО1

Копия верна

Судья