№ 2-5952/17

Решение

 

Именем Российской Федерации

22 декабря 2017 года город Саратов

Заводской районный суд города Саратова в составе:

председательствующего судьи Галицкой Е.Ю.,

при секретаре Кутурженко А.В.,

с участием представителя истца – помощника прокурора Заводского района города Саратова Минеева А.А., действующего на основании доверенности от 27 октября 2017 года, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску заместителя прокурора Заводского района города Саратова в защиту прав и интересов неопределенного круга лиц к ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница святой Софии» о понуждении к устранению нарушений требований пожарной безопасности Российской Федерации,

установил:

заместитель прокурора Заводского района г. Саратова в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница святой Софии» (далее ГУЗ «ОКПБ») о понуждении к устранению требований пожарной безопасности РФ, а именно, просил обязать ответчика в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу устранить имеющееся нарушения требований пожарной безопасности, а, именно, в здании лечебного корпуса № 8: проложить соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в короба или каналы из негорючего материала; выделить противопожарными перегородками не ниже 1-го типа помещения складского назначения (комната хранения белья, верхней одежды и хранения горючих материалов в горючей упаковке). В задании лечебного корпуса № 7 отделения 1-го этажа (женское): проложить соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в короба или каналы из негорючего материала, привести в соответствие требованиям пожарной безопасности высоту выхода из помещения буфета (более 1,9 м.), привести в соответствие требованиям пожарной безопасности ширину выхода из помещения буфета составляет (более 0,8 м.); выделить противопожарными перегородками не ниже 1-го типа помещение складского назначения (комната хранения белья), где хранятся горючие материалы, и материалы в горючей упаковке с пределом огнестойкости не ниже EI 30. В здании лечебного корпуса № 7 отделения 1-го этажа (мужское): проложить соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в короба или каналы из негорючего материала; выделить противопожарными перегородками не ниже 1-го типа помещение складского назначения (комната хранения белья), где хранятся горючие материалы, и материалы в горючей упаковке. В здании лечебного корпуса № 6: проложить соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в короба или каналы из негорючего материала; выделить противопожарными перегородками не ниже 1-го типа помещение складского назначения (комната хранения белья), где хранятся горючие материалы, и материалы в горючей упаковке. В здании клуба проложить соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в короба или каналы из негорючего материала. В здании кухни (часть слесарной мастерской): оборудовать помещения слесарной мастерской пожарными извещателями автоматической установки пожарной сигнализации; проложить соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в короба или каналы из негорючего материала; привести в соответствие требованиям пожарной безопасности высоту 2-го эвакуационного выхода из помещения кухни (более 1,9 м.). В здании продовольственного склада: проложить соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в короба или каналы из негорючего материала; привести в соответствие требованиям пожарной безопасности высоту выхода из помещения персонала (более 1,9 м.); привести в соответствие требованиям пожарной безопасности ширину путей эвакуации в свету (более 0,5 м.). В здании прачечной проложить соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в короба или каналы из негорючего материала; привести в соответствие требованиям пожарной безопасности высоту эвакуационного выхода из помещений прачечной (более 1,9 м.). В здании лечебного корпуса № 4 отделения № 6: проложить соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в короба или каналы из негорючего материала. В здании лечебного корпуса № 4 отделения № 9: проложить соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в короба или каналы из негорючего материала; выделить противопожарными перегородками не ниже 1-го типа помещение складского назначения - кладовая сестры-хозяйки (комната хранения белья), где хранятся горючие материалы, и материалы в горючей упаковке. В здании лечебного корпуса № 4 отделения № 10: проложить соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в короба или каналы из негорючего материала; выделить противопожарными перегородками не ниже 1-го типа; помещение складского назначения - кладовая сестры-хозяйки (комната хранения белья), где хранятся горючие материалы, и материалы в горючей упаковке. В здании лечебного корпуса № 4 отделения № 14: проложить соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в короба или каналы из негорючего материала; привести в соответствие требованиям пожарной безопасности ширину эвакуационного пути в месте установки перегородки разделяющей 10 и 14 отделения. В здании лечебного корпуса № 4 диспансерно-наркологического отделения: проложить соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в короба или каналы из негорючего материала; оборудовать в здании с уклоном кровли более 12 %, высотой до карниза более 7 метров ограждение на кровле. В здании лечебного корпуса № 9: оборудовать в здании с уклоном кровли более 12 %, высотой до карниза более 7 метров ограждение на кровле. В здании лечебного корпуса № 9 отделения № 15: проложить соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в короба или каналы из негорючего материала; оборудовать из помещений 2-го этажа 15 отделения, предназначенных для одновременного пребывания более 10 человек 2-й эвакуационный выход;установить двери, отделяющие лестничные клетки от поэтажных коридоров 2-го этажа с приспособлениями для самозакрытия с уплотнениями в притворах. В здании лечебного корпуса № 9 диспансерно-психиатрического отделения:проложить соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в короба или каналы из негорючего материала. В здании лечебного корпуса № 5 отделения 13: проложить соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в короба или каналы из негорючего материала; выделить противопожарными перегородками не ниже 1-го типа помещение складского назначения в цокольном этаже (комната хранения белья), где хранятся горючие материалы, и материалы в горючей упаковке; оборудовать из помещений 13 отделения, предназначенных для одновременного пребывания более 10 человек, 2-й эвакуационный выход. В здании лечебного корпуса № 5 отделения № 5 (судебное): проложить соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в короба или каналы из негорючего материала; оборудовать помещения поста полиции автоматической пожарной сигнализацией. В здании лечебного корпуса № 2 приёмного отделения: проложить соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в короба или каналы из негорючего материала; выделить противопожарными перегородками не ниже 1-го типа помещение складского назначения, где хранятся горючие материалы, и материалы в горючей упаковке. В здании лечебного корпуса № 3: оборудовать в здании с уклоном кровли более 12 %, высотой до карниза более 7 метров ограждение на кровле. В здании лечебного корпуса № 3 отделения № 1: проложить соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в короба или каналы из негорючего материала. В здании лечебного корпуса № 3 отделения № 7: проложить соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в короба или каналы из негорючего материала; выделить противопожарными перегородками не ниже 1-го типа помещение складского назначения (комната хранения белья), где хранятся горючие материалы, и материалы в горючей упаковке. В здании лечебного корпуса № 3 отделения № 3: проложить соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в короба или каналы из негорючего материала;привести в соответствие требованиям пожарной безопасности ширину эвакуационного пути из тамбура на лестницу 2-го этажа здания (более 0,75 м.).выделить противопожарными перегородками не ниже 1-го типа помещение складского назначения (комната хранения белья), где хранятся горючие материалы, и материалы в горючей упаковке. В здании лечебного корпуса № 3 отделения № 4: проложить соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в короба или каналы из негорючего материала; выделить противопожарными перегородками не ниже 1-го типа помещение складского назначения (комната хранения белья), где хранятся горючие материалы, и материалы в горючей упаковке. В здании лечебного корпуса № 3 цокольного этажа: проложить соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в короба или каналы из негорючего материала; устранить размещение в цокольном этаже складских помещений (архивов) и кладовых для хранения горючих материалов и материалов в горючей упаковке; выделить противопожарными перегородками не ниже 1-го типа помещение складского назначения (комната хранения белья), где хранятся горючие материалы, и материалы в горючей упаковке. В административном здании: проложить соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в короба или каналы из негорючего материала; выполнить выход с лестничной клетки на чердак через противопожарную дверь 2-го типа размером не менее 0,75x1,5 м. ; выделить противопожарными перегородками не ниже 1-го типа помещение складского назначения (комната хранения белья, архив), где хранятся горючие материалы, и материалы в горючей упаковке; привести в соответствие требованиям пожарной безопасности ширину выхода из рентген-кабинета врача (более 0,8 м.); изолировать противопожарными преградами от общей лестничной клетки подвальное помещение, в котором размещено складское помещение (архив). В здании храма, расположенного на территории учреждения: привести в соответствие требованиям пожарной безопасности ширину выхода из свечной лавки (более 0,8 м.). В помещении склада сбора отходов: оборудовать помещение пожарными извещателями автоматической установки пожарной сигнализации. В части общих мероприятий соблюдения правил противопожарного режима: произвести расчёт по определению категории складских помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, обозначать их на дверях помещений; завести исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты (проекты на АПС и СОУЭ) ; оборудовать в проходах и на лестницах аварийное эвакуационное освещение, служащих для эвакуации людей. 

Исковые требования обосновывал тем, что прокуратурой района совместно с государственной инспекцией Заводского района г. Саратова по пожарному надзору проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница святой Софии».

Согласно ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров; обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории, здания, сооружения и на иные объекты предприятий.

В ходе проверки установлено, что ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница святой Софии» нарушаются требования Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Закона РФ от 05.03.1992 № 2446-1 «О безопасности», Свода правил «СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утверждённого Приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 года № 173, Свода правил «СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденного Приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288, Норм пожарной безопасности НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях», утвержденных приказом МЧС РФ от 20.06.2003 № 323000, Свода правил «СП 5.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденного Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 175, Правил противопожарного режима в РФ утверждённых постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме». 

В судебном заседании представитель истца по доверенности помощник прокурора Минеев А.А. исковые требования поддержал и просил их удовлетворить в полном объеме, просив установить ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница святой Софии» срок устранения выявленных нарушений - три месяца. 

Ответчик представитель ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница святой Софии» в судебное заседание не явился, надлежаще извещен о месте и времени судебного заседания, о причинах неявки суд не известил, ходатайств об отложении дела не заявлял, возражений по иску не представил, в письменном отзыве указал на отсутствие финансирования и принятие мер по получению денежных средств для устранения выявленных нарушений. 

Представители третьих лиц - отдел государственного пожарного надзора Заводского района г. Саратова Главного управления министерства чрезвычайных ситуаций России по Саратовской области, министерство здравоохранения Саратовской области, извещенные о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явились, с учетом мнения представителя истца, суд рассмотрел дело в их отсутствие. 

Выслушав представителя истца, изучив материалы гражданского дела, суд полагает возможным рассмотреть дело, в отсутствие ответчика, третьих лиц, а иск считает подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с п. 1 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Согласно п. 4 ст. 27, п. 3 ст. 35 Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», в исках, предъявляемых в интересах неопределенного круга лиц, прокурор выступает представителем неопределенного округа физических лиц, поскольку действует в силу закона и в их интересах.

Как следует из Постановления Конституционного Суда РФ N 4-П от 14.02.2002, прокурор, предъявляя иск в интересах другого лица, действует как должностное лицо прокуратуры РФ и не является субъектом спорных материальных правоотношений, но в качестве лица, участвующего в деле, он пользуется соответствующими процессуальными правами.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров, требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом; нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

Согласно разъяснениям Верховного Суда Российской Федерации, изложенным в пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.06.2002 N 14 «О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем» под правилами пожарной безопасности следует понимать комплекс положений, устанавливающих обязательные требования пожарной безопасности, содержащиеся в Федеральном законе «О пожарной безопасности», в принимаемых в соответствии с ним федеральных законах и законах субъектов Российской Федерации, иных нормативных правовых актах, нормативных документах уполномоченных государственных органов, в частности, стандартах, нормах и отраслевых правилах пожарной безопасности, инструкциях и других документах, направленных на предотвращение пожаров и обеспечение безопасности людей и объектов в случае возникновения пожара.

Конкретные требования пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений предусмотрены Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Согласно ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

В судебном заседании установлено, что в соответствии с уставом ГУЗ «ОКПБ» является бюджетной унитарной некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ и оказания услуг в сфере здравоохранения.

Учредителем учреждения является Саратовская область, и полномочия учредителя осуществляется министерством здравоохранения. 

ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница святой Софии» зарегистрировано Администрацией города Саратова в качестве юридического лица 03 августа 1994 года. Согласно свидетельству о постановке в налоговом органе по месту ее нахождения ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница святой Софии» поставлена на учет в налоговом органе по месту нахождения ИФНС по Заводскому району г. Саратова 10 августа 1994 года. 

В оперативном управлении ГУЗ «ОКПБ» находятся: нежилое административное здание литер А, площадью 943,6 кв.м., здание лечебный корпус №7, площадью 1666,5 кв.м., нежилое здание аптека, площадью 181,6 кв.м., здание лечебный корпус №4, площадью 2629,7 кв.м., здание лечебный корпус №5, площадью 960,2 кв.м., здание – лечебный корпус №6, площадью 609, 5 кв.м., здание – лечебный корпус №8 площадью 585,2 кв.м., нежилое здание лечебный корпус №9, площадью 690,1 кв.м., здание – лечебный корпус №3, площадью 2541,3 кв.м., здание – приемное отделение корпус № 2, площадью 334,4 кв.м., бытовое здание лит. В3, площадью 20,3 кв.м., гараж литер Б2, площадью 50,5 кв.м., здание прачечная с котельной, площадью 483, 4 кв.м., здание кухня с котельной, площадью 416,4 кв.м., здание – клуб площадью 231,2 кв.м., здание продсклад, площадью 350,6 кв.м., гараж лит. Д2, площадью 97,5 кв.м., здание столярная мастерская, площадью 107,6 кв.м., здание- хранилище для кислорода, площадью 6,3 кв.м., гараж площадью 506,4 кв.м., гараж площадью 24,5 кв.м., площадью 33,9 кв.м., площадью 157, 7 кв.м., хозблок литер К1, площадью 53,2 кв.м., здание склад стройматериалов, площадью 140, 5 кв.м., здание площадью 307,6 кв.м.

Согласно акту проверки от 30 марта 2017 года отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Саратову Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС по Саратовской области выявлен ряд нарушений противопожарного законодательства в ГУЗ «ОКПБ», в этой связи руководителю учреждения выдавалось предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 157/1/1 от 20 марта 2017 года.

Вместе с тем, вышеуказанное предписание не исполнено, нарушения в ГУЗ «ОКПБ» не устранены, в связи с чем ОНД и ПР по г. Саратову УНД и ПP управления МЧС по Саратовской области выдано новое предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности 

<

№> от 09 ноября 2017 года.

Более того, в 2016 году прокуратурой района по результатам проверки в ГУЗ «ГУЗ «ОКПБ» выявлялись нарушения противопожарного законодательства, в связи с чем, в министерство здравоохранения Саратовской области вносилось представление об устранении нарушений, в котором указывались факты надлежащей координации и не эффективного контроля деятельности находящихся в ведении министерства учреждений по исполнению возложенных на них обязанностей по соблюдению правил пожарной безопасности и обеспечению безопасных условий пребывания в них граждан, а также отсутствия достаточного финансирования. Однако, по результатам рассмотрения представления меры на полное и своевременное устранение нарушений не приняты.

В ходе проведенной прокуратурой Заводского района г. Саратова на основании задания прокуратуры Саратовской области от 23.10.2017 года № 7/2-22-2017 проверки соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан и объектах социального назначения, установлено, что в настоящее время в ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница святой Софии», по адресу: 

<

...> 

<

адрес> Саратов нарушения противопожарного законодательства не устранены и учреждение продолжает эксплуатироваться с нарушениями, создающими угрозу жизни и здоровью пребывающих граждан.

Так, в здании лечебного корпуса № 8 в нарушение п.п. 1 п. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.4 Свода правил «СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утверждённого Приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 года № 173 (далее - СП 3.13130.2009), соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре проложены открыто в отсутствии коробов или каналов из негорючего материала.

В нарушение п.п. 1 п. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 59, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.6 Свода правил «СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденного Приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288 (далее - СП 4.13130.2013), помещения складского назначения (комната хранения белья, верхней одежды и хранения горючих материалов в горючей упаковке) не выделено противопожарными перегородками не ниже 1-го типа (отсутствует заполнение проёмов в противопожарных преградах, двери с пределом огнестойкости не ниже EI 30). 

В задании лечебного корпуса № 7 отделения 1-го этажа (женское) в нарушение п.п. 1 п. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.4 СП 3.13130.2009 соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре проложены открыто в отсутствии коробов или каналов из негорючего материала.

В нарушение п.п. 1 п. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 высота выхода из помещения буфета составляет менее 1,9 м.

В нарушение п.п. 1 п. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5 СП 3.13130.2009 ширина выхода из помещения буфета составляет менее 0,8 м.

В нарушение п.п. 1 п. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 59, ч. 2, ч. 3 ст. 88, табл. №№ 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 помещение складского назначения (комната хранения белья), где хранятся горючие материалы, и материалы в горючей упаковке не выделено противопожарными перегородками не ниже 1-го типа (отсутствует заполнение проёмов в противопожарных преградах, двери с пределом огнестойкости не ниже EI 30).

В здании лечебного корпуса № 7 отделения 1-го этажа (мужское) в нарушение п.п. 1 п. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.9 Норм пожарной безопасности НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях», утвержденных приказом МЧС РФ от 20.06.2003 № 323000 (далее - НПБ 104-03); п. 3.4 СП 3.13130.2009 соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре проложены открыто в отсутствии коробов или каналов из негорючего материала.

В нарушение п.п. 1 п. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 59, ч. 2, ч. 3 ст. 88, табл. №№ 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 помещение складского назначения (комната хранения белья), где хранятся горючие материалы, и материалы в горючей упаковке не выделено противопожарными перегородками не ниже 1-го типа (отсутствует заполнение проёмов в противопожарных преградах, двери с пределом огнестойкости не ниже EI 30).

В здании лечебного корпуса № 6 в нарушение п.п. 1 п. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.4 СП 3.13130.2009 соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре проложены открыто в отсутствии коробов или каналов из негорючего материала.

В нарушение п.п. 1 п. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 59, ч. 2, ч. 3 ст. 88, табл. №№ 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 помещение складского назначения (комната хранения белья), где хранятся горючие материалы, и материалы в горючей упаковке не выделено противопожарными перегородками не ниже 1-го типа (отсутствует заполнение проёмов в противопожарных преградах, двери с пределом огнестойкости не ниже EI 30).

В здании клуба в нарушение п.п. 1 п. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.4 СП 3.13130.2009 соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре проложены открыто в отсутствии коробов или каналов из негорючего материала (здание клуба).

В здании кухни (часть слесарной мастерской) в нарушение п.п. 1 п. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54, ч. 1, ч. 6 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение «а» таб. №№ 1, 3 Свода правил «СП 5.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденного Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 175 (далее - СП 5.13130.2009) помещения слесарной мастерской не оборудованы пожарными извещателями автоматической установки пожарной сигнализации.

В здании кухни в нарушение п.п. 1 п. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.4 СП 3.13130.2009; п. 3.9 НПБ 104-03 соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре проложены открыто в отсутствии коробов или каналов из негорючего материала.

В нарушение п.п. 1 п. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 высота 2-го эвакуационного выхода из помещения кухни составляет менее 1,9 м.

В здании продовольственного склада в нарушение п.п. 1 п. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.4 СП 3.13130.2009; п. 3.9 НПБ 104-03 соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре проложены открыто в отсутствии коробов или каналов из негорючего материала.

В нарушение п.п. 1 п. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 высота выхода из помещения персонала составляет менее 1,9 м.

В нарушение п.п. 1 п. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 в проходе, ведущем к эвакуационному выходу, ширина путей эвакуации в свету составляет 0,5 м.

В здании прачечной в нарушение п.п. 1 п. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.4 СП 3.13130.2009 соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре проложены открыто в отсутствии коробов или каналов из негорючего материала.

В нарушение п.п. 1 п. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 высота эвакуационного выхода из помещений прачечной составляет менее 1,9 м.

В здании лечебного корпуса № 4 отделения № 6 в нарушение п.п. 1 п. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч*. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.4 СП 3.13130.2009 соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре проложены открыто в отсутствии коробов или каналов из негорючего материала.

В здании лечебного корпуса № 4 отделения № 9 в нарушение п.п. 1 п. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.4 СП 3.13130.2009 соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре проложены открыто в отсутствии коробов или каналов из негорючего материала.

В нарушение п.п. 1 п. 2 ст.1, ч. 1 ст. 6, ст. 59, ч.ч. 2, 3 ст. 88, табл. 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 помещение складского назначения - кладовая сестры-хозяйки (комната хранения белья), где хранятся горючие материалы, и материалы в горючей упаковке не выделено противопожарными перегородками не ниже 1-го типа (отсутствует заполнение проёмов в противопожарных преградах, двери с пределом огнестойкости не ниже EI 30).

В здании лечебного корпуса № 4 отделения № 10 в нарушение п.п. 1 п. 2 ст.ст. 6, ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.4 СП 3.13130.2009 соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре проложены открыто в отсутствии коробов или каналов из негорючего материала.

В нарушение п.п. 1 п. 2 ст.1, ч. 1 ст.6, ст. 59, ч.ч.2, 3 ст. 88, табл. 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 помещение складского назначения - кладовая сестры-хозяйки (комната хранения белья), где хранятся горючие материалы, и материалы в горючей упаковке не выделено противопожарными перегородками не ниже 1-го типа (отсутствует заполнение проёмов в противопожарных преградах, двери с пределом огнестойкости не ниже EI 30). 

В здании лечебного корпуса № 4 отделения № 14 в нарушение п.п. 1 п. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.4 СП 3.13130.2009 соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре проложены открыто в отсутствии коробов или каналов из негорючего материала.

В нарушение п.п. 1 п. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного пути в месте установки перегородки разделяющей 10 и 14 отделения составляет 0,74 м.

В здании лечебного корпуса № 4 Диспансерно-наркологического отделения в нарушение п.п. 1 п. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.4 СП 3.13130.2009 соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре проложены открыто в отсутствии коробов или каналов из негорючего материала.

В здании лечебного корпуса № 9 в нарушение п.п. 1 п.п. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.16 СП 4.13130.2013 в здании с уклоном кровли более 12 %, высотой до карниза более 7 метров отсутствует ограждение на кровле.

В здании лечебного корпуса № 9 отделения № 15 в нарушение п.п. 1 п. 2 ст. ст. 6, ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.4 СП 3.13130.2009 соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре проложены открыто в отсутствии коробов или каналов из негорючего материала.

В нарушение п.п. 1 п. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.12, п. 5.2.13 СП 1.13130.2009 из помещений второго этажа 15 отделения, предназначенных для одновременного пребывания более 10 человек, отсутствует второй эвакуационный выход (имеющийся второй выход является аварийным через оконный проём).

В нарушение п.п. 1 п. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 19 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009; п. 23 Правил противопожарного режима в РФ утверждённых постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее - Правила) отсутствуют двери, отделяющие лестничные клетки от поэтажных коридоров 2-го этажа оборудованные приспособлениями для самозакрытия с уплотнениями в притворах.

В здании лечебного корпуса № 9 Диспансерно-психиатрического отделения в нарушение п.п. 1 п. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.4 СП 3.13130.2009 соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре проложены открыто в отсутствии коробов или каналов из негорючего материала.

В здании лечебного корпуса № 5 отделения 13 в нарушение п.п. 1 п. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 82 Федерального закона № 123; п. 3.4 СП 3.13130.2009 соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре проложены открыто в отсутствии коробов или каналов из негорючего материала.

В нарушение п.п. 1 п. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 59, ч. 2, 3 ст. 88, табл. №№ 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 помещение складского назначения в цокольном этаже (комната хранения белья), где хранятся горючие материалы, и материалы в горючей упаковке не выделено противопожарными перегородками не ниже 1-го типа (отсутствует заполнение проёмов в противопожарных преградах, двери с пределом огнестойкости не ниже EI 30).

В нарушение п.п. 1 п. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.12, п. 5.2.13 СП 1.13130.2009 из помещений 13 отделения, предназначенных для одновременного пребывания более 10 человек, отсутствует второй эвакуационный выход (имеющийся второй выход является аварийным через оконный проём).

В здании лечебного корпуса № 5 отделения № 5 (судебное) в нарушение п.п. 1 п. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.4 СП соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре проложены открыто в отсутствии коробов или каналов из негорючего материала.

В нарушение п.п. 1 п. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54, ч.ч. 1, 6 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; прил. «а», табл. 1,3 СП 5.13130.2009 помещения поста полиции не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.

В здании лечебного корпуса № 2 приёмного отделения в нарушение п.п. 1 п. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.4 СП 3.13130.2009 соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре проложены открыто в отсутствии коробов или каналов из негорючего материала.

В нарушение п.п. 1 п.п. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 59, ч.ч. 2, 3 ст. 88, табл. 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 помещение складского назначения, где хранятся горючие материалы, и материалы в горючей упаковке не выделено противопожарными перегородками не ниже 1-го типа (отсутствует заполнение проёмов в противопожарных преградах, двери с пределом огнестойкости не ниже Е1 30).

В здании лечебного корпуса № 3 в нарушение п.п. 1 п. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.16 СП 4.13130.2013 в здании с уклоном кровли более 12 %, высотой до карниза более 7 метров отсутствует ограждение на кровле.

В здании лечебного корпуса № 3 отделения № 1 в нарушение п.п. 1 п. 2 ст.ст. 6, ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.4 СП 3.13130.2009 соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре проложены открыто в отсутствии коробов или каналов из негорючего материала.

В здании лечебного корпуса № 3 отделения № 7 в нарушение п.п. 1 п. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.4 СП 3.13130.2009 соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре проложены открыто в отсутствии коробов или каналов из негорючего материала.

В нарушение п.п. 1 п. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 59, ч.ч. 2, 3 ст. 88, табл. 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 помещение складского назначения (комната хранения белья), где хранятся горючие материалы, и материалы в горючей упаковке не выделено противопожарными перегородками не ниже 1-го типа (отсутствует заполнение проёмов в противопожарных преградах, двери с пределом огнестойкости не ниже EI 30).

В здании лечебного корпуса № 3 отделения № 3 в нарушение п.п. 1 п. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 3.4 СП 3.13130.2009 соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре проложены открыто в отсутствии коробов или каналов из негорючего материала.

В нарушение п.п. 1 п. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного пути из тамбура на лестницу 2-го этажа здания составляет 0,75м.

В нарушение п.п. 1 п. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 59, ч. 2, 3 ст. 88, табл. 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 помещение складского назначения (комната хранения белья), где хранятся горючие материалы, и материалы в горючей упаковке не выделено противопожарными перегородками не ниже 1-го типа (отсутствует заполнение проёмов в противопожарных преградах, двери с пределом огнестойкости не ниже EI 30).

В здании лечебного корпуса № 3 отделения № 4 в нарушение п.п. 1 п. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.4 СП 3.13130.2009 соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре проложены открыто в отсутствии коробов или каналов из негорючего материала.

В нарушение п.п. 1 п. 2 ст. 1, ч. I ст. 6, ст. 59, ч.ч. 2, 3 ст. 88, табл. 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 помещение складского назначения (комната хранения белья), где хранятся горючие материалы, и материалы в горючей упаковке не выделено противопожарными перегородками не ниже 1-го типа (отсутствует заполнение проёмов в противопожарных преградах, двери с пределом огнестойкости не ниже EI 30).

В здании лечебного корпуса № 3 цокольного этажа в нарушение п.п. 1 п. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.4 СП 3.13130.2009 соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре проложены открыто в отсутствии коробов или каналов из негорючего материала.

В нарушение п. 136 Правил допущено размещение в цокольном этаже складских помещений (архивов) и кладовых для хранения горючих материалов, и материалов в горючей упаковке.

В нарушение п.п. 1 п. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 59, ч.ч. 2, 3 ст. 88, табл. 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 складские помещения (архивы) и кладовые для хранения горючих материалов, и материалы в горючей упаковке не выделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа (отсутствует заполнение проёмов в противопожарных преградах, двери с пределом огнестойкости не ниже EI 30).

В административном здании в нарушение п.п. 1 п. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 82 Федерального закона № 123; п. 3.4 СП 3.13130.2009 соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей мри пожаре проложены открыто в отсутствии коробов или каналов из негорючего материала.

В нарушение п.п. 1 п. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 7.6 СП 4.13130.2013 выход с лестничной клетки на чердак не выполнен через противопожарную дверь 2-го типа размером не менее 0,75x1,5 м.

В нарушение п.п. 1 п. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 59, ч.ч. 2, 3 ст. 88, табл. 23, 24 Федерального закона № 123; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 помещение складского назначения (склад заместителя главного врача), где хранятся горючие материалы, и материалы в горючей упаковке не выделено противопожарными перегородками не ниже 1-го типа (отсутствует заполнение проёмов в противопожарных преградах, двери с пределом огнестойкости не ниже EI 30).

В нарушение п.п. 1 п. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона № 123; п. 4.2.5 СП 3.13130.2009 ширина выхода из рентген-кабинета врача в свету составляет менее 0,8 м.

В нарушение п.п. 1 п. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 59, ч.ч. 2, 3 ст. 88, табл. 23, 24 Федерального закона № 123; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 складского помещение (архив), для хранения горючих материалов, и материалов в горючей упаковке не выделен противопожарными перегородками не ниже 1-го типа (отсутствует заполнение проёмов в противопожарных преградах, двери с пределом огнестойкости не ниже Е1 30).

В нарушение п.п. 1 п. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 59, ч.ч. 2, 3 ст. 88, табл. 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 23 Правил противопожарного режима; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 подвальное помещение в котором размещено складское помещение (архив) не изолировано противопожарными преградами от общей лестничной клетки.

В здании храма, расположенного на территории учреждения в нарушение п.п. 1 п. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5 СП ширина выхода из свечной лавки составляет менее 0,8 м.

В помещении склада сбора отходов в нарушение п.п. 1 п. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54, ч.ч. 1, 6 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение «а» таб. 1,3 СП помещения не оборудованы пожарными извещателями автоматической установки пожарной сигнализации.

В ходе проверки общих мероприятий соблюдения правил противопожарного режима установлено, что в нарушение п.п. 1 п. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 20 Правил; п. 5.1, п. 5.2 Свода правил «СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», утверждённых Приказом МЧС от 25 марта 2009 № 182 отсутствует расчёт по определению категории складских помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, которые надлежит обозначать на дверях помещений.

В нарушение п. 61 Правил на объекте не храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты (отсутствует проект на АПС и СОУЭ).

В нарушение п.п. 1 п. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 82, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, отсутствует аварийное эвакуационное освещение.

Выявленные нарушения свидетельствуют об опасном нахождении неопределенного круга граждан в данном здании, что создает угрозу безопасности их жизни и здоровья.

Доказательств устранения нарушений требований пожарной безопасности ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница святой Софии» суду не представлено.

Возражения ответчика относительно отсутствия достаточного финансирования на цели пожарной безопасности, подлежащего осуществлению в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации, не свидетельствуют не могут являться основанием для освобождения от обязанности устранения нарушений требований пожарной безопасности. Ответчик не лишен права осуществлять устранение выявленных нарушений с соблюдением положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и урегулировать свои финансовые взаимоотношения с участниками бюджетной системы.

Учитывая изложенные обстоятельства, тот факт, что нарушения норм пожарной безопасности ставит в незащищенное состояние личность и имущество лиц, которые как постоянно, так и временно находятся на территории ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница святой Софии» суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований заместителя прокурора Заводского района города Саратова в защиту прав и интересов неопределенного круга лиц к ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница святой Софии» о понуждении к устранению нарушений требований пожарной безопасности Российской Федерации 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-198 ГПК РФ суд

решил:

Обязать ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница святой Софии» устранить требования пожарной безопасности в течение 3 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу, а именно:

- в здании лечебного корпуса № 8:

- проложить соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в короба или каналы из негорючего материала;

- выделить противопожарными перегородками не ниже 1-го типа помещения складского назначения (комната хранения белья, верхней одежды и хранения горючих материалов в горючей упаковке).

В задании лечебного корпуса № 7 отделения 1-го этажа (женское):

- проложить соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в короба или каналы из негорючего материала,

- привести в соответствие требованиям пожарной безопасности высоту выхода из помещения буфета (более 1,9 м.), 

- привести в соответствие требованиям пожарной безопасности ширину выхода из помещения буфета составляет (более 0,8 м.);

- выделить противопожарными перегородками не ниже 1-го типа помещение складского назначения (комната хранения белья), где хранятся горючие материалы, и материалы в горючей упаковке с пределом огнестойкости не ниже EI 30.

В здании лечебного корпуса № 7 отделения 1-го этажа (мужское):

- проложить соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в короба или каналы из негорючего материала;

- выделить противопожарными перегородками не ниже 1-го типа помещение складского назначения (комната хранения белья), где хранятся горючие материалы, и материалы в горючей упаковке.

В здании лечебного корпуса № 6:

- проложить соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в короба или каналы из негорючего материала; 

-выделить противопожарными перегородками не ниже 1-го типа помещение складского назначения (комната хранения белья), где хранятся горючие материалы, и материалы в горючей упаковке. 

В здании клуба:

- проложить соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в короба или каналы из негорючего материала. 

В здании кухни (часть слесарной мастерской): 

-оборудовать помещения слесарной мастерской пожарными извещателями автоматической установки пожарной сигнализации; 

- проложить соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в короба или каналы из негорючего материала; 

- привести в соответствие требованиям пожарной безопасности высоту 2-го эвакуационного выхода из помещения кухни (более 1,9 м.).

В здании продовольственного склада: 

- проложить соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в короба или каналы из негорючего материала;

-привести в соответствие требованиям пожарной безопасности высоту выхода из помещения персонала (более 1,9 м.);

- привести в соответствие требованиям пожарной безопасности ширину путей эвакуации в свету (более 0,5 м.). 

В здании прачечной:

- проложить соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в короба или каналы из негорючего материала; 

- привести в соответствие требованиям пожарной безопасности высоту эвакуационного выхода из помещений прачечной (более 1,9 м.).

В здании лечебного корпуса № 4 отделения № 6:

- проложить соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в короба или каналы из негорючего материала. 

В здании лечебного корпуса № 4 отделения № 9:

- проложить соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в короба или каналы из негорючего материала;

-выделить противопожарными перегородками не ниже 1-го типа помещение складского назначения - кладовая сестры-хозяйки (комната хранения белья), где хранятся горючие материалы, и материалы в горючей упаковке.

В здании лечебного корпуса № 4 отделения № 10:

- проложить соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в короба или каналы из негорючего материала; выделить противопожарными перегородками не ниже 1-го типа;

-помещение складского назначения - кладовая сестры-хозяйки (комната хранения белья), где хранятся горючие материалы, и материалы в горючей упаковке.

В здании лечебного корпуса № 4 отделения № 14: проложить соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в короба или каналы из негорючего материала; привести в соответствие требованиям пожарной безопасности ширину эвакуационного пути в месте установки перегородки разделяющей 10 и 14 отделения.

В здании лечебного корпуса № 4 диспансерно-наркологического отделения:

проложить соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в короба или каналы из негорючего материала;

-оборудовать в здании с уклоном кровли более 12 %, высотой до карниза более 7 метров ограждение на кровле.

В здании лечебного корпуса № 9:

- оборудовать в здании с уклоном кровли более 12 %, высотой до карниза более 7 метров ограждение на кровле.

В здании лечебного корпуса № 9 отделения № 15:

- проложить соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в короба или каналы из негорючего материала;

-оборудовать из помещений 2-го этажа 15 отделения, предназначенных для одновременного пребывания более 10 человек 2-й эвакуационный выход;

-установить двери, отделяющие лестничные клетки от поэтажных коридоров 2-го этажа с приспособлениями для самозакрытия с уплотнениями в притворах;

В здании лечебного корпуса № 9 диспансерно-психиатрического отделения:

-проложить соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в короба или каналы из негорючего материала;

В здании лечебного корпуса № 5 отделения 13:

- проложить соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в короба или каналы из негорючего материала;

- выделить противопожарными перегородками не ниже 1-го типа помещение складского назначения в цокольном этаже (комната хранения белья), где хранятся горючие материалы, и материалы в горючей упаковке;

- оборудовать из помещений 13 отделения, предназначенных для одновременного пребывания более 10 человек, 2-й эвакуационный выход.

В здании лечебного корпуса № 5 отделения № 5 (судебное):

- проложить соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в короба или каналы из негорючего материала;

- оборудовать помещения поста полиции автоматической пожарной сигнализацией.

В здании лечебного корпуса № 2 приёмного отделения:

- проложить соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в короба или каналы из негорючего материала;

- выделить противопожарными перегородками не ниже 1-го типа помещение складского назначения, где хранятся горючие материалы, и материалы в горючей упаковке.

В здании лечебного корпуса № 3:

- оборудовать в здании с уклоном кровли более 12 %, высотой до карниза более 7 метров ограждение на кровле;

В здании лечебного корпуса № 3 отделения № 1:

-проложить соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в короба или каналы из негорючего материала.

В здании лечебного корпуса № 3 отделения № 7:

-проложить соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в короба или каналы из негорючего материала;

-выделить противопожарными перегородками не ниже 1-го типа

помещение складского назначения (комната хранения белья), где хранятся горючие материалы, и материалы в горючей упаковке.

В здании лечебного корпуса № 3 отделения № 3:

- проложить соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в короба или каналы из негорючего материала;

- привести в соответствие требованиям пожарной безопасности ширину эвакуационного пути из тамбура на лестницу 2-го этажа здания (более 0,75 м.).

-выделить противопожарными перегородками не ниже 1-го типа

помещение складского назначения (комната хранения белья), где хранятся горючие материалы, и материалы в горючей упаковке.

В здании лечебного корпуса № 3 отделения № 4:

-проложить соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в короба или каналы из негорючего материала.

-выделить противопожарными перегородками не ниже 1-го типа помещение складского назначения (комната хранения белья), где хранятся горючие материалы, и материалы в горючей упаковке.

В здании лечебного корпуса № 3 цокольного этажа:

- проложить соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в короба или каналы из негорючего материала;

- устранить размещение в цокольном этаже складских помещений (архивов) и кладовых для хранения горючих материалов и материалов в горючей упаковке;

- выделить противопожарными перегородками не ниже 1-го типа помещение складского назначения (комната хранения белья), где хранятся горючие материалы, и материалы в горючей упаковке.

В административном здании:

-проложить соединительные линии оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в короба или каналы из негорючего материала;

-выполнить выход с лестничной клетки на чердак через противопожарную дверь 2-го типа размером не менее 0,75x1,5 м.;

-выделить противопожарными перегородками не ниже 1-го типа помещение складского назначения (комната хранения белья, архив), где хранятся горючие материалы, и материалы в горючей упаковке;

-привести в соответствие требованиям пожарной безопасности ширину выхода из рентген-кабинета врача (более 0,8 м.);

-изолировать противопожарными преградами от общей лестничной клетки подвальное помещение, в котором размещено складское помещение (архив).

В здании храма, расположенного на территории учреждения:

- привести в соответствие требованиям пожарной безопасности ширину выхода из свечной лавки (более 0,8 м.).

В помещении склада сбора отходов:

- оборудовать помещение пожарными извещателями автоматической установки пожарной сигнализации.

В части общих мероприятий соблюдения правил противопожарного

режима:

- произвести расчёт по определению категории складских помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, обозначать их на дверях помещений;

- завести исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты (проекты на АПС и СОУЭ);

-оборудовать в проходах и на лестницах аварийное эвакуационное освещение, служащих для эвакуации людей. 

Решение может быть обжаловано в Саратовский областной суд через Заводской районный суд г. Саратова в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения. 

Судья: Галицкая Е.Ю.