Дело № 5-189/2018 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07 ноября 2018 года г. Грязи

Судья Грязинского городского суда Липецкой области Киселева О.М., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.11 КоАП РФ, в отношении ООО «Теплосервис», юридический адрес: 399057, 

<

...>, фактический адрес: 

<

...>, 

У С Т А Н О В И Л:

В отношении ООО «Теплосервис» составлен протокол по делу об административном правонарушении, согласно которому в ходе проведения плановой проверки выявлено нарушение «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», а именно насоса котлового контура VILO-ipl 50/140-3-2 в помещении котельной ООО «Теплосервис», расположенного по адресу: 

<

...>. Указанные нарушения совершены в форме бездействия. 

В судебное заседание представитель ООО «Теплосервис» не явился, извещался надлежащим образом.

Исследовав материалы дела, суд приходит к выводу, что вина в совершении указанного деяния подтверждена имеющимися в деле доказательствами.

Статьей ст. 9.11 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за нарушение пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки.

Объективная сторона рассматриваемых административных правонарушений характеризуется действиями, нарушающими установленные нормы и правила.

Субъектами правонарушений могут быть граждане, должностные лица, а также индивидуальные предприниматели и юридические лица.

Субъективная сторона рассматриваемых правонарушений может выражаться как в форме умысла, так и неосторожности.

Обстоятельства совершения правонарушения подтверждены протоколом об административном правонарушении, составленным начальником отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Липецкой области Верхнее-Донского управления Ростехнадзора, согласно которому при проведении плановой выездной проверки на основании распоряжения заместителя руководителя Верхнее-Донского управления Федеральной службы по экологическом, технологическому и атомному надзору № Л5/012-4078 от 06.09.2018 года о проведении плановой выездной проверки в отношении ООО «Теплосервис» в период с 10.09.2018 по 14.09.2018 год выявлены следующие нарушения: насос котлового контура VILO-ipl 50/140-3-2 в помещении котельной по адресу: 

<

...> не заземлён; кабель питания на насос козлового контура VILO-ipl 50/140-3-2 в помещении котельной, имеет повреждение изоляции (непосредственный доступ к открытым токоведущие частям); питающий кабель на насос котлового контура VILO-ipl 50/140-3-2 в помещении котельной не защищен от механических повреждений; не предъявлен технический паспорт на насос котлового контура VILO-ipl 50/140-3-2 в помещении котельной; не предъявлены протоколы испытаний и измерений на насос котлового контура VILO-ipl 50 140-3-2 в помещении котельной.В результате допущенных нарушений создана угроза жизни и здоровью людей.

Вышеуказанными бездействиями нарушены требования п.2.7.6 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (далее ПТЛЭП):каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, должна быть присоединена к сети заземления или зануления с помощью отдельного проводника. Последовательное соединение заземляющими (зануляющими) проводниками нескольких элементов электроустановки не допускается; п. 2.1.34 «Правила устройства электроустановок» (далее ПУЛ 7-е изд.): п. 1.7.2 ПТЭЭП; н.1.1.20 ПУЭ; п. 42 а) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012. «Оболочки и изоляция проводов и кабелей, применяемых в электропроводках, должны соответствовать способу прокладки и условиям окружающей среды. Изоляция, кроме того, должна соответствовать номинальному напряжению сети. При наличии специальных требований, обусловленных характеристиками установки, изоляция проводов и защитные оболочки проводов и кабелей должны быть выбраны с счетом этих требований. Устройство электроустановок должно соответствовать требованиям правил устройства электроустановок, строительных норм и правил, государственных стандартов, правил безопасности труда и другой нормативно-технической документации. Конструкция, исполнение, способ установки, класс и характеристики изоляции применяемых машин, аппаратов, приборов и прочего электрооборудования, а также кабелей и проводов должны соответствовать параметрам сети или электроустановки, реж имам работы, условиям окружающей среды и требованиям соответствующих глав ПУЭ. Запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции...Нарушены требования п.2.3.15 «Правила устройства электроустановок» (далее ПУЭ 7-е изд.). Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего: конструкции, на которые укладываются небронированные кабели, должны быть выполнены таким образом, чтобы была исключена возможность механического повреждения оболочек кабелей: в местах жесткого крепления оболочки этих кабелей должны быть предохранены от механических повреждений и коррозии при помощи эластичных прокладок нарушены требования п. 1.8.1 ПУЛ 6-е изд. «Правила устройства электроустановок» (далее ПУЭ 6-е изд.). У каждого Потребителя должна быть следующая техническая документация: технические паспорта основного электрооборудования. Не предъявлены протоколы испытаний и измерений на насос котлового контура VILO-ipl 50 140-3-2 в помещении котельной. Нарушены требования п.н. 1.2.2, 1.8.1 ПТЭЭП: потребитель обязан обеспечить:.. . проведение необходимых испытаний электрооборудования, эксплуатацию устройств молниезащиты, измерительных приборов и средств учета электрической энергии. У каждого потребителя должна быть следующая техническая документация:.. . акты приемки скрытых работ, испытаний и наладки электрооборудования, приемки электроустановок в эксплуатацию.

Обстоятельства совершения правонарушения, изложенные в протоколе об административном правонарушении, подтверждены доказательствами по делу, представителем юридического лица не оспорены, в протоколе имеется указание о том, что вину признают, выявленные замечания обязуются устранить.

Проверка ООО «Теплосервис» произведена на основании распоряжения от 06.09.2018 г. за № Л5/012-4078.

Из устава ООО «Теплосервис» следует, что общество является юридическим лицом.

Исследовав представленные доказательства, суд признает доказанной виновность ООО «Теплосервис» в нарушении правил эксплуатации электроустановок.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, суд не усматривает. 

При назначении наказания суд учитывает характер данного правонарушения, нарушающего установленные нормы и правила пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки. 

При таких обстоятельствах суд находит необходимым назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 30 суток.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 9.11, ст. ст. 3.12, 29.6, 29.9, 29.10 КоАП РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Привлечь ООО «Теплосервис» к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности насоса котлового контура VILO-ipl 50/140-3-2 в помещении котельнойпо адресу: 

<

...> - на срок 30 суток.

Постановление подлежит немедленному исполнению после его вынесения.

Постановление может быть обжаловано в Липецкий областной суд через Грязинский городской суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления в окончательной форме.

Судья О.М.Киселева