РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

05 июля 2019 года гор. Лихославль

Лихославльский районный суд Тверской области в составе

председательствующего судьи Волошкина О.А.

при секретаре судебного заседания Клюккиной М.В.,

с участием помощника прокурора Лихославльского района Окуловой А.А.,

представителей ответчика – АО «Лихославльский радиаторный завод» ФИО1 и ФИО2,

рассмотрел в открытом судебном заседании в гор. Лихославле гражданское дело № 2-215/2019 (69RS0018-01-2019-000262-77) по исковому заявлению прокурора Лихославльского района Тверской области.

УСТАНОВИЛ:

В Лихославльский районный суд поступил иск прокурора Лихославльского района к АО «Лихославльский радиаторный завод» о возложении обязанности устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности и противодействии терроризму.

В обоснование заявленных требований, с учётом уточнений, указано, что проведённой проверкой выявлены нарушения пожарной безопасности, которые создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью, имуществу неопределенного круга лиц, а также способствуют уязвимости АО «Лихославльский радиаторный завод» перед террористической угрозой, что нарушает положения Федерального закона от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».

Просит суд возложить на АО «Лихославльский радиаторный завод» обязанность в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности, о противодействии терроризму, о государственном оборонном заказе: обработать деревянные конструкции сценической коробки актового зала огнезащитным составом; в административном корпусе (кабинеты №№ 5,14,16,22,32,45,46,47,48,49,61,62,63,70,71, кабинет бухгалтерии), в производственном корпусе, в здании гаража, в здании КПП 4, в здание компрессорной, в здании для изготовления вентиляционных изделий, в помещении мастеров не допускать эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; не допускать эксплуатацию электропроводов с видимыми нарушениями изоляции (административный корпус – эвакуационная лестничная клетка 3 и 4-го этажа); оборудовать 5, 6 пролет производственного корпуса, здание гаражей, здание склада для хранения бумаги, картона системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1-го типа; оборудовать здание КПП № 4, здание компрессорной, здание для изготовления вентиляционных изделий, помещение лаборатории системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1-го типа; оборудовать автоматической пожарной сигнализацией помещения административного назначения, встроенные в здание производственного корпуса, здание КПП 4, здание для изготовления вентиляционных изделий, помещение ГРП, помещение лаборатории, помещение отдела материально технического снабжения; не допускать размещение посторонних предметов, препятствующих свободной эвакуации людей, на эвакуационных выходах из производственного корпуса; обеспечить отделку стен материалами в соответствии с требованиями пожарной безопасности на путях эвакуации административного корпуса (холл 1-го этажа, лестничная клетка (площадка) 3-го этажа); обеспечить отделку пола на путях эвакуации в административном корпусе (помещение раздевалки) материалами в соответствии с требованиями пожарной безопасности; установить точечные дымовые пожарные извещатели в коридоре 2-го, 3-го, 4-го этажа административного корпуса в каждом отсеке потолка шириной более 0,75 метров, ограниченными строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т.п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м; создать естественное проветривание в коридорах, расположенных на первом, втором и четвертом этажах административного корпуса длиной более 30 метров; разделить противопожарными преградами помещения склада №1, склада № 2 и производственного помещения, используемых по различным функциональным назначениям; планы эвакуации в административном корпусе привести в соответствие с ГОСТ.

Помощник прокурора Лихославльского района Окулова А.А. в судебном заседании представила заявление об уменьшении исковых требований, указав, что ответчиком часть требований прокурора исполнена. В остальной части поддержала иск в полном объёме.

Представители ответчика АО «Лихославльский радиаторный завод» ФИО1 и ФИО2 в судебном заседании подтвердили устранение ряда нарушений, заявленные требования с учётом уточнений признали полностью, при этом, принимая во внимание большой объём работ и проблемы с финансированием, просили установить срок исполнения решения суда до 31.12.2019 года.

Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ООО «Дом Металла» в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела уведомлен надлежащим образом.

Признание иска представителем ответчика не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

Как установлено судом и подтверждается материалами дела, АО «Лихославльский радиаторный завод» при осуществлении своей деятельности допускает нарушения требований пожарной безопасности, предусмотренных статьёй 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года, п. 36, п. 42, п. 108 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме», п. 5.1 НПБ 104-03, п. 14 НПБ 110-03, п.4.3.2 СП 1.13130.2009, гл. 7 СП 3.13130.2009, п.13.3.8, п. А 10 СП 5.13130.2009, п. 4.2 СП 4.13130.2013, п. 8.5 СП 7.13130.2013, п. 6.25 СНиП 21-01-97, ГОСТ Р 12.2.143-2009, а именно: деревянные конструкции сценической коробки актового зала не обработаны огнезащитным составом; в административном корпусе (кабинеты №№ 5,14,16,22,32,45,46,47,48,49,61,62,63, 70,71, кабинет бухгалтерии), в производственном корпусе, в здании гаража, в здании КПП 4, в здание компрессорной, в здании для изготовления вентиляционных изделий, в помещении мастеров допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; в административном корпусе, эвакуационная лестничная клетка 3 и 4-го этажа, допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции; 5, 6 пролет производственного корпуса, здание гаражей, здание склада для хранения бумаги, картона, здание КПП № 4, здание компрессорной, здание для изготовления вентиляционных изделий, помещение лаборатории не оборудованы системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей при пожаре 1-го типа; помещения административного назначения, встроенные в здание производственного корпуса, здание КПП 4, здание для изготовления вентиляционных изделий, помещение ГРП, помещение лаборатории, помещение отдела материально технического снабжения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией; допускается размещение посторонних предметов, препятствующих свободной эвакуации людей, на эвакуационных выходах из производственного корпуса; на путях эвакуации административного корпуса (холл 1-го этажа, лестничная клетка (площадка) 3-го этажа) не обеспечена отделка стен материалами в соответствии с требованиями пожарной безопасности; на путях эвакуации в административном корпусе (помещение раздевалки) не обеспечена отделка пола материалами в соответствии с требованиями пожарной безопасности; не установлены точечные дымовые пожарные извещатели в коридоре 2-го, 3-го, 4-го этажа административного корпуса в каждом отсеке потолка шириной более 0,75 метров, ограниченными строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т.п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м; не создано естественное проветривание в коридорах длиной более 30 метров, расположенных на первом, втором и четвертом этажах административного корпуса; помещения склада №1, склада № 2 и производственного помещения, используемых по различным функциональным назначениям, не разделены противопожарными преградами; планы эвакуации в административном корпусе не приведены в соответствие с требованиями ГОСТ.

Выявленные нарушения законодательства о пожарной безопасности создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью, имуществу неопределенного круга лиц.

Кроме того, выявленные нарушения пожарной безопасности способствуют уязвимости перед террористической угрозой, что нарушает положения Федерального закона от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и Федерального закона «О государственном оборонном заказе» от 29.12.2012 года № 275-ФЗ.

Право прокурора обратиться в суд с заявлением в защиту интересов неопределенного круга лиц предусмотрено ст. 45 ГПК РФ.

При указанных обстоятельствах, иск прокурора подлежит удовлетворению.

Учитывая принятие ответчиком мер, объём работ по устранению нарушений, суд, с учётом мнения сторон, считает необходимым установить срок исполнения решения до 31.12.2019 года.

Учитывая изложенное и руководствуясь ст.ст. 194 – 199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Возложить на акционерное общество «Лихославльский радиаторный завод» обязанность в срок до 31.12.2019 года устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, о противодействии терроризму, о государственном оборонном заказе, по адресу: 

<

...>, а именно:

обработать деревянные конструкции сценической коробки актового зала огнезащитным составом; 

в административном корпусе (кабинеты №№ 5,14,16,22,32,45,46,47,48,49,61,62,63,70,71, кабинет бухгалтерии), в производственном корпусе, в здании гаража, в здании КПП 4, в здание компрессорной, в здании для изготовления вентиляционных изделий, в помещении мастеров не допускать эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

не допускать эксплуатацию электропроводов с видимыми нарушениями изоляции (административный корпус – эвакуационная лестничная клетка 3 и 4-го этажа);

оборудовать 5, 6 пролет производственного корпуса, здание гаражей, здание склада для хранения бумаги, картона системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей при пожаре 1-го типа;

оборудовать здание КПП № 4, здание компрессорной, здание для изготовления вентиляционных изделий, помещение лаборатории системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей при пожаре 1-го типа;

оборудовать автоматической пожарной сигнализацией помещения административного назначения, встроенные в здание производственного корпуса, здание КПП 4, здание для изготовления вентиляционных изделий, помещение ГРП, помещение лаборатории, помещение отдела материально технического снабжения;

не допускать размещение посторонних предметов, препятствующих свободной эвакуации людей, на эвакуационных выходах из производственного корпуса;

на путях эвакуации административного корпуса (холл 1-го этажа, лестничная клетка (площадка) 3-го этажа) обеспечить отделку стен материалами в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

обеспечить отделку пола на путях эвакуации в административном корпусе (помещение раздевалки) материалами в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

установить точечные дымовые пожарные извещатели в коридоре 2-го, 3-го, 4-го этажа административного корпуса в каждом отсеке потолка шириной более 0,75 метров, ограниченными строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т.п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м;

создать естественное проветривание в коридорах, расположенных на первом, втором и четвертом этажах административного корпуса длиной более 30 метров;

разделить противопожарными преградами помещения склада №1, склада № 2 и производственного помещения, используемых по различным функциональным назначениям;

планы эвакуации в административном корпусе привести в соответствие с ГОСТ.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Тверской областной суд через Лихославльский районный суд Тверской области в течение 1 месяца.

Председательствующий судья О.А. Волошкин