№

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>

Судья Советского районного суда 

<

адрес> (РД, 

<

адрес>) Магомедов Р.А., с участием представителей главного врача ГБУ «Республиканский наркологический диспансер МЗ РД» ФИО2 по доверенности ФИО3 и ФИО4, рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.14 ст.19.5 КоАП РФ, в отношении должностного лица – главного врача ГБУ «Республиканский наркологический диспансер МЗ РД» ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца и жителя 

<

адрес>,

УСТАНОВИЛ:

ДД.ММ.ГГГГ государственным инспектором 

<

адрес> по пожарному надзору ФИО1 составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.14 ст.19.5 КоАП РФ, в отношении должностного лица – главного врача ГБУ «Республиканский наркологический диспансер МЗ РД» ФИО2 за невыполнение предписания органа государственного пожарного надзора от ДД.ММ.ГГГГ № «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности».

ФИО2, будучи извещен о времени и месте рассмотрения дела, в суд не явился, направил своих представителей ФИО3 и ФИО4

В судебном заседании представители ФИО2 не отрицали факт совершения вмененного административного правонарушения и вину ФИО2 в его совершении, просили назначить наказание в виде минимального размера штрафа.

ОНД и ПР № по 

<

адрес> ГУ МЧС РФ по РД, будучи извещено о времени и месте рассмотрения дела, в суд своего представителя не направил, об отложении рассмотрения дела не просил.

Выслушав представителей ФИО2, исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.14 ст.19.5 КоАП РФ административным правонарушением признается повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи.

Из материалов дела следует, что по итогам проверки ГБУ «Республиканский наркологический диспансер МЗ РД» по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности выдано предписание № от ДД.ММ.ГГГГ для устранения выявленных нарушений со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ.

Из акта проверки № от ДД.ММ.ГГГГ и других материалов дела следует, что в ходе проведения внеплановой выездной проверки на территории, в здании (-ях), помещении (-ях) ГБУ «Республиканский наркологический диспансер МЗ РД», расположенного по адресу: РД, 

<

адрес> «В», выявлены факты невыполнения указанного предписания органа государственного пожарного надзора в установленный им срок, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ.

В частности не выполнены следующие пункты предписания:

- руководитель организации не обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта и не организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. На момент проверки пожарная сигнализация и оповещение находится в нерабочем состоянии (Правила противопожарного режима в РФ п.61);

- монтаж автоматической пожарной сигнализации произведён без разработки проектной документации, разработанной и утвержденной в установленном порядке (проект не представлен) (ст.83 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ N123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент);

- не представлены акты проверки работоспособности наружного и внутреннего водоснабжения (Правила противопожарного режима в РФ п.55);

- на втором этаже, где располагаются пациенты, ширина эвакуационных выходов выполнены менее нормативного - 1,2 м. (фактически 80 см.) (Технический регламент ст.4, СНиП 21-01-97 п. 6.16);

- ширина основного эвакуационного выхода здании поликлиники выполнено менее нормативного 1,2 м. (Технический регламент; СНиП 21-01-97 п.6.16);

- на путях эвакуации не произведен монтаж эвакуационного освещения от независимого источника питания (Технический регламент ст.4 СП. 1.13130-2009 п.4.2.7);

- не заключён договор на обслуживание имеющихся систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре (Правила противопожарного режима в РФ и. 63);

- в здании поликлиники ширину горизонтальных участков путей эвакуации (дверной проем) ведущих к запасному эвакуационному выходу в коридоре привести в соответствие с нормативным требованиям пожарной безопасности, а именно - 1,2 м. (СНиП 21-01-97* и. 6.27);

- система автоматической пожарной сигнализации не выведена таким образом, чтобы обеспечивала подачу сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (Технический регламент ст.83);

- провода пожарной сигнализации на объекте защиты проложены на расстоянии менее 0,5 метров до силовых и осветительных кабелей (НПБ 88-01 п.12.67; Технический регламент ст.4);.

Также из материалов дела следует, что главный врач ГБУ «Республиканский наркологический диспансер МЗ РД» ФИО2 ранее ДД.ММ.ГГГГ Советским районным судом 

<

адрес> был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 КоАП РФ, и привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 5000 руб.

При таких обстоятельствах, указанные действия должностного лица ФИО2 образуют объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст.19.5 КоАП РФ.

ДД.ММ.ГГГГ по данному факту государственным инспектором по пожарному надзору составлен протокол об административном правонарушении №.

Факт совершения административного правонарушения, выразившегося в повторном невыполнении в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, подтвержден представленными в материалах дела доказательствами: протоколом об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, предписанием № от ДД.ММ.ГГГГ, актом проверки № от ДД.ММ.ГГГГ и иными материалами дела.

Оценив исследованные доказательства в их совокупности, суд считает, что вина должностного лица ФИО2 в повторном совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 КоАП РФ, доказана и квалифицирует его действия по ч.14 ст.19.5 КоАП РФ.

При назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, фактические обстоятельства дела, личность лица, привлекаемого к административной ответственности, обстоятельства смягчающие и отягчающие административную ответственность.

Обстоятельств смягчающих или отягчающих административную ответственность судом не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать должностное лицо – главного врача ГБУ «Республиканский наркологический диспансер МЗ РД» ФИО2 виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст.19.5 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

На постановление может быть подана жалоба в Верховный суд РД в течение 10 суток со дня вручения или получения копии настоящего постановления.

Судья Р.А. Магомедов