Дело № 2-6130/2019

УИД 25RS0002-01-2019-007901-60

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

17 декабря 2019 года город Владивосток

Фрунзенский районный суд города Владивостока Приморского края в составе председательствующего судьи Бескровной О.А., при секретаре Фролове М.В., с участием помощника прокурора Фрунзенского района г. Владивостока Шестак А.А., представителя ответчика по доверенности ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Фрунзенского района г. Владивостока в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц к Обществу с ограниченной ответственностью «Рында-Плюс» о возложении обязанности,

установил:

прокурор обратился в суд с вышеназванным исковым заявлением к ответчику указав, что в ходе совместной проверки с отделом надзорной деятельности Фрунзенского района г. Владивостока УНД Главного управления МЧС России по Приморскому краю в работе ООО «Рында-Плюс» (база отдыха «Американка») при организации деятельности по адресу: г

<

адрес> выявлены нарушения требований действующего законодательства о пожарной безопасности. Просит суд, возложить обязанность на ООО «Рында-Плюс» устранить нарушения требований пожарной безопасности, а именно: обеспечить наличие паспортов завода-изготовителя на первичные средства пожаротушения (огнетушители), имеющиеся на территории базы отдыха; установить в соответствии с требованиями технической документации (СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.3.12) датчики пожарной сигнализации в жилых домиках; обеспечить маркировку на кабелях пожарной сигнализации, в соответствии со ст.1, ст.20 ФЗ № 69-ФЗ от 21.12.1994 г.; п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.4, ст. 103 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.4.4, п.4.5, п.4.7, п.4.8. п.4.9 СП 6.13130.2013; п.4.1, п.4.5 СП 6.13130.2009; ГОСТ Р 53315; ГОСТ Р 53316; провести обучение пожарно-техническому минимуму руководителя или ответственного за пожарную безопасность организации; обеспечить надлежащее расстояние от верхнего края приемно-контрольных приборов до перекрытия жилых домиков, выполненных из горючих материалов, в соответствии с п. 13.14.7 СП 5.13130.2009; обеспечить выполнение п. 13.14.6 СП 5.13130.2009 (защищенность стальным листом приемно-контрольных приборов в жилых домиках); обеспечить прокладку кабелей сигнализации и соединительных линий систем пожарной автоматики, электрических кабелей с напряжением 110 В и более в соответствии со ст.1, ст.20 ФЗ № 69-ФЗ от 21.12.1994 г.; п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, СТ.4, ст. 103 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.13.15.14 СП 5.13130.2009; п.4.13 СП 6.13130.2009; п.4.14 СП 6.13130.2013.

Помощник прокурора в судебном заседании на исковых требованиях настоял, просил удовлетворить.

Представитель ответчика в судебном заседании не возражал против удовлетворения заявленных требований.

Суд, заслушав пояснения участников процесса, исследовав материалы дела в их совокупности, приходит к следующим выводам.

Согласно ст. 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства.

В силу ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» под требованиями пожарной безопасности понимаются специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

Статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» установлено, что организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Прокуратурой Фрунзенского района г. Владивостока проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности ООО «Рында-Плюс» (база отдыха «Американка») осуществляющего свою хозяйственную деятельность по адресу: 

<

адрес> на основании договора аренды от 13.02.2004 № 71/22/04. По результатам проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

- на первичные средства пожаротушения (огнетушители) отсутствует паспорт завода-изготовителя (основание: п.475 ППР в РФ);

- датчик пожарной сигнализации установлен не в соответствии с требованиями технической документации (жилой домик) (основание: СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.3.12);

- часть кабелей и проводов систем противопожарной защиты (далее СПЗ), проложенные одиночно и групповой, не имеют требуемых показателей пожарной опасности по нераспространению горения и дымообразования (отсутствует соответствующая маркировка на кабелях пожарной сигнализации) (основание: ст.1, ст.20 ФЗ № 69-ФЗ от 21.12.1994 г.; п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.4, ст. 103 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.4.4, п.4.5, п.4.7, п.4.8, п.4.9 СП 6.13130.2013; п.4.1, п.4.5 СП 6.13130.2009; ГОСТ Р 53315; ГОСТ Р 53316);

- сигнализации и соединительные линий систем пожарной автоматики проложены совместно с линиями электрических кабелей с напряжением 110 В и более в одном кабель канале (основание: ст.1, ст.20 ФЗ № 69-ФЗ от 21.12.1994 г.; п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.4, ст. 103 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 13.15.14 СП 5.13130.2009; п.4.13 СП 6.13130.2009; п.4.14 СП 6.13130.2013);

- приемно-контрольные приборы в жилых домиках установлены на конструкциях, выполненных из горючих материалов, предварительно не защищенных стальным листом (Основание: п. 13.14.6 СП 5.13130.2009);

- расстояние от верхнего края приемно-контрольного прибора до перекрытия жилого домика, выполненного из горючего материала менее 1 метра (основание п. 13.14.7 СП 5.13130.2009);

- не проведено обучение пожарно-техническому минимуму руководителя или ответственного за пожарную безопасность организации (основание: п. 3 ППР в РФ, п. 31,32 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации»).

Оценивая представленные доказательства по делу, суд приходит к выводу, что выявленные в ходе проверки нарушения требовании пожарной безопасности нарушают права неопределенного круга лиц на обеспечение безопасности, защиты жизни и здоровья граждан и могут привести к тяжким необратимым последствиям для жизни, здоровья людей, в связи с чем, исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 198, 234-235 ГПК РФ,

решил:

исковые требования прокурора Фрунзенского района г. Владивостока в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц к Обществу с ограниченной ответственностью «Рында-Плюс» о возложении обязанности, удовлетворить.

Возложить обязанность на Общество с ограниченной ответственностью «Рында-Плюс», осуществляющее хозяйственную деятельность по адресу: 

<

адрес> устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности, а именно: обеспечить наличие паспортов завода-изготовителя на первичные средства пожаротушения (огнетушители), имеющиеся на территории базы отдыха; установить в соответствии с требованиями технической документации (СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.3.12) датчики пожарной сигнализации в жилых домиках; обеспечить маркировку на кабелях пожарной сигнализации, в соответствии со ст.1, ст.20 ФЗ № 69-ФЗ от 21.12.1994 г.; п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.4, ст. 103 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.4.4, п.4.5, п.4.7, п.4.8. п.4.9 СП 6.13130.2013; п.4.1, п.4.5 СП 6.13130.2009; ГОСТ Р 53315; ГОСТ Р 53316; провести обучение пожарно-техническому минимуму руководителя или ответственного за пожарную безопасность организации; обеспечить надлежащее расстояние от верхнего края приемно-контрольных приборов до перекрытия жилых домиков, выполненных из горючих материалов, в соответствии с п. 13.14.7 СП 5.13130.2009; обеспечить выполнение п. 13.14.6 СП 5.13130.2009 (защищенность стальным листом приемно-контрольных приборов в жилых домиках); обеспечить прокладку кабелей сигнализации и соединительных линий систем пожарной автоматики, электрических кабелей с напряжением 110 В и более в соответствии со ст.1, ст.20 ФЗ № 69-ФЗ от 21.12.1994 г.; п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, СТ.4, ст. 103 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.13.15.14 СП 5.13130.2009; п.4.13 СП 6.13130.2009; п.4.14 СП 6.13130.2013. 

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Приморский краевой суд через Фрунзенский районный суд г. Владивостока в течение месяца со дня его вынесения. 

Судья п/п О.А. Бескровная