Дело № 2-210/2018 

Решение

 в окончательной форме принято 26.11.2018 

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

п. Селижарово 26 ноября 2018 года

Селижаровский районный суд Тверской области в составе председательствующего судьи Лебедевой О.Н.,

при секретаре Смирновой Т.С., 

с участием заместителя прокурора Селижаровского района Тверской области Скворцова М.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Селижаровского района Тверской области к Обществу с ограниченной ответственностью «Селижаровский консервный завод» о возложении обязанности устранить нарушения пожарной безопасности,

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор Селижаровского района Тверской области обратился в суд с иском к ООО «Селижаровский консервный завод», просил обязать ответчика не позднее 60 дней с даты вступления решения суда в законную силу устранить нарушения пожарной безопасности на территории завода, расположенного по адресу: 

<

...> а именно: 1) внести в инструкцию о мерах пожарной безопасности изменения для приведения в соответствие с требованиями раздела XVIII ППР РФ; 2) во всех складских, производственных и других помещениях вывесить таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны; 3) осуществить проверку состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли административного здания; 4) произвести учет проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения в специальном журнале; 5) на имеющиеся огнетушители получить паспорта и нанести порядковые номера; 6) на дверях складских помещений вывесить обозначения их категорий по взрыво - пожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 7) установить указатели направления к источникам противопожарного водоснабжения; 8) оборудовать административное здание автоматической пожарной сигнализацией.

Исковые требования мотивированы тем, что 20 сентября 2018 года на основании решения прокурора Селижаровского района Тверской области от 20 сентября 2018 года № 93 прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности и соблюдения требований о противодействии терроризму в деятельности ООО «Селижаровский консервный завод». В ходе проверки установлено, что ответчик осуществляет свою деятельность на территории земельного участка, расположенного по адресу: 

<

...>. На территории земельного участка располагаются административные, производственные и складские сооружения, а также на его территории располагается здание котельной, которая эксплуатируется для поставки пара в производственное помещение для осуществления целей предпринимательской деятельности.

Проведенной проверкой установлено, что не все требования законодательства о пожарной безопасности исполняются в полном объеме, а именно:

1. в нарушение п.2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее - ППР РФ) инструкция о мерах пожарной безопасности требует корректировки в соответствии с разделом XVIII ППР РФ;

в нарушение п.6 ППР РФ, не во всех складских, производственных и других помещениях вывешены таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны;

в нарушение п.21 ППР РФ не осуществляется проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли административного здания;

в нарушение п.478 ППР РФ не ведется учет проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения в специальном журнале;

в нарушение п.475 ППР РФ на имеющиеся огнетушители отсутствуют паспорта и не нанесены порядковые номера;

в нарушение п.20 ППР РФ на дверях складских помещений отсутствуют обозначения их категорий по взрыво - пожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствий с главами 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

в нарушение п.55 ППР РФ отсутствуют указатели направления к источникам противопожарного водоснабжения;

в нарушение ст.37, ч.3 ст.4, п.3 ст.6, ст.54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и требований п.7.2 табл.А1 СП 5.13130.2013, административное здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.

Выявленные нарушения могут явиться причиной пожара на территории завода, расположенного в населенном пункте, что угрожает жизни и здоровью неопределенному кругу лиц, включающему работников предприятия и жителей населенного пункта.

В судебном заседании заместитель прокурора Селижаровского района Тверской области Скворцов М.Н. заявленные исковые требования поддержал, просил их удовлетворить по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Представитель ответчика ООО «Селижаровский консервный завод» в судебное заседание не явился, представили ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие своего представителя, представили заявление о признании иска.

Признание ответчиком иска принято судом, так как оно не противоречит требованиям закона, сделано в виде письменного заявления, адресованного суду, с соблюдением требований ст.173 ГПК РФ, заявление подписано представителем ответчика, имеющего полномочия на признание иска, удостоверенные доверенностью, выданной руководителем ООО «Селижаровский консервный завод». 

В соответствии с ч.3 ст.173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований. На основании ч.4 ст.198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-197, 199 ГПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л:

Иск прокурора Селижаровского района Тверской области к Обществу с ограниченной ответственностью «Селижаровский консервный завод» о возложении обязанности устранить нарушения пожарной безопасности удовлетворить.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Селижаровский консервный завод» не позднее 60 дней с даты вступления решения суда в законную силу устранить нарушения пожарной безопасности на территории завода, расположенного по адресу: 

<

...> а именно:

внести в инструкцию о мерах пожарной безопасности изменения для приведения в соответствие с требованиями раздела XVIII ППР РФ;

во всех складских, производственных и других помещениях вывесить таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны;

осуществить проверку состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли административного здания;

произвести учет проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения в специальном журнале;

на имеющиеся огнетушители получить паспорта и нанести порядковые номера;

на дверях складских помещений вывесить обозначения их категорий по взрыво - пожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

установить указатели направления к источникам противопожарного водоснабжения;

оборудовать административное здание автоматической пожарной сигнализацией.

Решение может быть обжаловано в Тверской областной суд через Селижаровский районный суд Тверской области в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.

Председательствующий О.Н. Лебедева