Дело № 5-566/2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 сентября 2019 года Санкт-Петербург

Василеостровский районный суд города Санкт-Петербурга в составе председательствующего судьи Тен Д.В., рассмотрев в помещении Василеостровского районного суда города Санкт-Петербурга в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении в отношении Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при Российской академии художеств» (далее – Институт имени И.Е. Репина), ИНН 

<

***>, КПП 780101001, ОГРН 

<

***>, дата регистрации 10.02.2003, юридический адрес: 

<

...>, ранее не подвергавшегося административной ответственности за совершение однородного административного правонарушения, 

УСТАНОВИЛ:

Институт имени И.Е. Репина повторно не выполнил в установленный срок законное предписание органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, а именно: 23.08.2019 в 11 часов 00 минут при проведении внеплановой выездной проверки на основании распоряжения ОНДПР Василеостровского района УНДПР Главного управления МЧС России по городу Санкт-Петербургу №2-9-373 от 24.07.2019 на имущественном комплексе Института имени И.Е. Репина по адресу: 199034, Санкт-Петербург, 4-я линия В.О., д. 1-3, лит. А, Д, установлено, что 09.07.2019 в 00 часов 01 минуту Институт имени И.Е. Репина не выполнил в установленный срок предписание ГПН №2-9-107/1/1 от 29.03.2019 должностного лица, осуществляющего государственный пожарный надзор (ранее не выполнил предписание ГПН №2-9-284/l/l от 08.06.2018, за административное правонарушение привлечено к административной ответственности по части 12 статьи 19.5 КоАП РФ постановлением мирового судьи судебного участка № 11 Санкт-Петербурга по делу №5-336/2019-11 от 25.04.2019, вступившим в законную силу 18.05.2019), а именно: 

1) Здание лит. Д не в полном объёме оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (п. 1,2, 1.3, п. А.З, А.4, А.10 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1. Ст. 6, п. 3 ст. 52, ч. 1 ст. 83, 91 ФЗ № 123 от 22.07.2008. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» п. 14) лит. А (общежитие) Центральная часть.

2) Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола на пути эвакуации (общий коридор 3 этажа центральной части - линолеум) (п. 6.4, 6.25*, 7.1 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.1.3, 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 5, 13, 51, 52, 53, 134, табл. 27, 28, 29 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). 

3) Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола на пути эвакуации (общий коридор 2 этажа центральной части - линолеум) (п. 6.4, 6.25*, 7.1 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.1.3, 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 5, 13. 51, 52, 53, 134, табл. 27, 28, 29 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). 

4) Не выполнены лестницы с числом ступеней не менее 3 или пандусы с уклоном не более 1:6 в местах перепада высот на пути эвакуации (общий коридор 3 этажа центральной части) (п.1 ч.2 ст. 1, п.2 ч.1 ст. 6, п. 2 ст. 52, 89 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»). 

5) Третий этаж здания лит. А центральная часть не в полном объёме оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (п. 1,2, 1.3, п. А.3, А.4, А.10 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1. Ст. 6, п. 3 ст. 52, ч. 1 ст. 83, 91 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной "безопасности»; НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» п. 14). 

6) Допущено размещение на пути эвакуации (поэтажный коридор 3 этажа центральной части, тамбур у жилых комнат) различных материалы и других предметов проживающих в общежитии (п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации). 

7) На объекте с массовым пребыванием людей класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 ширина горизонтального участка пути эвакуации (коридор 3-го этажа центральной части у комнаты №30) менее 1,2 метра (по факту 94 см.) (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.1.1, 4.3.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.26*, п. 6.27 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»). 

8) На объекте с массовым пребыванием людей класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 ширина горизонтального участка пути эвакуации при двустороннем открывании дверей в киридор (коридор 2-го этажа центральной части у комнаты №10) менее 1,2 метра (ширина коридора 140 см., ширина дверного полотна 80 см.) (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.1.1, 4.3.3. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.26*, 6.27 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»). 

9) На объекте с массовым пребыванием людей класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 ширина части горизонтального участка пути эвакуации (коридор 2-го этажа центральной части у комнаты №18,19,20,21) менее 1,2 метра (по факту 80 см.) (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.1.1, 4.3.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п 6.26*, 6.27 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»). 

10) На объекте с массовым пребыванием людей класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 ширина эвакуационного выхода, ведущего из поэтажного коридора 3-го этажа центральной части на «чёрную» лестничную клетку менее 1,2 метра (по факту 90 см.) (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст.89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности п. 5.3.13 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»). 

11) На объекте с массовым пребыванием людей класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 ширина эвакуационного выхода, ведущего из поэтажного коридора 2-го этажа центральной части на «чёрную» лестничную клетку менее 1,2 метра (по факту 90 см.) (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.3.13 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»). 

12) Дверь эвакуационного выхода, ведущего из поэтажного коридора 3-го этажа центральной части на «чёрную» лестничную клетку не оборудована уплотнением в притворах и устройством для самозакрывания (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст. 6, п. 2 ст. 52, 89 Федерального закона Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). 

13) Дверь эвакуационного выхода, ведущего из поэтажного коридора 2-го этажа центральной части на «чёрную» лестничную клетку не оборудована уплотнением в притворах и устройством для самозакрывания (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст. 6, п. 2 ст. 52, 89 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). 

14) В объёме «чёрной» лестничной клетки центральной части допущено размещение радиаторов отопления выступающих из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности площадок лестницы (п.6.32* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», 4.4.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 5, 52, 53, 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). 

15) На объекте с массовым пребыванием людей класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 ширина лестничных маршей «чёрной» лестницы центральной части, предназначенной для эвакуации людей менее 1.2 метра (по факту 1.158м.) (ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1 п.1 ч.2, ст.6 п. 1 ч. 1, ст. 89; п. 5.3.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.29 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»). 

16) Зазор между лестничными маршами «чёрной» лестницы центральной части составляет менее 75 мм. (п.1 ч.2 ст. 1, п. 2 ч. 1, ст. 6, ст. 90 ФЗ от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент пожарной безопасности», СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно планировочным и конструктивным решениям» п. 7.14; п. 8.9 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).

17) На объекте с массовым пребыванием людей класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 3-й этаж здания (центральная часть) не обеспечен 2-мя нормативными эвакуационными выходами (ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1 п.1 ч.2, ст.6 п.1 ч.1, ст. 89; п. 5.3.11 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.13* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).

18) На объекте с массовым пребыванием людей класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 2-й этаж здания (центральная часть) не обеспечен 2-мя нормативными эвакуационными выходами (ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1 п.1 ч.2, ст.6 п. 1 ч. 1, ст. 89; п. 5.3.11 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.13* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»). 

19) На объекте с массовым пребыванием людей класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 высота эвакуационного выхода, ведущего из поэтажного коридора 1-го этажа центральной части у центральной лестницы менее 1,9 метра (по факту 1.73 м.) (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»). 

20) Не выполнены лестницы с числом ступеней не менее 3 или пандусы с уклоном не более 1:6 в местах перепада высот на пути эвакуации общий коридор 1 этажа центральной части у центральной лестницы (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст. 6, п. 2 ст. 52, 89 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»). 

21) Высота горизонтального участка пути эвакуации в свету на 1-м этаже, ведущего через лестничную клетку в строну центрального входа на 3 линию В.О., менее 2 м (по факту 1.9м.) (п. 6.27 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 5, 52, 53, 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Правое крыло.

22) Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола на пути эвакуации (общий коридор 4 этажа правое крыло - линолеум) (п. 6.4, 6.25*, 7.1 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.1.3, 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 5, 13, 51, 52, 53, 134, табл. 27, 28, 29 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). 

23) Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола на пути эвакуации (общий коридор 3 этажа правое крыло - линолеум) (п. 6.4, 6.25*, 7.1 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.1.3, 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 5, 13. 51, 52, 53, 134, табл. 27, 28, 29 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). 

24) Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола на пути эвакуации (общий коридор 2 этажа правое крыло - линолеум) (п. 6.4, 6.25*, 7.1 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.1.3, 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 5, 13, 51, 52, 53, 134, табл. 27, 28, 29 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). 

25) Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола на пути эвакуации (общий коридор 1 этажа правое крыло - линолеум) (п. 6.4, 6.25*, 7.1 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.1.3, 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 5, 13, 52, 53, 134, табл. 27, 28, 29 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). 

26) Допущено размещение на пути эвакуации (поэтажный коридор 1 этажа правого крыла, тамбур у жилых комнат) различных материалы и других предметов проживающих в общежитии (п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации). 

27) Дверь эвакуационного выхода, ведущего из поэтажного коридора 4-го этажа правого крыла на «чёрную» лестничную клетку не оборудована уплотнением в притворах и устройством для самозакрытия (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст. 6, п. 2 ст. 52, 89 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). 

28) Дверь эвакуационного выхода, ведущего из поэтажного коридора 3-го этажа правого крыла на «чёрную» лестничную клетку не оборудована уплотнением в притворах и устройством для самозакрывания (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст. 6, п. 2 ст. 52, 89 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).

29) Дверь эвакуационного выхода, ведущего из поэтажного коридора 1-го этажа правого крыла на «чёрную» лестничную клетку не оборудована уплотнением в притворах и устройством для самозакрывания (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст. 6, п. 2 ст. 52, 89 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). 

30) Дверь эвакуационного выхода, ведущего из поэтажного коридора 2-го этажа правого крыла на «чёрную) лестничную клетку не оборудована уплотнением в притворах и устройством для самозакрывания (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, п.2 ст.52, 89 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).

31) В объёме «чёрной» лестничной клетки правого крыла допущено размещение радиаторов отопления, выступающих из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности площадок лестницы (п. 6.32* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», 4.4.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 5, 52, 53, 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). 

32) На объекте с массовым пребыванием людей класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 4-й этаж здания (правое крыло) не обеспечен 2-мя нормативными эвакуационными выходами (ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1 п.1 ч.2, ст.6 п. 1 ч. 1, ст. 89; п. 5.3.11 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.13* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»). 

33) На объекте с массовым пребыванием людей класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 3-й этаж здания (правое крыло) не обеспечен 2-мя нормативными эвакуационными выходами (имеющейся второй выход ведёт в лестничную клетку жилой части здания) (ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1 п.1 ч.2, ст.6 п. 1 ч. 1, ст. 89; п. 5.3.11 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.13* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»). 

34) На объекте с массовым пребыванием людей класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 2-й этаж здания (правое крыло) не обеспечен 2-мя нормативными эвакуационными выходами (имеющейся второй выход ведёт в лестничную клетку жилой части здания) (ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1 п.1 ч.2, ст.6 п. 1 ч. 1, ст. 89; п. 5.3.11 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.13* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»). 

35) На объекте с массовым пребыванием людей класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системой вытяжной противодымной вентиляции из коридора 4 этажа (правое крыло) длиной более 15 метров без естественного проветривания (освещения) при пожаре (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 4 ст. 52, ст. 85 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2 СП 7.13130.2009 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования», СНиП 2.04.05.91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование» п. 5.2*; СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»).

36) На объекте с массовым пребыванием людей класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системой вытяжной противодымной вентиляции из коридора 3 этажа (правое крыло) длиной более 15 метров без естественного проветривания (освещения) при пожаре (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 4 ст. 52, ст. 85 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2 СП 7.13130.2009 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования», СНиП 2.04.05.91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование» п. 5.2*; СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»). 

37) На объекте с массовым пребыванием людей класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системой вытяжной противодымной вентиляции из коридора 2 этажа (правое крыло) длиной более 15 метров без естественного проветривания (освещения) при пожаре (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 4 ст. 52, ст. 85 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2 СП 7.13130.2009 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования», СНиП 2.04.05.91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование» п. 5.2*; СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»). 

38) На объекте с массовым пребыванием людей класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системой вытяжной противодымной вентиляции из коридора 1 этажа (правое крыло) длиной более 15 метров без естественного проветривания (освещения) при пожаре (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 4 ст. 52, ст. 85 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2 СП 7.13130.2009 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования», СНиП 2.04.05.91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование» п. 5.2*; СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»). 

39) Помещения общественного назначения на 3-м этаже (правое крыло) не отделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа от жилой части здания (ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях оожарной безопасности» ст. 1 п.1 ч.2, ст.6 п. 1 ч. 4, ст. 4 ч. 4, ст. 34, 35, 37, 59, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.7.4; п. 7.1.12 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»; п. 5.2.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно- планировочным и конструктивным решениям»). 

40) Помещения общественного назначения на 2-м этаже (правое крыло) не отделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа от жилой части здания (ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1 п.1 ч.2, ст.6 п. 1 ч. 4, ст. 4 ч. 4, ст. 34, 35, 37, 59, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.7.4; п. 7.1.12 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»; п. 5.2.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям»). 

41) Помещения общественного назначения на 1-м этаже (правое крыло) не отделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа от жилой части здания (ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1 п.1 ч.2, ст.6 п. 1 ч. 4, ст. 4 ч. 4, ст. 34, 35, 37, 59, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.7.4; п. 7.1.12 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»; п. 5.2.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- панировочным и конструктивным решениям»). 

43) Эвакуационный выход, ведущий из объёма «чёрной» лестницы правого крыла во внутренний двор, имеет запоры, препятствующие их свободному открыванию изнутри без ключа (п.1 ч.2. ч.2 ч.1 ст. 6, п. 2 ст. 52, 89 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).

43) Над эвакуационным выходом, ведущим из объёма «чёрной» лестницы правого крыла во внутренний двор, отсутствует световой оповещатель «Выход» (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст. 6, п. 2 ст. 52, 84 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технические регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», п. 3.1, 3.11 НПБ 104-03* «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»). 

44) Отдельная лестница, предусмотренная для сообщения между подвальным (цокольным) (где размещаются прачечная и камера хранения) и первым этажом правого крыла, не отделена противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре (ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1 п.1 ч.2, ст.6 п. 1 ч. 4, ст. 4 ч. 4, ст. 5,51,52,56, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 7.1, 7.5, 7.23*; п. 4.18 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям).

Левое крыло: 

45) Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола на пути эвакуации (общий коридор 3 этажа левое крыло - линолеум) (п. 6.4, 6.25*, 7.1 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.1.3, 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 5, 13, 51, 52, 53, 134, табл. 27, 28, 29 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

46) Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола на пути эвакуации (общий коридор 2 этажа левое крыло - линолеум) (п. 6.4, 6.25*, 7.1 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.1.3, 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 5, 13, 51, 52, 53, 134, табл. 27, 28, 29 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). 

47) Допущено размещение на маршах и площадках «чёрной» лестницы левого крыла различных материалы и других предметов, в том числе мусорных баков (п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации). 

48) На объекте с массовым пребыванием людей класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 ширина горизонтального участка пути эвакуации (коридор 3-го этажа левого крыла у помещения кухни) менее 1,2 метра (по факту 1 м.) (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.1.1, 4.3.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.6.26*, 6.27 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»). 

49) На объекте с массовым пребыванием людей класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 ширина горизонтального участка пути эвакуации (коридор 3-го этажа левого крыла у помещения кухни) менее 1,2 метра (по факту 1 м.) (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.1.1, 4.3.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.26*, 6.27 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»). 

50) На объекте с массовым пребыванием людей класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 ширина горизонтального участка пути эвакуации (коридор 1 -го этажа левого крыла у комнаты №9) менее 1,2 метра (по факту 0,9 м.) (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.1.1, 4.3.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.26*, 6.27 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»). 

51) На объекте с массовым пребыванием людей класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 ширина эвакуационного выхода, ведущего из поэтажного коридора 3-го этажа левого крыла на «чёрную» лестничную клетку, менее 1,2 метра (по факту 0.8 м.) (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.5.3.13 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»). 

52) Дверь эвакуационного выхода, ведущего из поэтажного коридора 3-го этажа левого крыла на «чёрную» лестничную клетку, не оборудована уплотнением в притворах и устройством для самозакрывания (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст. 6, п. 2 ст. 52, 89 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). 

53) Дверь эвакуационного выхода, ведущего из поэтажного коридора 2-го этажа левого крыла на «чёрную» лестничную клетку, не оборудована уплотнением в притворах и устройством для самозакрывания (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст. 6, п. 2 ст. 52, 89 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). 

54) Дверь эвакуационного выхода, ведущего из поэтажного коридора 1 -го этажа левого крыла на «чёрную» лестничную клетку, не оборудована уплотнением в притворах и устройством для самозакрывания (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст. 6, п. 2 ст. 52, 89 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»); 

55) В объёме «чёрной» лестничной клетки левого крыла допущено размещение радиаторов отопления выступающих из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности площадок лестницы (п. 6.32* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», 4.4.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 5, 52, 53, 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). 

56) На объекте с массовым пребыванием людей класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 ширина лестничных маршей «чёрной» лестницы левого крыла, предназначенной для эвакуации людей, менее 1,2 м (по факту 0,94 м) (ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1 п.1 ч.2, ст.6 п. 1 ч. 1, ст. 89; п. 5.3.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.29 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»). 

57) На объекте с массовым пребыванием людей класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 между 2-м и 4-м этажом ширина площадок «черной» лестницы левого крыла менее нормативной ширины марша лестницы менее 1,2 м (по факту 1,1 м) (ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1 п.1 ч.2, ст.6 п. 1 ч. 1, ст. 89; п. 5.3.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.31* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»). 

58) На объекте с массовым пребыванием людей класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 3-й этаж здания (левое крыло) не обеспечен 2-мя нормативными эвакуационными выходами (ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1 п.1 ч.2, ст.6 п. 1 ч. 1, ст. 89; п. 5.3.11 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.13* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»). 

59) На объекте с массовым пребыванием людей класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 2-й этаж здания (левое крыло) не обеспечен 2-мя нормативными эвакуационными выходами (ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1 п.1 ч.2, ст.6 п. 1 ч. 1, ст. 89; п. 5.3.11 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.13* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»). 

60) На объекте с массовым пребыванием людей класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системой вытяжной противодымной вентиляции из коридора 3 этажа (левое крыло) длиной более 15 метров без естественного проветривания (освещения) при пожаре (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 4 ст. 52, ст. 85 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2 СП 7.13130.2009 отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования», СНиП 2.04.05.91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» п. 5.2*; СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»). 

61) На объекте с массовым пребыванием людей класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системой вытяжной противодымной вентиляции из коридора 2 этажа (левое крыло) длиной более 15 метров без естественного проветривания (освещения) при пожаре (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 4 ст. 52, ст. 85 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2 СП 7.13130.2009 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования», СНиП 2.04.05.91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование» п. 5.2*; СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»). 

62) На объекте с массовым пребыванием людей класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системой вытяжной противодымной вентиляции из коридора 1 этажа (левое крыло) длиной более 15 метров без естественного проветривания (освещения) при пожаре (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 4 ст. 52, ст. 85 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2 СП 7.13130.2009 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования», СНиП 2.04.05.91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование» п. 5.2*; СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»). 

63) Дверь эвакуационного выхода, ведущего из поэтажного коридора 2-го этажа левого крыла на «чёрную» лестничную клетку, не оборудована уплотнением в притворах и устройством для самозакрывания (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст. 6, п. 2 ст. 52, 89 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). 

64) Зазор между лестничными маршами «чёрной» лестницы левого крыла составляет менее 75 мм (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1, ст. 6, ст. 90 ФЗ от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно планировочным и конструктивным решениям» п. 7.14; п. 8.9 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»). 

65) Дверь эвакуационного выхода, ведущего из объёма «чёрной» лестницы левого крыла во внутренний двор, имеет запоры, препятствующие их свободному открыванию изнутри без ключа (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст. 6, п. 2 ст. 52, 89 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»). 

66) Дверь эвакуационного выхода, ведущего из коридора первого этажа левого крыла во внутренний двор, имеет запоры, препятствующие их свободному открыванию изнутри без ключа (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст. 6, п. 2 ст. 52, 89 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»). 

67) Дверь эвакуационного выхода, ведущего из коридора первого этажа левого крыла на 3 линию В.О., имеет запоры, препятствующие их свободному открыванию изнутри без ключа (п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст. 6, п. 2 ст. 52, 89 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).

Общие требования.

68) Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя, не составлен акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердака (не реже 1 раза в год) (п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации). 

69) Помещения складского и технического назначения в составе общежития (цокольный этаж) не выделены противопожарными перегородками 1-го типа (ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1 п.1 ч.2, ст.6 п. 1 ч. 4, ст.4 ч.4, ст. 5,51,52,35,37,59,88 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.7.1, 7.4, 7.5; п.5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям»). 

70) Не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности размещённого в здании общежития технических помещений и кладовых (цокольный этаж) в соответствии с положениями СП 12.13130 (ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1 п.1 ч.2, ст.6 п. 1 ч. 4, ст. 4 ч. 4, ст. 27; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования объёмно-планировочным и конструктивным решениям»; п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации). 

71) На объекте класса функциональной опасности Ф 1.2 извещение о пожаре не передаётся в подразделение пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другими линиями в автоматическом режиме без участия персонала объектов и любых организаций, транслирующих эти сигналы (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст. 6, п. 7 ст.83 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 14.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»). 

72) Не организована работа не реже 1 раза в 5 лет проведения соответствующих испытаний ограждений на крыше здания общежития с составлением протоколов испытаний (п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации). 

73) На объекте защиты с ночным пребыванием людей отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания от токсичных продуктов горения из расчёта не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного (п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации). 

74) Не обеспечивается ежедельная передача в подразделение пожарной охраны, в районе выезда объект которой находится объект защиты с ночным пребыванием людей, информации о количестве людей, находящихся на объекте (п. 10 Правил противопожарного режима в Российской Федерации). 

75) На объекте с массовым пребыванием людей не проведены практические тренировки лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты (не реже 1 раза в полугодие) (п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации). 

76) Не обеспечено выполнение требований, предусмотренных статьёй 12 ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» (п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации). 

77) Не обеспечено исправное состояние систем и установок средств противопожарной защиты (АПС, СОУЭ), не организована проверка их работоспособности (п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации). 

78) Не обеспечено ознакомление под роспись граждан пребывающих в общежитии с правилами пожарной безопасности (п. 89 Правил противопожарного режима в Российской Федерации). 

79) При наличии в общежитии иностранных граждан в системе оповещения о и управления эвакуацией людей, а также памятки о мерах пожарной безопасности не выполнены, в том числе на английском языке (п. 89 Правил противопожарного режима в Российской Федерации).

В судебное заседание законный представитель Института имени ФИО1 не явился, о месте и времени судебного заседания извещён надлежащим образом заблаговременно, в связи с чем суд считает возможным рассмотреть дело в его отсутствие.

Проверив представленный материал, суд полагает, что в действиях Института имени И.Е. Репина имеется состав административного правонарушения, предусмотренного частью 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, что подтверждается следующими исследованными судом доказательствами: ппротоколом №2-9-258 об административном правонарушении от 23.08.2019, в котором указаны обстоятельства совершения Институтом имени И.Е. Репина административного правонарушения; протоколом о временном запрете деятельности от 23.08.2019, согласно которому деятельность академии фактически прекращена с 12:00 23.08.2019; копией постановления мирового судьи судебного участка №11 Санкт-Петербурга от 25.04.2019 № 5-336/2019-11, согласно которому Институт имени И.Е. Репина признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ и подвергнуто к административному штрафу в размере 70 000 рублей; копией распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки соблюдение требований пожарной безопасности от 24.07.2019 №2-9-373, согласно которой назначена проверка в отношении Института имени И.Е. Репина; копией акта проверки соблюдения требований пожарной безопасности №2-9-373, согласно которому предписание ГПН №2-9-107/1 от 29.03.2019 не выполнено; копией предписания №2-9-107/1/1 по устранению нарушений требований пожарной безопасности, в которой указаны все выявленные нарушения, подлежащие устранению; копией приказа Министерства культуры Российской Федерации от 01.06.2017 №18; копией акта приёма-передачи объектов недвижимости от 25.01.2017, согласно которому объекты по адресу: Санкт-Петербург, Университетская набережная, д. 17, лит. Ц, Санкт-Петербург, Университетская набережная, д. 17, лит. О, Санкт-Петербург, 4-я линия В.О., д. 1-3, лит. А, Санкт-Петербург, 4-я линия В.О., д. 1-3, лит. Д, Санкт-Петербург, Университетская набережная, д. 17, лит. Ц, Санкт-Петербург, 4-я линия В.О., д. 1-3, лит. А, переданы в оперативное управление Института имени И.Е.Репина; копией письма от 29.09.2017 №129-АХ отделу надзорной деятельности и профилактической работы Василеостровского района УНДПР ГУ МЧС России по городу Санкт-Петербургу; выпиской из ЕГРН; копией свидетельства о постановлении на учёт; копией Устава; копией приказа Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 №01-КФ-240315, согласно которому ФИО2 назначен на должность исполняющего обязанности ректора Института имени И.Е. Репина с 24.03.2015; выпиской ЕГРЮЛ.

Оценив вышеперечисленные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что указанные доказательства отвечают требованиям статей 26.2, 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, оснований им не доверять у суда не имеется.

Суд квалифицирует действия Института имени И.Е. Репина по части 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях как повторное невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

При назначении административного наказания суд, учитывая характер совершённого административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, отсутствие обстоятельств, смягчающих или отягчающих административную ответственность, считает возможным назначить Институту имени И.Е. Репина административное наказание в виде административного штрафа в минимальном размере.

Руководствуясь частью 14 статьи 19.5, статьёй 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при Российской академии художеств» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа: УФК МФ РФ по г. Санкт-Петербургу (ГУ МЧС России по городу Санкт-Петербургу, л/с 

<

***>) ИНН/КПП получателя платежа 7840308932/783801001, ОКТМО 40309000, счёт 40101810200000010001, банк получателя: Северо-Западное ГУ Банка России, БИК: 044030001, наименование платежа» «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона «О пожарной безопасности», КБК: 17711607000016000140, УИН-0.

Постановление может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья Д.В. Тен