Дело №2-920/2023 

УИД: 05RS0020-01-2023-001294-82

Резолютивная часть решения объявлена 08 декабря 2023 года 

Решение

 изготовлено в полном объеме 12 декабря 2023 года 

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

08 декабря 2023 года РД, Кизлярский район, с. Юбилейное

Кизлярский районный суд Республики Дагестан в составе председательствующего судьи Исаева Р.М., при секретаре Юсупове Г.Ю., с участием помощника прокурора г. Кизляра Караханова С.Т., представителя ответчика ФИО2 по доверенности ФИО5, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора 

<

адрес>, РД в защиту интересов неопределенного круга лиц к ИП ФИО2 об обязании устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, 

УСТАНОВИЛ:

Прокурор 

<

адрес>, РД обратился в суд с иском к прокурора 

<

адрес> в защиту интересов неопределенного круга лиц к ИП ФИО2 об обязании устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, указав в обосновании заявления на то, что Прокуратурой г. Республики Дагестан привлечением сотрудников ОНД и ПР № по 

<

адрес>, Кизлярскому и 

<

адрес>м УНД и ПР ГУ МЧС России по РД проведено обследование территории МАЗС «Оригинал» (высокий риск, решение № от ДД.ММ.ГГГГ), расположенной по адресу: РД, 

<

адрес>, автодорога Кизляр-Брянск-Крайновка на предмет соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности.

По результатам обследования выявлены следующие нарушения:

1. На объекте защиты отсутствует утвержденная инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями правил противопожарного режима, (п. 2 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ, № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее - ПНР в РФ»));

2. Руководителем организации не пройден курс обучения в объеме пожарно-технического минимума, (п. 3 ППР в РФ; п. 1 Приказа МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ № «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»);

3. На въезде и выезде с территории МАЗС не выполнены пологие повышенные участки высотой не менее 0.2м. или дренажные лотки, отводящие загрязненные нефтепродуктами атмосферные осадки в очистные сооружения МАЗС ( ч. 2, ч. 3 ст. 4, ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.21 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности»);

4. Резервуары для хранения жидкого моторного топлива не оборудованы системами предотвращения их переполнения, обеспечивающими при достижении 95 %-ном заполнения резервуара автоматическую сигнализацию (световую и звуковую) персоналу МАЗС, а при 95%-ном заполнении - автоматическое прекращение наполнения резервуара (п. 7.18 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», ст. 4 и 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

5. Не определены категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для наружных установок (п. 12 ППР в РФ);

6. На объекте защиты руководителем не разработана декларация пожарной безопасности (ч. 5 ст.6, ч. 1 ст. 64 Федеральный закон технический регламент о требованиях пожарной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ №);

7. Для обеспечения охлаждения надземного (наземного) оборудования с СУГ на складской площадке и на площадке слива автоцистерны с СУГ в случае пожара не предусмотрено устройство систем водяного орошения, обеспечивающих подачу воды на поверхности указанного оборудования (п. 8.50 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», ст. 4 и 6 федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

8. Сотрудники МАЗС допускаются к работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной безопасности, (п. 3 ППР в РФ);

9. На боковых поверхностях резервуаров или ограждающих конструкций (при их наличии) контейнеров хранения топлива должны быть расположены полоса желтого цвета шириной от 38 до 42 см с надписью "ОГНЕОПАСНО", выполненной световозвращающей краской красного цвета, а также надписи с указанием вида хранимого^ топлива (бензин или дизельное топливо), (ст. 4 и 6 федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 91 НПБ 111-98*, п. 7.7 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности»);

10. Расстояние от края проезжей части автомобильной дороги дотопливораздаточной колонки МАЗС составляет менее 25 метров. (фактическое расстояние 10 метров), (съ 4, ст. 6 Федеральный закон технический регламент о требованиях пожарной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ №, п. 8.3, таблица 5 СП 156.13130.20014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности»);

11. Технологические колодцы с оборудованием СУГ, площадки для АЦ СУГ заправочные островки, на которых ^транспортные средства могут заправляться СУГ не оборудованы сигнализаторами довзрывоопасных концентраций (п. 8.40 и 8.41 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», ст. 4 и 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

12. Площадка для АЦ с жидким моторным топливом не оборудована: отбортовкой высотой не менее 150 мм; ^индусами (пологими бортами площадки) для безопасного въезда и выезда автоцистерны; аварийным резервуаром (допускается использовать одностенные резервуары) и сливным трубопроводом, обеспечивающими слив топлива с площадки без его перелива на остальную территорию АЗС при возможной разгерметизации сливного патрубка АЦ. При этом аварийный резервуар должен быть выполнен из негорючих материалов, исключающих проникновение топлива в грунт. Вместимость этого резервуара должна превышать не менее чем на 10 % вместимость используемых на АЗС автоцистерн. Сливной трубопровод должен оканчиваться на расстоянии не более 0,1 м. от дна указанного резервуара. Аварийный резервуар перед началом эксплуатации АЗС должен быть заполнен водой в количестве, обеспечивающем ее уровень в этом резервуаре не менее 0, 3 м. Аварийный резервуар должен быть оснащен трубопроводом деаэрации, отвечающим требованиям, предъявляемым настоящими нормами к трубопроводу деаэрации резервуаров для хранения топлива, патрубками для его опорожнения закрытым способом и замера уровня воды. Указанные патрубки должны быть снабжены герметично закрывающимися заглушками. Глубина заложения аварийного резервуара, и прокладка сливного трубопровода должны обеспечивать предотвращение замерзания в них воды в холодный период года. Сливной трубопровод и лоток (трубопровод) отвода ливневых стоков следует оснащать запорной арматурой (заглушками, задвижками и т.п.), (НПБ 111-98* п. 35*);

12. Для целей пожаротушения на территории МАЗС не предусмотрена установка не менее 2-х пожарных гидрантов или пожарного водоема (резервуара), которые должны быть расположены на расстоянии не более 200 м. от МАЗС. (ч. 2, ч. 3 ст. 4, ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.37 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности»);

13. Для транспортного средства не обеспечено возможность маневрирования и выезда с территории автозаправочной станции, для чего на покрытие дорог необходимо нанести отличительную разметку или предусмотреть иные визуальные указатели (дорожные знаки, схемы движения), (п. 384 «В» ППР в РФ).

14. Между заправочными островками с СУГ и заправочными островками с другими видами топлива отсутствует защитный экран, исполненный из негорючего материала высотой не менее 2 м. и шириной не менее чем на 0,5 м в обе стороны длину заправочного островка (ст. 4 и 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.15 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности»);

15. Руководитель организации не обеспечил размещение на объекте защиты знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено" (п. 11 ППР в РФ);

16. Резервуары для хранения СУГ не расположены подземно с обеспечением толщины засыпки грунтом не менее 0,5 м. (п. 8.30 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», ст. 4 и 6 71 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

17. На одном заправочном островке СУГ предусмотрена заправка 2-х автомобилей (должна предусматриваться единовременная заправка только одного автомобиля), (НПБ 111-98* п. 13* прил. 6, п. 8.14 СП 156.131.2014);

18. В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации, п. 10 ППР в РФ;

19. Отсутствует (не представлен) журнал эксплуатации систем противопожарной защиты с внесённой информацией (об учете наличия периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, проверке средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека, информации о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности), (п. 30, п. 54, п. 60 ППР в РФ);

Деятельность указанной многотопливной автозаправочной станции организована индивидуальным предпринимателем ФИО2

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители учреждений обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Неисполнение обязанностей, установленных федеральным законодательством, может привести к наступлению неблагоприятных последствий, в том числе к гибели людей в случае ЧП и (или) аварий.

Согласно ст. 1065 ГК РФ опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность, если деятельность угрожает причинением вреда суд вправе приостановить деятельность.

Настоящее исковое заявление подано в суд в защиту интересов неопределенного круга лиц и в целях недопущения наступления опасного причинения вреда в будущем.

Поэтому истец просит суд обязать ИП ФИО1 в целях устранения нарушений пожарной противопожарной безопасности на МАЗС «Оригинал», расположенной по адресу: РД, 

<

адрес> автодорога «Кизляр-Брянск-Крайновка», выполнить вышеуказанные нарушения.

В судебном заседании помощник прокурора 

<

адрес> РД, ФИО4 исковое заявление поддержала и просила его удовлетворить, не возражал против отмены обеспечительных мер принятого в отношении многотопливной автозаправочной станции (МАЗС) «Оригинал».

Представитель ответчика ФИО2 по доверенности ФИО5 исковые требования признал и не возражал их в удовлетворении, просил суд отменить обеспечительные меры. 

Заинтересованное лицо инспектор ОНД и ПР № по 

<

адрес>, Кизлярскому и 

<

адрес>м ФИО6 в судебное заседание не явился, от него в суд поступило ходатайство в котором просил суд удовлетворить исковое заявление прокурора 

<

адрес> к ИП ФИО2 Также просил суд рассмотреть дело в его отсутствие.

В соответствии с ч.5 ст.167 ГПК РФ, стороны вправе просить суд о рассмотрении дела в их отсутствие и направлении им копий решения суда.

Суд, изучив материалы дела, выслушав сторон, приходит к следующему.

В соответствии с пунктом 33 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 15 "О некоторых вопросах принятия судами мер по обеспечению иска, обеспечительных мер и мер предварительной защиты" лица, не привлеченные к участию в деле и полагающие, что при принятии судом обеспечительных мер был разрешен вопрос об их правах, обязанностях и законных интересах, вправе обратиться с заявлением об отмене обеспечительных мер в порядке, установленном статьей 144 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

В пункте 34 указанного постановления Пленума разъяснено, что суд вправе отменить обеспечительные меры, в том числе если после принятия таких мер появились обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии необходимости их сохранения, если принятые меры стали несоразмерны заявленному требованию, нарушают права лиц, участвующих в деле.

В силу пункта 37 указанного постановления при удовлетворении иска принятые обеспечительные меры сохраняют свое действие до фактического исполнения судебного акта, которым закончено рассмотрение дела по существу (часть 3 статьи 144 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Вместе с тем, исходя из характера заявленных требований и фактических обстоятельств конкретного дела, суд вправе отменить обеспечительные меры одновременно с вынесением решения суда или после его вынесения, независимо от момента исполнения данного судебного решения, например, в случае, если принятые обеспечительные меры препятствуют его исполнению.

Таким образом, меры обеспечения иска подлежат отмене, когда необходимость в их сохранении отпала. Это обусловлено целью их применения и возможным изменением в процессе производства по делу обстоятельств, явившихся основанием к применению мер обеспечения иска. 

С учетом того, что решением суда определен способ реализации заявленных требований в виде обязаниии ответчика выполнить ряд требований указанных в иске и принимая во внимание, что истец не ставить вопрос о приостановлении деятельности МАЗС «Оригинал», а также учитывая мнение сторон и принимая во внимание что принятые обеспечительные меры препятствуют исполнению решения суда суд считает необходимым отменить обеспечительные меры в виде приостановить деятельность (МАЗС) «Оригинал» подлежащим отмене.

Согласно ч.1 ст.45 ГПК РФ, прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В соответствии со ст. 39 ГПК РФ истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска, ответчик вправе признать иск, стороны могут окончить дело мировым соглашением.

Таким образом, учитывая, что ответчик полностью согласился с требованием истца, воспользовавшись правом, предусмотренным ч.1 ст.39 ГПК РФ, и признал иск, суд приходит к выводу о необходимости принятия признания иска и удовлетворения исковых требований в полном объеме.

Судом установлено, что данное признание иска ответчиком не нарушает прав и законных интересов других лиц, а также не противоречит закону.

В соответствии с ч.3 ст. 173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

Согласно ч.4 ст. 198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 39,173,194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора 

<

адрес>, РД в защиту интересов неопределенного круга лиц к ИП ФИО2 об обязании устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, удовлетворить полностью.

1. Обязать индивидуального предпринимателя ФИО1 в целях устранения нарушений противопожарной безопасности на МАЗС «Оригинал», расположенной по "адресу: РД, 

<

адрес>, автодорога Кизляр-Брянск-Крайновка, выполнить следующие мероприятия:

1. Представить инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями правил противопожарного режима, (п. 2 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ, № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее - ППР в РФ»));

2. Представить отчет о прохождении руководителем организации курса обучения в объеме пожарно-технического минимума, (п. 3 ППР в РФ; п. 1 Приказа МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ № «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»);

3. Выполнить на въезде и выезде с территории МАЗС пологие повышенные участки высотой не менее 0.2м. или дренажные лотки, отводящие загрязненные нефтепродуктами атмосферные осадки в очистные сооружения МАЗС (ч. 2, ч. 3 ст. 4, ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.21 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности»);

4. Оборудовать резервуары для хранения жидкого моторного топлива системами предотвращения их переполнения, обеспечивающими при достижении 90%-ного заполнения резервуара автоматическую сигнализацию (световую и звуковую) персоналу МАЗС, а при 95%-ном заполнении -автоматическое прекращение наполнения резервуара (п. 7.18 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», ст. 4 и 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

5. Определить категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для наружных установок, (п. 12 НИР в РФ);

6. Представить декларацию пожарной безопасности объекта защиты (ч. 5 ст. 6, ч. 1 ст. 64 Федеральный закон технический регламент о требованиях пожарной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ №);

7. Оснастить устройство системы водяного орошения, обеспечивающих подачу воды на поверхности указанного оборудования (п. 8.50 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», ст. 4 и 6 федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»), для обеспечения охлаждения надземного (наземного) оборудования с СУГ на складской площадке и на площадке слива автоцистерны с СУГ в случае пожара.

8. Предусмотреть и организовать для сотрудников МАЗС допуск к работе на объекте после прохождения обучения мерам пожарной безопасности, (п. 3 ППР в РФ);

9. Оснастить на боковых поверхностях резервуаров или ограждающих конструкций (при их наличии) контейнеров хранения топлива полосы желтого цвета шириной от 38 до 42 см с надписью "ОГНЕОПАСНО", выполненной светвозвращающей краской красного цвета, а также надписи с указанием вида хранимого топлива (бензин или дизельное топливо), (ст. 4 и 6 федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 91 НПБ 111-98*, п. 7.7 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности»);

10. Обеспечить расстояние от МАЗС до автомобильной дороги общей сети (край проезжей части) не менее 25 метров (фактическое расстояние 10 метров), (ст. 4, ст. 6, Федеральный закон технический регламент о требованиях пожарной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ №, п. 8.3, таблица 5 СП 156.13130.20014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности»);

11. Оснастить технологические колодцы с оборудованием СУГ, площадки для АЦ СУГ заправочные островки, на которых транспортные средства могут заправляться СУГ сигнализаторами довзрывоопасных концентраций (п. 8.40 и 8.41 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», ст. 4 и 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

12. Оборудовать площадку для АЦ с жидким моторным топливом: отбортовкой высотой не менее 150 мм; пандусами (пологими бортами площадки) для безопасного въезда и выезда автоцистерны; аварийным резервуаром (допускается использовать одностенные резервуары) и сливным трубопроводом, обеспечивающими слив топлива с площадки без его перелива на остальную территорию АЗС при возможной разгерметизации сливного патрубка АЦ. При этом аварийный резервуар должен быть выполнен из негорючих материалов, исключающих проникновение топлива в грунт. Вместимость этого резервуара должна превышать не менее чем на 10 % вместимость используемых на АЗС автоцистерн. Сливной трубопровод должен оканчиваться на расстоянии не более 0,1 м. от дна указанного резервуара. Аварийный резервуар перед началом эксплуатации АЗС должен быть заполнен водой в количестве, обеспечивающем ее уровень в этом резервуаре не менее 0, 3 м. Аварийный резервуар должен быть оснащен трубопроводом деаэрации, отвечающим требованиям, предъявляемым настоящими нормами к трубопроводу деаэрации резервуаров для хранения топлива, патрубками для его опорожнения закрытым способом и замера уровня воды. Указанные патрубки должны быть снабжены герметично закрывающимися заглушками. Глубина заложения аварийного резервуара, и прокладка сливного трубопровода должны обеспечивать предотвращение замерзания в них воды в холодный период года. Сливной трубопровод и лоток (трубопровод) отвода ливневых стоков следует оснащать запорной арматурой (заглушками, задвижками и т.п.). (НПБ 111-98* п. 35*);

13. Оснастить для целей пожаротушения на территории МАЗС установку не менее 2-х пожарных гидрантов или пожарного водоема (резервуара), которые должны быть расположены на расстоянии не более 200 м. от МАЗС (ч. 2, ч. 3 ст. 4, ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.37 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности»);

14. Обеспечить для транспортного средства возможность маневрирования и выезда с территории автозаправочной станции, для чего на покрытие дорог необходимо нанести отличительную разметку или предусмотреть иные визуальные указатели (дорожные знаки, схемы движения), (п. 384 «В» ППР в РФ).

15. Оснастить между заправочными островками с СУГ и заправочными островками с другими видами топлива защитный экран, исполненный из негорючего материала высотой не менее 2 м., и шириной не менее чем на 0,5 м в обе стороны длину заправочного островка (ст. 4 и 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.15 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности»);

16. Разместить на объекте защиты знаки пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено", (п. 11 ППР в РФ);

17. Расположить резервуары для хранения СУГ подземно с обеспечением толщины засыпки грунтом не менее 0,5 м. (п. 8.30 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», ст. 4 и 6 71 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

18. Предусмотреть на одном заправочном островке СУГ заправки одного автомобиля (фактически осуществляется единовременная заправка двух автомобилей). (НПБ 111-98* п. 13* прил. 6, п. 8.14 СП 156.131.2014);

19. Разместить в местах установки приемно-контрольных приборов пожарных информацию с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации, п. 10 ППР в РФ;

20. Представить журнал эксплуатации систем противопожарной защиты с внесённой информацией (об учете наличия периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, проверке средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека, информации о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности), (п. 30, п. 54, п. 60 ППР в РФ).

Принятие определением Кизлярского районного суда РД от ДД.ММ.ГГГГ обеспечительные меры в виде приостановить деятельность многотопливной автозаправочной станции (МАЗС) «Оригинал», расположенной по адресу: РД, 

<

адрес>, автодорога Кизляр-Брянск-Крайновка - отменить.

В части отмены принятого определением Кизлярского районного суда РД от ДД.ММ.ГГГГ обеспечительные меры по обеспечению иска, решения суда привести к немедленному исполнению. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного суда РД через Кизлярский районный суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Судья Р.М. Исаев

Копия верна 

Судья Р.М. Исаев