Дело № 2-3116/2024

УИД - 03RS0006-01-2024-003541-75

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10 сентября 2024 г. город Уфа

Орджоникидзевский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Абдуллина Р.Р.,

при секретаре Ардашировой Л.Р.,

с участием помощника прокурора Орджоникидзевского района г. Уфы - Боброва Н.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в порядке заочного производства гражданское дело по иску Прокурора Орджоникидзевского района г.Уфы к Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению школа № 79 городского округа город Уфа Республики Башкортостан», Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан о возложении обязанности устранить нарушения требований пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Орджоникидзевского района г. Уфы Республики Башкортостан обратился в суд с исковым заявлением в защиту неопределенного круга лиц к Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению школа № 79 городского округа город Уфа Республики Башкортостан», Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан о возложении обязанности устранить нарушения требований пожарной безопасности,

В обоснование заявленных требований, прокурор указал, что Прокуратурой Орджоникидзевского района г. Уфы на основании п. 2 приказа прокурора республики от ДД.ММ.ГГГГ № «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о выборах Президента Российской Федерации» совместно со специалистом отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Уфе управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан (далее - ОНДиПР по г. Уфе УНДиПР ГУ МЧС России по РБ) проведена выездная проверка соблюдения федерального законодательства при осуществлении муниципальным автономным общеобразовательным учреждением Школа № 79 городского округа город Уфа Республики Башкортостан расположенным по адресу: 

<

адрес>, деятельности по оказанию услуг дополнительного образования. В ходе проверки установлено, что эксплуатация и содержание помещения учреждения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, которое задействовано под избирательный участок, создает угрозу безопасности неопределенного круга лиц. Выявленные нарушения могут привести к возникновению пожара, а также непосредственно влияют на возможность своевременного обнаружения пожара, оповещения граждан, находящихся на объекте, их эвакуации, следствием чего является создание угрозы жизни и здоровью людей. По результатам ранее проведенных надзорных мероприятий муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Школа № 79 городского округа г. Уфа Республики Башкортостан 29.08.2023 внесено представление, требования которого в полном объеме не исполнены. Исходя из выписки из ЕГРЮЛ единственным учредителем муниципального автономного общеобразовательного учреждения Школа № 79 городского округа г.Уфа Республики Башкортостан является администрация городского округа г.Уфа Республики Башкортостан.

На основании изложенного, истец просил:

1. Обязать Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Школа № 79 городского округа город Уфа Республики Башкортостан (ИНН 

<

***>) устранить нарушения требования противопожарной безопасности, а именно: 

- оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа в полном объеме, в соответствии с п. 18 приложения № 5 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464; 

- привести в соответствие горизонтальное расстояние между приборами функциональных модулей и ИБЭ в помещении пожарного поста, в соответствии с частью4 статьи 4, частью 1 статьи 6, частью 3 статьи 103 Федерального закона № 123-ФЗ, пункта 5.14 свода правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; 

- привести в рабочее состояние систему пожарной сигнализации в здании в соответствии с пункт 54 Правил противопожарного режима в РФ; 

- изменить ширину двери эвакуационного выхода (ориентир – дверь, ведущая из фойе первого этажа здания в тамбур эвакуационного выхода в центральной части здания, ориентир - дверь, ведущая из навеса-веранды непосредственно наружу), в соответствии с частью 4 статьи 4, частью 1 статью 6, пунктом 1 части 2 статьи 53, частью 1 статьи 89 Федерального закона № 123-Ф3, пункты 4.2.19, 4.2.27 СП 1.13130; 

- изменить ширину двери эвакуационного выхода (ориентир - дверь, ведущая из тамбура эвакуационного выхода в центральной части здания в направлении навеса-веранды), в соответствии с частью 4 статьи 4, частью 1 статьи 6, пункта 1 части 2 статьи 53, частью 1 статьи 89 Федерального закона № 123-Ф3, пункты 4.2.19, 4.2.24 СП 1.13130; 

- устранить перепад высоты в полу на путях эвакуации (ориентир – путь эвакуации, ведущий к эвакуационному выходу непосредственно наружу из навеса-веранды в центральной части здания, а также при следовании из навеса- веранды в центральной части здания непосредственно наружу) в соответствие с частью 4 статьи 4, частью 1 статьи 6, частью 1 статьи 89 Федерального закона № 123-Ф3, пункт 4.3.5 свода правил СП 1.13130; 

- разместить настенный звуковой оповещатель в общем коридоре правого крыла здания, относительно центрального входа в соответствии с пунктом 4.4 СП 3.13130.2009частью 4 статьи 4, частью 1 статьи 6, частью 1 статьи 84 Федерального закона № 123-Ф3. 

2. Обязать администрацию городского округа г. Уфа Республики Башкортостан выделить необходимое финансирование муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Школа № 79 городского округа город Уфа Республики Башкортостан для устранения нарушений требовании противопожарной безопасности.

Помощник прокурора Орджоникидзевского района г. Уфы исковое заявление поддержал в полном объеме, просил удовлетворить по доводам, изложенным в иске.

Представитель ответчика МАОУ Школа № 79 городского округа город Уфа Республики Башкортостан, представитель ответчика Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, представитель третьего лица ОНДиПР по г. Уфе УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан явку предстателей не обеспечили, при надлежащем извещении.

В соответствии с частью 1 статьи 233 Гражданского процессуального кодекса РФ в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства. 

Исходя из изложенных обстоятельств, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц в порядке заочного производства, предусмотренного ст. 233 ГПК РФ. 

Заслушав помощника прокурора, исследовав материалы гражданского дела, суд находит исковые требования обоснованными и подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно части 1 статьи 12 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправии сторон.

В соответствии с частью 1 статьи 49 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительном документе (статья 52), и нести связанные с этой деятельностью обязанности.

Исходя из части 2 статьи 52 ГК РФ юридические лица могут действовать на основании типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом. Сведения о том, что юридическое лицо действует на основании типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом, указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

Согласно части 1 статьи 53 ГК РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительным документом.

В силу части 1 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» бюджетным учреждением признается некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий соответственно органов государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.

Исходя из выписки из ЕГРЮЛ единственным учредителем муниципального автономного общеобразовательного учреждения Школа № 79 городского округа г.Уфа Республики Башкортостан является администрация городского округа г.Уфа Республики Башкортостан.

Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором (статья 210 ГК РФ).

Исходя из положений части 1 статьи 209 ГК РФ собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.

В силу пункта 1 статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ) законодательство о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности. 

Статьей 16 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ установлено, что к полномочиям федеральных органов государственной власти в области пожарной безопасности относится разработка утверждаемого Правительством Российской Федерации нормативного правового акта, устанавливающего противопожарный режим. 

На основании ст. 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой принятие органами государственной власти нормативных правовых актов, направленных на регулирование общественных отношений, вязанных с обеспечением пожарной безопасности. 

В соответствии со ст.ст. 34, 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара, в связи с чем, руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности. 

На основании ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут в том числе собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

Статьей 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ) установлено, что к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности; к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390 (далее - Правила противопожарного режима N 390), определены требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организации и других объектов в целях пожарной безопасности.

В силу части 1 статьи 1 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ настоящий Федеральный закон принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-Ф3 утвержден Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (далее - Технический регламент № 123-Ф3). 

В соответствии с п. 20 ст. 2 Технического регламента № 123-Ф3 под пожарной безопасностью объекта защиты понимается состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара. 

В силу пунктов 1, 2 ст. 5 Технического регламента № 123-Ф3 каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. 

Пунктом 17 ст. 20 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 12.06.2002 № 67- ФЗ) организации, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований превышает 30% на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, официального опубликования решения о назначении референдума, их должностные лица обязаны оказывать комиссиям содействие в реализации их полномочий, в частности предоставлять помещения. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее-Правила № 1479). 

Названные правила устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

Прокуратурой Орджоникидзевского района г. Уфы на основании п. 2 приказа прокурора республики от 02.02.2024 № 21 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о выборах Президента Российской Федерации» совместно со специалистом отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Уфе управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан (далее - ОНДиПР по г. Уфе УНДиПР ГУ МЧС России по РБ) проведена выездная проверка соблюдения федерального законодательства при осуществлении муниципальным автономным общеобразовательным учреждением Школа № 79 городского округа город Уфа Республики Башкортостан расположенным по адресу: 

<

адрес>, деятельности по оказанию услуг дополнительного образования.

В ходе проверки установлено, что эксплуатация и содержание помещения учреждения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, которое задействовано под избирательный участок, осуществляется со следующими нарушениями требований пожарной безопасности: 

1) Здание общеобразовательной организации, с числом учащихся от 350 до 1600, не в полном объеме оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа - над эвакуационными выходами частично отсутствуют световые оповещатели «ВЫХОД», чем нарушен пункт 18 приложения № 5 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденные постановлением Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464; 

2) В помещении пожарного поста, при смежном расположении нескольких приборов, функциональных модулей и ИБЭ горизонтальное расстояние между ними составляет менее 50 мм (фактически составляет 10 мм), чем нарушены часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6, часть 3 статьи 103 Федерального закона № 123-Ф3, пункт 5.14 свода правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; 

3) Система пожарной сигнализации в здании находится в неработоспособном состоянии - на приборе приемно-контрольном пожарном марки «ВЭРС» следующие шлейфы пожарной сигнализации находятся в отключенном состоянии (отсутствует индикация свидетельствующая работоспособности): №№ 3 (1 этаж, каб № 9, вахта, коридор), 5 (1 этаж, каб. № 0- 4, коридор, зап. выход), 9 (слесарная, столярная мастерские (труды)), 11 (медицинский кабинет, ритмика, коридор), 14 (кухня), 15 (2 этаж, каб. № 16-19), 17 (2 этаж, каб № 28, группа продленного дня, коридор), 18 (2 этаж, каб. № 22-26), 19 (3 этаж, каб. № 29, соц. педагог, коридор), 20 (3 этаж, каб № 30-33, коридор), 21 (3 этаж, каб. № 36, 37, 35, 34), 22 (3 этаж, каб. № 38, коридор), 23 (резерв, кнопка для учебной эвакуации 1 эт.), 24 (учительская, пионерская), чем нарушен пункт 54 Правил противопожарного режима в РФ; 

4) Ширина двери эвакуационного выхода (ориентир - дверь, ведущая из фойе первого этажа здания в тамбур эвакуационного выхода в центральной части здания), при числе эвакуирующихся через указанный выход более 50 человек составляет менее 1,2 м (фактически, ширина «активного» дверного полотна в свету составляет 0,69 м, ширина «пассивного» дверного полотна составляет 1,46 м.). При использовании двупольных дверей ширина эвакуационного выхода определяется только шириной выхода через «активные» дверные полотна. При этом учитывать ширину «пассивного» (зафиксированного) полотна не допускается. Для двупольных дверей следует предусматривать устройство самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен, чем нарушены часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6, пункт 1 части 2 статьи 53, часть 1 статьи 89 Федерального закона № 123-Ф3, пункты 4.2.19, 4.2.27 СП 1.13130; 

5) Ширина двери эвакуационного выхода (ориентир - дверь, ведущая из тамбура эвакуационного выхода в центральной части здания в направлении навеса-веранды), при числе эвакуирующихся через указанный выход более 50 человек составляет менее 1,2 м (фактически, ширина «активного» дверного полотна в свету составляет 0,73 м, ширина «пассивного» дверного полотна составляет 1,48 м). При использовании двупольных дверей ширина эвакуационного выхода определяется только шириной выхода через «активные» дверные полотна. При этом учитывать ширину «пассивного» (зафиксированного) полотна не допускается. Для двупольных дверей следует предусматривать устройство самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен, чем нарушены часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6, пункт 1 части 2 статьи 53, часть 1 статьи 89 Федерального закона № 123-ФЭ, пункты 4.2.19, 4.2.24 СП 1.13130; 

6) В полу на путях эвакуации (ориентир - путь эвакуации, ведущий к эвакуационному выходу непосредственно наружу из навеса-веранды в центральной части здания) допущен перепад высот менее 0,45 м (две ступени, суммарной высотой 0,24 м), чем нарушены часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6, часть 1 статьи 89 Федерального закона № 123-Ф3, пункт 4.3.5 свода правил СП 1.13130; 

7) На путях эвакуации (при следовании из навеса-веранды в центральной части здания непосредственно наружу) допускается устройство порога высотой более 50 мм, препятствующего безопасной эвакуации людей (фактически высота порога составляет 100 мм), чем нарушены часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6, пункт 1 части 2 статьи 53, часть 1 статьи 89 Федерального закона № 123-Ф3, подпункт «а» пункта 27 Правил противопожарного режима в РФ, пункт 4.3.5 СП 1.13130; 

8) Ширина двери эвакуационного выхода (ориентир - дверь, ведущая из навеса-веранды непосредственно наружу), при числе эвакуирующихся через указанный выход более 50 человек составляет менее 1,2 м (фактически, ширина «активного» дверного полотна в свету составляет 0,67 м, ширина «пассивного» дверного полотна составляет 1,41 м). При использовании двупольных дверей ширина эвакуационного выхода определяется только шириной выхода через «активные» дверные полотна. При этом учитывать ширину «пассивного» (зафиксированного) полотна не допускается. Для двупольных дверей следует предусматривать устройство самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен, чем нарушены часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6, пункт 1 части 2 статьи 53, часть 1 статьи 89 Федерального закона № 123-Ф3, пункты 4.2.19, 4.2.24 СП 1.13130; 

9) Настенный звуковой оповещатель, размещенный в общем коридоре правого крыла здания, относительно центрального входа, расположен на расстоянии менее 150 мм от потолка до верхней части оповещателя (фактически, расположен вплотную к потолку), чем нарушены часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6, часть 1 статьи 84 Федерального закона № 123-Ф3, пункт 4.4 СП 3.13130.2009.

Таким образом, в МАОУ школа № 79 городского округа город Уфа Республики Башкортостан» выявлены 9 пунктов нарушений требований пожарной безопасности.

Вышеуказанные нарушения могут привести к возникновению пожара, а также непосредственно влияют на возможность своевременного обнаружения пожара, оповещения граждан, находящихся на объекте, их эвакуации, следствием чего является создание угрозы жизни и здоровью людей.

По результатам ранее проведенных надзорных мероприятий муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Школа № 79 городского округа г.Уфа Республики Башкортостан 29.08.2023 внесено представление, требования которого в полном объеме не исполнены.

Таким образом, в нарушение п. 17. ст. 20 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ предоставлены помещения, не отвечающие требованиям пожарной безопасности, а именно помещение избирательного участка №, расположенное в здании по адресу: 

<

адрес> не соответствует нормам пожарной безопасности. Нахождение в нем массового количества граждан влечет угрозу их жизни и здоровью, что является нарушением ст.ст. 34, 37 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ.

Суд учитывая, что выявленные нарушения не устранены, приходит к выводу о том, что исковые требования прокурора подлежат удовлетворению, обязав МАОУ Школа № 79 городского округа г.Уфа Республики Башкортостан устранить выявленные нарушения пожарной безопасности.

Поскольку финансовое обеспечение МАОУ Школа № 79 городского округа г.Уфа Республики Башкортостан осуществляется Администрацией городского округа город Уфа Республики Башкортостан, суд, приходит к выводу о возложении обязанности на вышеуказанные орган по обеспечению финансирования МАОУ Школа № 79 городского округа г.Уфа Республики Башкортостан для устранения нарушений пожарной безопасности, выявленных при проверке.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск Прокурора Орджоникидзевского района г.Уфы к Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению школа № 79 городского округа город Уфа Республики Башкортостан», Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан о возложении обязанности устранить нарушения требований пожарной безопасности, удовлетворить.

1. Обязать Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Школа № 79 городского округа город Уфа Республики Башкортостан (ИНН №) устранить нарушения требования противопожарной безопасности, а именно: 

- оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа в полном объеме, в соответствии с п. 18 приложения № 5 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464; 

- привести в соответствие горизонтальное расстояние между приборами функциональных модулей и ИБЭ в помещении пожарного поста, в соответствии с частью4 статьи 4, частью 1 статьи 6, частью 3 статьи 103 Федерального закона № 123-ФЗ, пункта 5.14 свода правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; 

- привести в рабочее состояние систему пожарной сигнализации в здании в соответствии с пункт 54 Правил противопожарного режима в РФ; 

- изменить ширину двери эвакуационного выхода (ориентир – дверь, ведущая из фойе первого этажа здания в тамбур эвакуационного выхода в центральной части здания, ориентир - дверь, ведущая из навеса-веранды непосредственно наружу), в соответствии с частью 4 статьи 4, частью 1 статью 6, пунктом 1 части 2 статьи 53, частью 1 статьи 89 Федерального закона № 123-Ф3, пункты 4.2.19, 4.2.27 СП 1.13130; 

- изменить ширину двери эвакуационного выхода (ориентир - дверь, ведущая из тамбура эвакуационного выхода в центральной части здания в направлении навеса-веранды), в соответствии с частью 4 статьи 4, частью 1 статьи 6, пункта 1 части 2 статьи 53, частью 1 статьи 89 Федерального закона № 123-Ф3, пункты 4.2.19, 4.2.24 СП 1.13130; 

- устранить перепад высоты в полу на путях эвакуации (ориентир – путь эвакуации, ведущий к эвакуационному выходу непосредственно наружу из навеса-веранды в центральной части здания, а также при следовании из навеса- веранды в центральной части здания непосредственно наружу) в соответствие с частью 4 статьи 4, частью 1 статьи 6, частью 1 статьи 89 Федерального закона № 123-Ф3, пункт 4.3.5 свода правил СП 1.13130; 

- разместить настенный звуковой оповещатель в общем коридоре правого крыла здания, относительно центрального входа в соответствии с пунктом 4.4 СП 3.13130.2009 частью 4 статьи 4, частью 1 статьи 6, частью 1 статьи 84 Федерального закона № 123-Ф3. 

2. Обязать администрацию городского округа г. Уфа Республики Башкортостан выделить необходимое финансирование муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Школа № 79 городского округа город Уфа Республики Башкортостан для устранения нарушений требовании противопожарной безопасности.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а если такое заявление подано - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления. 

Судья Р.Р. Абдуллин

Решение изготовлено в окончательной форме 16.09.2024 г.