Дело № 5-241/20 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

гор.Махачкала 22 мая 2020 года

Судья Ленинск ого районного суда г.Махачкала– Магомедов С.И., 

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.14 ст.19.5 КоАП РФ в отношении должностного лица ФИО1 ФИО5, родившейся ДД.ММ.ГГГГ, уроженки 

<

адрес> проживающей по адресу: 

<

адрес> 

У С Т А Н О В И Л:

В период с 14 час 00 мин. по 16 час. 00 мин. 10.03.2020 г. и с 10 час, 00 мин. по 11 час. 00 мин. 11.03.2020 г. в зданиях, помещениях и на территории объекта зашиты: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ № 56 ИМЕНИ МИРЗАБЕКОВА А.М.», расположенного по адресу: 

<

адрес> повторно выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного пожарного надзора № 69/1/1 от 26.03.0219 г. «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности», тем самым совершила административное правонарушение 3.03.2020г. Не выполнены следующие пункты предписания, а именно:

- Не предоставлена проектная документация на автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей смонтированную в зданиях (Правила противопожарного режима в РФ п.61);

- Руководитель организации не обеспечил в соответствии с годовым планом - графиком, составляемым с учетом технической документации заводов - изготовителей и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово - принудительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре и управление эвакуацией) (Правила противопожарного режима в РФ п.63);

- На объекте не предусмотрен вывод сигнала от автоматической пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 83);

- Допускается сужение путей эвакуации людей, в коридоре на третьем этаже возле кабинетов № 317 и № 324 (выполнить ширину коридоров не менее 1,2 при длине 10 м; не менее 1,5 м -при длине свыше 10 м и не менее 2,4 м - при использовании в качестве кулуаров или помещений ожидания посетителей) (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СНиП 31-05-2003 п.5.6);

- Руководитель организации не обеспечил обработку деревянных конструкций сценической коробки и горючих декораций (сценические занавеси, шторы и т.д.) огнезащитными составами,1 и не составлен акт с указанием пропитки и срока ее действия (Правила противопожарного режима в РФ п.108);

- Не проведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений зданий (Правила противопожарного режима в РФ п.21);

- Пожарные шкафы выполнены из горючих материалов, несоответствующие ГОСТу (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5,13 ГОСТ Р 51844-2009);

- Руководитель организации не обеспечивает исправность сетей внутреннего противопожарного водопровода и не организовано проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов (Правила противопожарного режима в РФ п.55);

- Возле блока автоматической пожарной сигнализации не вывешена инструкцию о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты объекта (п.64 ППРФ № 390);

- Не проведены эксплуатационные испытания ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний не реже 1 раза в 5 лет (п.24 ППР РФ ППРФ №390);

- Не обиты металлическим листом по асбестовой прокладке двери (люки) выхода на чердачное помещение, для увеличения предела огнестойкости (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 151 ФЗ №123, СНиП 2.01.02-85* п.2.10);

- Двери лестничных клеток, ведущих в общие коридоры, не оборудованы самозакрывающимися приспособлениями и уплотнениями в притворах и не установлены демонтированные дверные створки на 2-ом и 3- ем этаже здания с центрального подъезда (СП 1.13130.2009 п.4.2.7);

- Пожарные шкафы не оборудованы поворотными кассетами (п.57 ППР РФ ППРФ № 390; п,3 ст.4 ФЗ -123; п.4.5*. НПБ151-2000);

- Не Определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер (воздуховодов) от горючих отходов с составлением соответствующего акта (Правила противопожарного режима в РФ п. 50);

- Для сетей внутреннего противопожарного водопровода используются трубы из пластика (п.З ст.4 Ф3-№123 п. 10.1 СНиП 2.04.01-85*);

В судебное заседание ФИО1 надлежаще извещенная о месте и времени рассмотрения, не явилась. Из возвращенного почтового конверта, извещение возвратилось в суд с отметкой «истек срок хранения». 

В виду отсутствия необходимости вызова должностного лица, составившего протокол об административном правонарушении, согласно разъяснения, содержащегося в п. 10 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", суд считает возможным рассмотреть жалобу без его участия. 

Исследовав материалы дела об административном правонарушении, суд считает вину ФИО1 в совершении административного правонарушения доказанной.

В соответствии с ч.14 ст.19.5 КоАП РФ, повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Вина ФИО1 в совершении административного правонарушения подтверждается:

- Протоколом об АП №64 от 12 марта 220 года; 

- предписанием №69/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 26 марта 2020 года, полученного ФИО1 26 мая 2020 года. 

- Актом проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя №84 от 12 марта 2020 года; 

- Распоряжением органа государственного контроля ( надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от 04 марта 2020 года №84.

Постановлением мирового судьи судебного участка №8 Ленинского района г.Махачкалы от 13 мая 2019 года, из которого усматривается, что директор МБОУ «Многопрофильная Гимназия №56 имени Мирзабекова А.М.» ФИО1 признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 рублей. Постановление вступило в законную силу 24.05.2019 года. 

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч.14 ст.19.5 КоАП РФ. 

При назначении наказания ФИО1, суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, а именно то, что указанные выше выявленные нарушения повторяются неоднократно, влекут угрозу жизни или здоровью людей; смягчающих административную ответственность, и обстоятельств, отягчающих административную ответственность. 

При изложенных обстоятельствах, ФИО1 следует назначить административное наказание в виде административного штрафа. 

Руководствуясь ст.ст.29.7, 29.9-29.11 КоАП РФ, судья

П О С Т А Н О В И Л:

Признать должностного лица директора МБОУ «Многопрофильная Гимназия №56 имени Мирзабекова А.М.» ФИО1 ФИО6, родившуюся ДД.ММ.ГГГГ, уроженки 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст.19.5 КоАП РФ и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 15 000 (пятнадцать тысяч рублей) которые подлежат перечислению на следующие реквизиты счет: 

Получатель: УФК по РД / ГУ МЧС России по РД л/сч 

<

***>

Р/сч в УФК 40101810600000010021 – в Отделение – НБ РД г.Махачкала. 

БИК: 048209001:

ИНН: 

<

***>/ КПП: 057201001

ОКТМО: 82701365

КБК: 17711601191010005140. 

Разъяснить ФИО1 ФИО8 что административный штраф должен быть уплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд РД участниками производства по делу об административном правонарушении в течение 10 суток со дня вручения им или получения ими копии постановления.

Наименования взыскателя: Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по РД, Отдел надзорной деятельности и профилактической работы №1 по г.Махачкале, расположенного по адресу: 

<

адрес> "д". 

Наименование должника: ФИО1 ФИО7, родившаяся ДД.ММ.ГГГГ, уроженки 

<

адрес>, проживающая по адресу: 

<

адрес>.

Судья Магомедов С.И