Дело № 2-2449/2025

УИД 42RS0002-01-2025-004586-73

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

<

адрес> – Кузбасс 20.11.2025 

Беловский городской суд Кемеровской области

в составе председательствующего судьи Тооц А. В.,

при секретаре Титаренко И. З.,

с участием истца – заместителя Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли ФИО1,

представителей ответчика – ФИО2, ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли в порядке ст. 45 ГПК РФ, в защиту прав и интересов неопределённого круга лиц, к ООО «ММК-УГОЛЬ» о понуждении к совершению действий, 

УСТАНОВИЛ:

Кемеровский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли обратился с исковым заявлением в суд в порядке ст. 45 ГПК РФ, в защиту прав и интересов неопределённого круга лиц, к ООО «ММК-УГОЛЬ» о понуждении к совершению действий.

Требования мотивированы тем, что Кемеровской межрайонной прокуратурой по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли в июне 2025 года проведена проверка исполнения ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика», законодательства об охране труда, промышленной и пожарной безопасности, в ходе которой установлено следующее.

Согласно свидетельству о регистрации опасных производственных объектов от ДД.ММ.ГГГГ №, выданному Сибирским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика», эксплуатирует опасные производственные объекты: фабрика обогащения угля регистрационный №, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ, II класс опасности; площадка мостового крана фабрики обогащения угля регистрационный №, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ, № класс опасности; участок трубопровода теплосети фабрики обогащения угля регистрационный № дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ, IV класс опасности.

В ходе проведения проверки деятельности ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика», выявлены следующие нарушения законодательства:

1. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» эксплуатируются здания с невыполненными мероприятиями по приведению зданий в безопасное состояние (ремонтными работами) после которых здания будут соответствовать требованиям промышленной безопасности, а именно:

- Заключение экспертизы промышленной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ на сооружение галереи №

- Заключение экспертизы промышленной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ на сооружение галереи №№

- Заключение экспертизы промышленной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ на здание отделение сушки;

- Заключение экспертизы промышленной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ на здание радиальных сгустителей;

- Заключение экспертизы промышленной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ на здание погрузочных воронок;

- Заключение экспертизы промышленной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ на сооружение галереи №

- Заключение экспертизы промышленной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ на сооружение галереи №;

- Заключение экспертизы промышленной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ на сооружение галереи №

- Заключение экспертизы промышленной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ на сооружение галереи №

- Заключение экспертизы промышленной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ на здание котельной;

- Заключение экспертизы промышленной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ на помещение оператора сушки;

- Заключение экспертизы промышленной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ на здание перегрузки №;

- Заключение экспертизы промышленной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ на здание перегрузки №;

- Заключение экспертизы промышленной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ на здание породного бункера;

- Заключение экспертизы промышленной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ на здание сетевой установки (бойлерной);

- Заключение экспертизы промышленной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ на здание насосной склада реагентов;

- Заключение экспертизы промышленной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ на здание топочного отделения;

- Заключение экспертизы промышленной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ на здание фильтрпрессового участка.

2. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» работникам сторонних (подрядных) организаций не выдаются трекеры позиционирования, в связи с чем не отслеживаются по системе позиционирования многофункциональной системы безопасности.

3. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании административно-бытового комбината (новое): допущена эксплуатация системы пожарной сигнализации сверх срока службы; не обеспечивается проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

4. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании административно-бытового комбината (старое): допущена эксплуатация системы пожарной сигнализации сверх срока службы; не организованно не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; не обеспечивается проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

5. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании главного корпуса: допущена эксплуатация системы пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения сверх срока службы; не организованно не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; не обеспечивается проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

6. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании отделение сушки (сушильное): допущена эксплуатация системы пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения сверх срока службы; не организованно не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; не обеспечивается проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

7. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании котельной: допущена эксплуатация системы пожарной сигнализации сверх срока службы; не организованно не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; не обеспечивается проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

8. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании столовой: допущена эксплуатация системы пожарной сигнализации сверх срока службы; не обеспечивается проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

9. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании гаража: не обеспечивается проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

10. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании аккумулирующие бункера: не осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций (огнезащита несущих элементов, огнезащита несущих металлических элементов), не обеспечивается проведение повторной обработки строительных конструкций несущих элементов и несущих металлических элементов; допущена эксплуатация системы пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения сверх срока службы; не организованно не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; не обеспечивается проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

11. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании фильтр-прессовое отделение: не осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций (огнезащита несущих элементов, огнезащита несущих металлических элементов), не обеспечивается проведение повторной обработки строительных конструкций несущих элементов и несущих металлических элементов; допущена эксплуатация системы пожарной сигнализации сверх срока службы; не обеспечивается проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

12. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании вагоноопрокидыватель №: допущена эксплуатация системы пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения сверх срока службы.

13. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании для хранения технологического оборудования: не организованно не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; не обеспечивается проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

14. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании для хранения технологического оборудования главного корпуса: не осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций (огнезащита несущих элементов, огнезащита несущих металлических элементов), не обеспечивается проведение повторной обработки строительных конструкций несущих элементов и несущих металлических элементов; не организованно не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; не обеспечивается проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

15. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании материальный склад №: не осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций (огнезащита несущих элементов, огнезащита несущих металлических элементов), не обеспечивается проведение повторной обработки строительных конструкций несущих элементов и несущих металлических элементов; не обеспечивается проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

16. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании галерея №: допущена эксплуатация системы пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения сверх срока службы.

17. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании галерея №: допущена эксплуатация системы пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения сверх срока службы;

18. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании галерея №: допущена эксплуатация системы пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения сверх срока службы;

19. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании отделения сушки (топочное): допущена эксплуатация системы пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения сверх срока службы; не обеспечивается проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

20. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании галереи №№: допущена эксплуатация системы пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения сверх срока службы; не осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций (огнезащита несущих элементов, огнезащита несущих металлических элементов), не обеспечивается проведение повторной обработки строительных конструкций несущих элементов и несущих металлических элементов.

21. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании радиальных сгустителей: допущена эксплуатация системы пожарной сигнализации сверх срока службы; не организованно не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; не обеспечивается проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

22. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании аккумулирующие бункера котельной: допущена эксплуатация системы пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения сверх срока службы; не организованно не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; не обеспечивается проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

23. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании бункер золоудаления с галереей котельной: не организованно не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

24. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании насосная склада реагентов: допущена эксплуатация системы пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения сверх срока службы; не обеспечивается проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

25. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании перегрузка №: допущена эксплуатация системы пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения сверх срока службы; не обеспечивается проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

26. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании шламовый бассейн: допущена эксплуатация системы пожарной сигнализации сверх срока службы.

27. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании породний бункер: не организованно не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

28. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании галерея №№ допущена эксплуатация системы пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения сверх срока службы;

29. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании погрузочные воронки: допущена эксплуатация системы пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения сверх срока службы; не организованно не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; не обеспечивается проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

30. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании перегрузки №: допущена эксплуатация системы пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения сверх срока службы; не обеспечивается проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

31. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании сетевая установка (бойлерная): допущена эксплуатация системы пожарной сигнализации сверх срока службы.

32. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании галерея №: допущена эксплуатация системы пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения сверх срока службы.

33. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в помещении оператора сушки: допущена эксплуатация системы пожарной сигнализации сверх срока службы.

34. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании трансформаторной подстанции ПС 6/04 Кв, РУ-3: допущена эксплуатация системы пожарной сигнализации сверх срока службы.

35. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании ямы привозных энергетических углей: допущена эксплуатация системы пожарной сигнализации сверх срока службы.

36. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании химлаборатории и ОТК: допущена эксплуатация системы пожарной сигнализации сверх срока службы.

37. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании подстанция 6/0.4кв и РУ-6квТ 3 (мощн.2000 кВ): допущена эксплуатация системы пожарной сигнализации сверх срока службы.

38. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании П/СТ перегрузки: допущена эксплуатация системы пожарной сигнализации сверх срока службы.

39. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании П/СТ погрузки: допущена эксплуатация системы пожарной сигнализации сверх срока службы.

По результатам проведенной в ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» проверки и выявленным нарушениям законодательства Прокурором ДД.ММ.ГГГГ ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» внесено представление об их устранении.

Указанное представление рассмотрено с участием представителя Прокуратуры. Согласно предоставленному ответу от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» принимаются меры к устранению нарушений, выявленных в ходе проверки.

При этом, несмотря не требования Прокурора, ответчик до настоящего времени каких-либо действий по выполнению мероприятий по приведению зданий в безопасное состояние в соответствии с экспертизой промышленной безопасности; обеспечению работников сторонних (подрядных) организаций трекерами позиционирования; обеспечения соблюдения требований пожарной безопасности не осуществлено, данные нарушения вместе с тем непосредственно влияют на безопасность труда как действующих работников ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика», так и работников которые будут трудоустроены на ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика», а также работников подрядных организаций и контролирующих органов, круг которых также постоянно меняется.

С учетом вышеизложенного, невыполнение предприятиями в полном объеме требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности ведет к нарушению конституционного права граждан на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности (часть третья статьи 37 Конституции Российской Федерации).

В связи с чем, направление в суд настоящего заявления прокурором осуществляется в целях защиты прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц.

Истец просит обязать ООО «ММК-УГОЛЬ» провести необходимые мероприятия по устранению допущенных нарушений, в части приведения зданий (сооружений) в безопасное состояние в соответствии с экспертизами промышленной безопасности; обеспечению работников сторонних (подрядных) организаций трекерами позиционирования; обеспечению соблюдения требований пожарной безопасности, в сроки до ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, с конкретными мероприятиями согласно перечню.

Информация о дате, времени и месте рассмотрения дела размещена в соответствии с требованиями ч. 7 ст. 113 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ) в установленном п. 2 ч. 1 ст. 14, ст. 15 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» порядке на сайте Беловского городского суда 

<

адрес> (http://belovskygor.kmr.sudrf.ru/).

В судебном заседании заместитель Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли ФИО1 поддержал исковые требования в полном объеме, настаивал на их удовлетворении.

Представители ответчика ООО «ММК-Уголь» ФИО2, ФИО3 в судебном заседании пояснили, что с исковым требованиями согласны, признают, что нарушения, указанные прокурором, допущены, полагают, что сроки, указанные истом для устранения нарушений, достаточны.

Суд, выслушав стороны, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующему.

Статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве способов защиты гражданских прав предусмотрено пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

В соответствии со статьей 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов урегулированы Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

В соответствии со статьей 6 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» к видам деятельности в области промышленной безопасности относятся проектирование, строительство, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервация и ликвидация опасного производственного объекта.

Согласно статье 2 Федерального закона «О промышленной безопасности опасного производственного объекта» опасными производственными объектами в соответствии с настоящим Федеральным законом являются предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные в Приложении 1 к настоящему Федеральному закону.

Опасные производственные объекты подлежат регистрации в государственном реестре в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

Опасные производственные объекты в зависимости от уровня потенциальной опасности аварий на них для жизненно важных интересов личности и общества подразделяются в соответствии с критериями, указанными в приложении 2 к настоящему Федеральному закону, на четыре класса опасности:

I класс опасности - опасные производственные объекты чрезвычайно высокой опасности;

II класс опасности - опасные производственные объекты высокой опасности;

III класс опасности - опасные производственные объекты средней опасности;

IV класс опасности - опасные производственные объекты низкой опасности.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» требования промышленной безопасности - условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в настоящем Федеральном законе, других федеральных законах, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актах Президента Российской Федерации, нормативных правовых актах Правительства Российской Федерации, а также федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности.

Требования промышленной безопасности должны соответствовать нормам в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды, экологической безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, строительства, а также обязательным требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

Статьей 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» предусмотрено, что организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана в том числе: соблюдать положения настоящего Федерального закона, других федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, а также федеральных норм и правил в области промышленной безопасности; организовать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности; обеспечивать наличие и функционирование необходимых приборов и систем контроля за производственными процессами в соответствии с установленными требованиями; выполнять указания, распоряжение и предписания федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности, его территориальных органов и должностных лиц, отдаваемые ими в соответствии с полномочиями.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО «ММК-УГОЛЬ» является действующим юридическим лицом, зарегистрировано по адресу: 

<

адрес>-Кузбасс, 

<

адрес>, ИНН 

<

***>.

Из свидетельства о регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов №, выданном ДД.ММ.ГГГГ Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, следует, что ООО «ММК-УГОЛЬ» эксплуатирует опасные производственные объекты, в том числе, фабрику по обогащению угля, регистрационный номер №, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ, с классом опасности II; площадку мостового крана фабрики обогащения угля, регистрационный номер № дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ, с № классом опасности; участок трубопровода теплосети фабрики обогащения угля регистрационный №, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ, с IV классом опасности.

В июне 2025 года Кемеровской межрайонной прокуратурой по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли проведена проверка исполнения ООО «ММК-Уголь» «Центральная обогатительная фабрика» законодательства в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, в ходе которой выявлены нарушения в области промышленной безопасности, а именно:

1. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» эксплуатируются здания с невыполненными мероприятиями по приведению зданий в безопасное состояние (ремонтными работами) после которых здания будут соответствовать требованиям промышленной безопасности, а именно:

- Заключение экспертизы промышленной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ на сооружение галереи №;

- Заключение экспертизы промышленной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ на сооружение галереи №

- Заключение экспертизы промышленной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ на здание отделение сушки;

- Заключение экспертизы промышленной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ на здание радиальных сгустителей;

- Заключение экспертизы промышленной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ на здание погрузочных воронок;

- Заключение экспертизы промышленной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ на сооружение галереи №

- Заключение экспертизы промышленной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ на сооружение галереи №;

- Заключение экспертизы промышленной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ на сооружение галереи №;

- Заключение экспертизы промышленной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ на сооружение галереи №;

- Заключение экспертизы промышленной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ на здание котельной;

- Заключение экспертизы промышленной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ на помещение оператора сушки;

- Заключение экспертизы промышленной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ на здание перегрузки №;

- Заключение экспертизы промышленной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ на здание перегрузки №;

- Заключение экспертизы промышленной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ на здание породного бункера;

- Заключение экспертизы промышленной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ на здание сетевой установки (бойлерной);

- Заключение экспертизы промышленной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ на здание насосной склада реагентов;

- Заключение экспертизы промышленной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ на здание топочного отделения;

- Заключение экспертизы промышленной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ на здание фильтрпрессового участка.

2. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» работникам сторонних (подрядных) организаций не выдаются трекеры позиционирования, в связи с чем не отслеживаются по системе позиционирования многофункциональной системы безопасности.

3. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании административно-бытового комбината (новое): допущена эксплуатация системы пожарной сигнализации сверх срока службы; не обеспечивается проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

4. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании административно-бытового комбината (старое): допущена эксплуатация системы пожарной сигнализации сверх срока службы; не организованно не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; не обеспечивается проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

5. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании главного корпуса: допущена эксплуатация системы пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения сверх срока службы; не организованно не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; не обеспечивается проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

6. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании отделение сушки (сушильное): допущена эксплуатация системы пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения сверх срока службы; не организованно не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; не обеспечивается проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

7. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании котельной: допущена эксплуатация системы пожарной сигнализации сверх срока службы; не организованно не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; не обеспечивается проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

8. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании столовой: допущена эксплуатация системы пожарной сигнализации сверх срока службы; не обеспечивается проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

9. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании гаража: не обеспечивается проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

10. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании аккумулирующие бункера: не осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций (огнезащита несущих элементов, огнезащита несущих металлических элементов), не обеспечивается проведение повторной обработки строительных конструкций несущих элементов и несущих металлических элементов; допущена эксплуатация системы пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения сверх срока службы; не организованно не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; не обеспечивается проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

11. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании фильтр-прессовое отделение: не осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций (огнезащита несущих элементов, огнезащита несущих металлических элементов), не обеспечивается проведение повторной обработки строительных конструкций несущих элементов и несущих металлических элементов; допущена эксплуатация системы пожарной сигнализации сверх срока службы; не обеспечивается проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

12. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании вагоноопрокидыватель №№: допущена эксплуатация системы пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения сверх срока службы.

13. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании для хранения технологического оборудования: не организованно не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; не обеспечивается проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

14. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании для хранения технологического оборудования главного корпуса: не осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций (огнезащита несущих элементов, огнезащита несущих металлических элементов), не обеспечивается проведение повторной обработки строительных конструкций несущих элементов и несущих металлических элементов; не организованно не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; не обеспечивается проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

15. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании материальный склад №: не осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций (огнезащита несущих элементов, огнезащита несущих металлических элементов), не обеспечивается проведение повторной обработки строительных конструкций несущих элементов и несущих металлических элементов; не обеспечивается проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

16. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании галерея №: допущена эксплуатация системы пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения сверх срока службы.

17. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании галерея №: допущена эксплуатация системы пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения сверх срока службы;

18. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании галерея №: допущена эксплуатация системы пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения сверх срока службы;

19. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании отделения сушки (топочное): допущена эксплуатация системы пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения сверх срока службы; не обеспечивается проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

20. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании галереи №№, 198: допущена эксплуатация системы пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения сверх срока службы; не осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций (огнезащита несущих элементов, огнезащита несущих металлических элементов), не обеспечивается проведение повторной обработки строительных конструкций несущих элементов и несущих металлических элементов.

21. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании радиальных сгустителей: допущена эксплуатация системы пожарной сигнализации сверх срока службы; не организованно не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; не обеспечивается проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

22. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании аккумулирующие бункера котельной: допущена эксплуатация системы пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения сверх срока службы; не организованно не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; не обеспечивается проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

23. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании бункер золоудаления с галереей котельной: не организованно не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

24. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании насосная склада реагентов: допущена эксплуатация системы пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения сверх срока службы; не обеспечивается проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

25. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании перегрузка №: допущена эксплуатация системы пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения сверх срока службы; не обеспечивается проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

26. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании шламовый бассейн: допущена эксплуатация системы пожарной сигнализации сверх срока службы.

27. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании породний бункер: не организованно не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

28. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании галерея №№: допущена эксплуатация системы пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения сверх срока службы;

29. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании погрузочные воронки: допущена эксплуатация системы пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения сверх срока службы; не организованно не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; не обеспечивается проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

30. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании перегрузки №: допущена эксплуатация системы пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения сверх срока службы; не обеспечивается проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

31. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании сетевая установка (бойлерная): допущена эксплуатация системы пожарной сигнализации сверх срока службы.

32. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании галерея №: допущена эксплуатация системы пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения сверх срока службы.

33. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в помещении оператора сушки: допущена эксплуатация системы пожарной сигнализации сверх срока службы.

34. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании трансформаторной подстанции ПС 6/04 Кв, РУ-3: допущена эксплуатация системы пожарной сигнализации сверх срока службы.

35. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании ямы привозных энергетических углей: допущена эксплуатация системы пожарной сигнализации сверх срока службы.

36. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании химлаборатории и ОТК: допущена эксплуатация системы пожарной сигнализации сверх срока службы.

37. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании подстанция 6/0.4кв и РУ-6квТ 3 (мощн.2000 кВ): допущена эксплуатация системы пожарной сигнализации сверх срока службы.

38. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании П/СТ перегрузки: допущена эксплуатация системы пожарной сигнализации сверх срока службы.

39. В ООО «ММК-УГОЛЬ» «Центральная обогатительная фабрика» в здании П/СТ погрузки: допущена эксплуатация системы пожарной сигнализации сверх срока службы.

Данные факты являются нарушением следующих норм федерального законодательства:

- части 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», согласно которой организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана соблюдать положения настоящего Федерального закона, других федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, а также федеральных норм и правил в области промышленной безопасности. Организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности;

- абзаца 14 части 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», согласно которой организация, обязана обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, а также проводить диагностику, испытания, освидетельствование сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в установленные сроки и по предъявляемому в установленном порядке предписанию федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности, или его территориального органа;

- пункта 29 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при переработке, обогащении и брикетировании углей», утвержденные приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ № согласно которого, противоаварийная защита фабрики должна обеспечивать предупреждение аварий и инцидентов реализацией комплекса мер и средств, определенных техническими проектами и проектной документацией, а в случае их возникновения - проведение аварийно-спасательных работ;

- пункта 30 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при переработке, обогащении и брикетировании углей», утвержденные приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ № согласно которого, в зданиях и сооружениях фабрики должен быть оборудован комплекс систем и средств, обеспечивающий организацию и осуществление безопасности ведения работ по переработке и обогащению угля, контролю и управлению технологическими и производственными процессами в нормальных и аварийных условиях. Указанные системы и средства должны быть объединены в многофункциональную систему безопасности (далее – МФСБ). Состав указанных систем и средств, объединенных в МФСБ, должен быть определен на основании проекта с учетом установленных опасностей конкретной фабрики. МФСБ должна обеспечивать: мониторинг и предупреждение условий возникновения опасности аэрологического и техногенного характера; оперативный контроль соответствия технологических процессов заданным параметрам; применение систем противоаварийной защиты людей, технических устройств, зданий и сооружений. Состав МФСБ предусматривает: а) систему аэрогазового контроля (далее - АГК); б) систему контроля запыленности воздуха; в) противопожарную защиту: систему обнаружения ранних признаков эндогенных и экзогенных пожаров и их локализации; систему контроля и управления пожарным водоснабжением; систему связи и оповещения работников; систему определения местоположения работников фабрики; систему поиска и обнаружения людей, застигнутых аварией; систему оперативной, громкоговорящей и аварийной связи и аварийного оповещения; два источника независимой связи с подразделением ПАСС(Ф) и пожарных подразделений, обслуживающих фабрику. МФСБ должна соответствовать требованиям в области промышленной безопасности и технического регулирования, обеспечения единства средств измерений и стандартов на взрывозащищенное электрооборудование, автоматизированные системы управления, информационные технологии, измерительные системы и газоаналитическое оборудование;

- пунктов 5, 35, 38 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденные приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которым здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий, подлежат экспертизе: в случае истечения срока эксплуатации здания или сооружения, установленного проектной документацией; в случае отсутствия проектной документации, либо отсутствия в проектной документации данных о сроке эксплуатации здания или сооружения; после аварии на опасном производственном объекте, в результате которой были повреждены несущие конструкции данных зданий и сооружений; по истечении сроков безопасной эксплуатации, установленных заключениями экспертизы. Заключение экспертизы должно содержать один из следующих выводов о соответствии объекта экспертизы требованиям промышленной безопасности (кроме экспертизы декларации промышленной безопасности и обоснования безопасности опасного производственного объекта): объект экспертизы соответствует требованиям промышленной безопасности и может быть применен при эксплуатации опасного производственного объекта; объект экспертизы не в полной мере соответствует требованиям промышленной безопасности и может быть применен при условии внесения соответствующих изменений в документацию или выполнения соответствующих мероприятий в отношении технических устройств либо зданий и сооружений (в заключении указываются изменения, после внесения которых документация будет соответствовать требованиям промышленной безопасности, либо мероприятия (в том числе мероприятия, компенсирующие несоответствия), после проведения которых или при выполнении которых в процессе применения техническое устройство, здания, сооружения будут соответствовать требованиям промышленной безопасности); объект экспертизы не соответствует требованиям промышленной безопасности и не может быть применен при эксплуатации опасного производственного объекта. При проведении экспертизы обоснования безопасности опасного производственного объекта или вносимых в него изменений в заключении экспертизы должны содержаться следующие сведения: оценка полноты и достоверности информации, представленной в обосновании безопасности; оценка полноты и достаточности мероприятий, компенсирующих отступления от норм и правил в области промышленной безопасности; оценка обоснованности результатов оценки риска аварий, в том числе адекватности применяемых физико-математических моделей и использованных методов расчетов по оценке риска, правильности и достоверности этих расчетов, а также полноты учета всех факторов, влияющих на конечные результаты; оценка учета современного опыта эксплуатации, капитального ремонта, консервации и ликвидации опасных производственных объектов в обосновании безопасности; оценка полноты требований к эксплуатации, капитальному ремонту, консервации или ликвидации опасного производственного объекта, установленных в обосновании безопасности;

- пункта 1 части 1 статьи 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в соответствии с которым, пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также одного из следующих условий: выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона;

- пункта 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № в соответствии с которым, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- пункта 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № в соответствии с которым, в соответствии с технической документацией изготовителя руководитель организации обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

- пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № в соответствии с которым, руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- пункта 6.6.1 ФИО6 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность, утвержденный и введенный в действие приказом Росстандарта от ДД.ММ.ГГГГ № в соответствии с которым, эксплуатацию технических средств системы пожарной сигнализации следует осуществлять в соответствии со сроками, указанными в технической документации изготовителей. Эксплуатацию технических средств системы пожарной сигнализации сверх срока службы (эксплуатации) необходимо осуществлять в соответствии с правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №.

ДД.ММ.ГГГГ по фактам выявленных в результате проведенной проверки нарушений Кемеровским межрайонным прокурором по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли ООО «МКК Уголь» «Центральная обогатительная фабрика» внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.

Представителями ответчика выявленные нарушения не оспариваются.

В судебное заседание не представлено доказательств, подтверждающих, что ООО «ММК-УГОЛЬ» реализованы проектные решения по приведению зданий в безопасное состояние в соответствии с экспертизой промышленной безопасности; работники сторонних (подрядных) организаций обеспечены трекерами позиционирования; требования по соблюдению пожарной безопасности осуществлены.

Суд руководствуется положениями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Правилами проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденными, приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №, и исходит из того, что ответчик – ООО «ММК-УГОЛЬ» не принял должных мер по обеспечению промышленной безопасности спорного объекта, в зданиях и сооружениях фабрики не обеспечена в должной мере организация и осуществление безопасности ведения работ по переработке и обогащению угля, что может привести к возникновению аварийной ситуации с серьезными последствиями для жизни и здоровья людей, нарушает требования законодательства о промышленной безопасности, в связи с чем суд приходит к выводу о возложении на ответчика - ООО «ММК-УГОЛЬ» обязанности по устранению выявленных нарушений законодательства.

Поскольку осуществление работ, связанных с реализацией мероприятий по приведению деятельности фабрики в соответствие с нормами действующего законодательства в области промышленной и пожарной безопасности и охраны труда, может произвести только ответчик - ООО «ММК-УГОЛЬ», что требует временных затрат, применительно к правилам ст. 204 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд в соответствии с п. 2 ст. 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из объема подлежащих выполнению работ определяет срок для исполнения решения суда по отдельным объемам мероприятий до ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. 

Объективных причин для предоставления большего срока в настоящее время, на момент рассмотрения дела не имеется.

Доказательств того, что указанные сроки недостаточны для исполнения судебного решения, представителями ответчика не представлено, и в судебном заседании не установлено. Кроме того данный вопрос может быть решен судом в ином порядке, ответчик не лишен права обратиться в суд с заявлением о предоставлении отсрочки исполнения решения суда, предоставив доказательства проведения необходимых работ в другой срок.

В соответствии с п. 1 статьи 88 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

Частью 1 статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п. 3 ч. 1 статьи 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации и законодательством об административном судопроизводстве, судами общей юрисдикции, мировыми судьями, государственная пошлина уплачивается в следующих размерах: при подаче искового заявления имущественного характера, не подлежащего оценке, искового заявления неимущественного характера: для организаций - 20000 рублей.

Согласно п. 9 ч. 1 статьи 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации и законодательством об административном судопроизводстве, судами общей юрисдикции, мировыми судьями, освобождаются: прокуроры - по заявлениям в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Поскольку прокурор при подаче иска освобожден от уплаты государственной пошлины, на основании статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина в размере 20000 руб. подлежит взысканию с ответчика - ООО «ММК-УГОЛЬ» в доход местного бюджета.

Руководствуясь статьями 194 - 199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли к ООО «ММК-УГОЛЬ» о понуждении к совершению действий удовлетворить.

Обязать ООО «ММК-УГОЛЬ»:

1.1. В Центральная обогатительная фабрика» в срок до ДД.ММ.ГГГГ выполнить мероприятия (ремонтные работы по устранению дефектов) по следующим зданиям (сооружениям) указанным в экспертизах промышленной безопасности:

1.1.1. Сооружение галереи №:

1.1.1.1. Выполнить антикоррозийную защиту и расчистку опоры от завала грунтом.

1.1.1.2. Выполнить антикоррозийную защиту стойки фермы Ф1 по оси Б/7-8 и местное усиление пролетного строения стойки фермы Ф2 по оси Б/8-9.

1.1.1.3. Восстановить усиление элемента связи по верхним поясам фермы в осях 8-9/А-Б, выполнить антикоррозийную защиту.

1.1.1.4. Выполнить ремонт стен по осям А/5-7, Б/7-5.

1.1.1.5. Выполнить ремонт опор ОП1, участок колонны К1 по оси 5/Б, К2 по оси 6/Б.

1.1.1.6. Выполнить ремонт покрытия галереи в осях 5-7/А-Б, 5-6/А-Б.

1.1.1.7. Выполнить ремонт плит покрытия галереи в осях 6-7/А-Б.

1.1.1.8. Выполнить ремонт стен коридора по осям А/4-5, 5/Б, в осях 4-5/А-Б, 7/Б-А.

1.1.1.9. Выполнить ремонт плит покрытия коридора в осях 4-5/А-Б.

1.ДД.ММ.ГГГГ. Выполнить ремонт плит перекрытия тоннеля в осях 2-4/А-Б.

1.1.2. Сооружение галереи №№, 198:

1.1.2.1. Выполнить ремонт стенового ограждения галереи по оси 4 и 2/3.

1.1.2.2. Выполнить ремонт опоры №.

1.1.2.3. Выполнить ремонт и усиление опоры №.

1.1.2.4. Выполнить ремонт и усиление опоры №.

1.1.2.5. Выполнить ремонт и антикоррозийную защиту опоры №.

1.1.2.6. Выполнить ремонт опоры №.

1.1.2.7. Выполнить ремонт и антикоррозийную защиту галереи по осям 2/3 и 4.

1.1.2.8. Выполнить ремонт и усиление пролетных ферм по осям 2/3, 3, 4.

1.1.2.9. Выполнить усиление гидроизоляции и антикоррозийную защиту отдельного участка нижнего пояса пролетной фермы по оси 4/ОС до опоры №.

1.ДД.ММ.ГГГГ. Выполнить ремонт стен коридора галереи по оси 4/ОС с внутренней стороны по осям 2/3/ОР-ОП и 4/ОР-ОН, кирпичные столбы и пилястры по осям 3/ОП, 3/ОМ, 2/3/ОП и 3/ОН. Отдельные участки стен снаружи коридора по осям 4/ОР-ОП, 2/3/ОР-ОС, с внутренней стороны по оси 2/3/ОС-ОР. Кирпичной кладки стен снаружи коридора по осям 2/3/ОР-ОС и ОС/3-4, 2/3-4/ОС-ОК. Отдельный участок стены коридора по оси 2/3/ОП-ОН. Помещение коридора в осях 2/3-4/ОС-ОК. Кирпичной кладки стен с внутренней стороны коридора в осях 2/3-4/ОМ-ОЛ. Кирпичной кладки стен с внутренней стороны коридора под плитами покрытия в осях 2/3-4/ОЛ-ОК и 2/3-4/ОП-ОМ. Отдельный участок кирпичной кладки стены с внутренней стороны коридора по оси 4/ОР-ОР.

1.ДД.ММ.ГГГГ. Выполнить ремонт и усиление покрытия коридора в осях 4-2/3/ОС-ОК. Отдельных плит покрытия коридора в осях 2/3-4/ОН-ОМ. Балки покрытия коридора по осям ОМ/2/3-3 и ОП/3-4. Балки покрытия коридора по оси ОМ/3-4. Покрытие тамбура входа в коридор по оси 4/ОР-ОП.

1.ДД.ММ.ГГГГ. Выполнить ремонт кровли коридора в осях 2/3-4/ОС-ОК, карнизный свес кровли коридора в осях 2/3-4-ОМ-ОЛ.

1.ДД.ММ.ГГГГ. Выполнить ремонт перекрытия отдельного участка монолитно-ребристого перекрытия, плит и ригелей перекрытия тоннеля в осях 4/2/3/ОК-ОА, в осях 2/3-4/ОК-ОА.

1.1.3. Здание отделение сушки:

1.1.3.1. Выполнить устройство нового стенового ограждения, ремонт стен по осям 12/В-Г, 12/Б-В, 12/А-В, А/1-12, А/5-6, А/12, А/1, А/2-11, 12/А-Б, А/1-12, 1/Г-Б, Д/12-2, 1/А, А/2-4, А/5-6, А/9-10, Д/11-2, 1/Г-А, Д/2-11,1-12/А-В, 1-12/А-Б, Б/6-7, Б/10-11, В/8-9, Б/1-2, Б/4-5, А/11-10, А/12-1, Б/2-5, А/9-8, Б/10-9, Б/7-6, Д/2-11, 3-4/Б-В.

1.1.3.2. Выполнить усиление, ремонт колонн и стоек по осям 3-4/Б-В, А/8, А/1, В/12, Д/1, Д/12, В/1-11.

1.1.3.3. Выполнить ремонт подкрановых балок по осям Г-Д/1-12, 1-11/А-Б, А/4-5.

1.1.3.4. Выполнить усиление и ремонт перекрытия по осям 11-12/А-Б, 2-12/А-Б, 9-10/А-Б, 7-8/А-Б, Б/5-6, А/2-1, 6-7/Б-В, В/6-75-6/А-Б, 2-11/А-Б, 1-12/А-Б, 3-10/Б-В, 2-11/А-Б, 2-11/А-Б, 9/А-Б.

1.1.3.5. Выполнить капитальный ремонт кровли в осях 1-3/В-Д, 1-12/А-Д, 1-12/А-В, А-Б/1-12.

1.1.3.6. Выполнить капитальный ремонт полов в осях 8-9/Б-В, 6-7/Б-В, 4-5/Б-В, 2-3/Б-В, Б-В/6-7, Б-В/3-4, Б-В/5-6, 7-8/Б-В, 11-12/Б-В.

1.1.3.7. Выполнить ремонт лестниц в осях 12/Б-В.

1.1.3.8. Выполнить установку новых окон по контуру здания.

1.1.4. Здание радиальных сгустителей:

1.1.4.1. Выполнить ремонт стен по осям А/2-1, 1/А-С, А/6-5.

1.1.4.2. Выполнить ремонт стен с внутренней стороны здания по осям А/1-2, А/5-6, А/2-3, 3/А-С, 5/F-E.

1.1.4.3. Выполнить ремонт стен тоннеля под радиальным сгустителем по осям 0-3/F-D, 7-8/F-D, А/4-5.

1.1.4.4. Выполнить ремонт колонн по осям 7/Ф-F, Е-С/3-5.

1.1.4.5. Выполнить ремонт защитного слоя борта чаши по оси 0.

1.1.4.6. Выполнить ремонт плит перекрытия по осям 2-6/A-D, 5-6/A-C, 3-5/E-C, 8.

1.1.4.7. Выполнить ремонт плит покрытия по осям 1-7/A-F, 1-2/C-A, 6-7/C-A.

1.1.4.8. Выполнить установку новой утепленной двери по оси 8.

1.1.5. Здание погрузочных воронок:

1.1.5.1. Выполнить ремонт стен в осях 5/А-Г, А/4-5, 1-5/А-Г, 1/Б-В, 3-4/Б-В, 3-4/Б-В, 4-5/А-Б, 5/В-Б.

1.1.5.2. Выполнить ремонт колонн в осях 1-5/А-Г, 5/В, 2/Б, 2/В, 1/В, 4/А, 2/В, 4/Б, 1-4/Б-В, 1-5/А-Г.

1.1.5.3. Выполнить ремонт перекрытия по осям 5/В-Г, 5/А-Б, 4/А-Б, А/4-5, 3-4/В-Г, 3-4/А-Б, 3-5/А-В, 3-5/А-Г., 4-5/В-Г, 3-4/В-Г, 2-3/Б-В, 4-5/А-Б.

1.1.5.4. Выполнить антикоррозийную защиту конструкций покрытия о осях 1-5/А-Г.

1.1.5.5. Выполнить замену стеклопакета по оси В/1-2.

1.1.5.6. Выполнить демонтаж кирпичной кладки стен по осям 4/В-Г.

1.1.6. Сооружение галереи №№, 48:

1.1.6.1. Выполнить ремонт стен и столбов в осях 17/E-S, 15/S-E, 15-17/E-K, E/16, Ж/16-15, 15/S-K, 15/Ж-Е, Е/15-17, 15/S-K, К/15-17, 17/Е-К, 15/S-E, К/16-17, 16-17/K-S, 17/E-K, 15/S-E, 15-17/K-S, 15-17/E-S, E-S/17-15, E/16, K/13-15, E/13-15, Г/13-15.

1.1.6.2. Выполнить ремонт колонн в осях И/15, И/16.

1.1.6.3. Выполнить ремонт перекрытия в осях 15-16/Ж-К, 16/И-К, И/15-16, 16-17/И-К, Ж/17-15, 16-17/Ж-И.

1.1.6.4. Выполнить ремонт покрытия в осях 15-17/Е-К, 15-16/E-S, 16-17/K-S, 15-16/Е-Ж, 15-16/K-S.

1.1.6.5. Выполнить ремонт опор №№.

1.1.6.6. Выполнить ремонт шпренгельных ферм.

1.1.6.7. Выполнить ремонт пролетных ферм Ф1-Ф6.

1.1.6.8. Выполнить ремонт покрытия элементов связи по верхнему поясу ферм.

1.1.7. Сооружение галереи №:

1.1.7.1. Выполнить ремонт стен по осям А/4-3, 4-6/А-Б, Б/6-7, Б/5-3, 7/Б-А

1.1.7.2. Выполнить ремонт плит перекрытия по осям А/6-7, 7/Б-А.

1.1.7.3. Выполнить ремонт плит покрытия в осях 3-7/А-Б, 2-3/А-Б.

1.1.8. Сооружение галереи №:

1.1.8.1. Выполнить перекладку участка стены по оси 4/Б-А.

1.1.8.2. Выполнить ремонт стен по осям А-Б/5-4, Б/4-5, 5/А-Б.

1.1.8.3. Выполнить ремонт опор по осям 6/А-Б, Б/8.

1.1.8.4. Выполнить установку элементов связи и протяжки болтов по осям 5-6/А-Б.

1.1.8.5. Выполнить ремонт перекрытия по осям А-Б/1-4.

1.1.8.6. Выполнить ремонт покрытия по осям А/4-5, А-Б/5-6, А-Б/6-7, А-Б/4-5, А-Б/4-5.

1.1.8.7. Выполнить очистку и осмотр ферм по осям А/5-9, Б/5-9.

1.1.8.8. Выполнить ремонт кровли по осям 5/А-Б, А/9-8, Б-А/5-4.

1.1.8.9. Выполнить устройство отмостки 4/Б-А.

1.1.9. Сооружение галереи №:

1.1.9.1. Выполнить ремонт стен по осям 3/Г-Б, Г/7-8, 10/Б, Г/4-5, Г/3-5, 9/В-Г.

1.1.9.2. Выполнить усиление элемента опоры по оси 12/Б-Г.

1.1.9.3. Выполнить ремонт перекрытия по осям 2-3/В-Г, 1-2/В-Д, В/4-5, В/6-7, 5/В-Г, 7/В-ГБ, 7-8/В-Г.

1.1.9.4. Выполнить ремонт пролетных строений по осям Г/12-13, Б/10-13, Г/10-13, Б/13-12, Б/12-11, Б/11-10Б/11-10.

1.1.9.5. Выполнить очистку и осмотр ферм пролетных строений по оси Г/10-13.

1.1.9.6. Выполнить замену элемента системы связи по осям 12-13/Б-Г.

1.1.9.7. Выполнить ремонт покрытия в осях 3-9/В-Г, 4-5/В-Г, 10-13/Б-Г, Г/12-11, 13/Г-Б, 11-12/Б-Г.

1.1.9.8. Выполнить ремонт кровли по осям 3-4/В-Г, Г/5-4, В/4-5.

1.1.9.9. Выполнить ремонт полов по осям 10-13/Б-Г.

1.ДД.ММ.ГГГГ. Выполнить ремонт локального участка пола по осям 13/Б-Г.

1.ДД.ММ.ГГГГ. Выполнить ремонт отмостки по осям 9-10/В-Г.

ДД.ММ.ГГГГ. Здание котельной:

ДД.ММ.ГГГГ.1. Выполнить ремонт стен по осям 7/Б-В, Г/4-5, Г/5-4, Г/4-5, Г/4-1, 7/А-Б, Г/6-2, 7/В-Г, Г/01-02, Г/6-02, Г/6-4, А/01-02, 7/В-Г.

ДД.ММ.ГГГГ.2. Выполнить ремонт колонн в осях А-Г/1-7, В/5.

ДД.ММ.ГГГГ.3. Выполнить установку дополнительных стоек перекрытия по осям 6-7/В-Г.

ДД.ММ.ГГГГ.4. Выполнить ремонт перекрытия по осям 5-6/В-Г, Б/2-1.

ДД.ММ.ГГГГ.5. Выполнить ремонт и усиление плит покрытия А-Б/02-01, Б-Г/2-6, 5-7/А-Б, Б-Г/2-4.

ДД.ММ.ГГГГ.6. Выполнить ремонт кровли по осям А-Г/03-7, А-Г/04-03.

ДД.ММ.ГГГГ.7. Выполнить устройство отмостки по осям Г/6-02.

ДД.ММ.ГГГГ. Помещение оператора сушки:

ДД.ММ.ГГГГ.1. Выполнить антикоррозийное покрытие защитного ограждения лестницы по осям А/13-14.

ДД.ММ.ГГГГ. Здание перегрузки №:

ДД.ММ.ГГГГ.1. Выполнить ремонт стен по осям А/3-4, 4/А-Б, В/1-1/2, А/3-2, Б/1-2.

ДД.ММ.ГГГГ.2. Выполнить ремонт колонн по оси 3/В.

ДД.ММ.ГГГГ.3. Выполнить ремонт перекрытия в осях 2-3/Б-В, 3-4/А-Б, 3/Б-В, 3-4/А-Б, 1-2/А-Б, 2-3/А-Б.

ДД.ММ.ГГГГ.4. Выполнить замену консолей перекрытия.

ДД.ММ.ГГГГ.5. Выполнить ремонт покрытия в осях 1-2/Б-В, 2-3/А-Б.

ДД.ММ.ГГГГ.6. Восстановить антикоррозийное покрытие по осям 1-2/В-Г.

ДД.ММ.ГГГГ.7. Выполнить устройство отмостки по осям 1/Г-А.

ДД.ММ.ГГГГ. Здание перегрузки №:

ДД.ММ.ГГГГ.1. Выполнить ремонт стен в осях Б/2-4, А/4-5, 2/Д-Б, Е/4-2, 5/Д-Г, 1-2/Г-Е, 5/Е-Г, 2/Г-Д, 2/Д-Е, Г/4-3.

ДД.ММ.ГГГГ.2. Выполнить демонтаж кирпичной кладки в осях 5/Г-Е, Е/2.

ДД.ММ.ГГГГ.3. Выполнить ремонт колонн по осям Е/5, Е/4, Е/3, Г/3, Г/4.

ДД.ММ.ГГГГ.4. Выполнить ремонт перекрытия по осям Е/5-3, 2/Г-Д, Е/2-3, Е/3-4, 2/Г-Д, 2/Д-Е, 5/Е-Г, 1-2/Д-Е, 2-5/Г-Е, 2-5/Г-Е.

ДД.ММ.ГГГГ.5. Выполнить ремонт и усиление плит покрытия по осям 1-2/Г-Д, 1-2/Д-Е, 1-2/Г-Е.

ДД.ММ.ГГГГ.6. Выполнить замену полов по осям 1-2/Г-Д, 1-2/Д-Е, 2-5/Г-Е.

ДД.ММ.ГГГГ. Здание породного бункера:

ДД.ММ.ГГГГ.1. Выполнить ремонт стен по осям 13/А, 14/Б, 13/А-Б, 14/Б-А, А/13-14, Б/13-14, 13/Б-А, А/13-14.

ДД.ММ.ГГГГ.2. Выполнить ремонт перекрытия по осям 14-15/А-Б.

ДД.ММ.ГГГГ.3. Восстановить антикоррозийное покрытие по осям 13/А-Б, 14/А-Б.

ДД.ММ.ГГГГ.4. Выполнить установку секций водосточной трубы по осям А/13.

ДД.ММ.ГГГГ. Здание сетевой установки (бойлерной):

ДД.ММ.ГГГГ.1. Выполнить ремонт стенового ограждения по осям 1/В-А, 1/А-Б, А/1-4, 1/В-Б, 4/Б-В.

ДД.ММ.ГГГГ.2. Выполнить сварной шов в узле крепления элемента вертикальной связи к колонне по осям А/2.

ДД.ММ.ГГГГ.3. Выполнить устройство отмостки.

ДД.ММ.ГГГГ. Здание насосной склада реагентов:

ДД.ММ.ГГГГ.1. Выполнить ремонт стен по осям А/1-2, А/4-2, Б/2-3, 4/Б-А, А/3-4, 1-2/А-Б.

ДД.ММ.ГГГГ.2. Выполнить ремонт плит покрытия по осям 1-3/А-Б.

ДД.ММ.ГГГГ. Здание топочного отделения:

ДД.ММ.ГГГГ.1. Выполнить ремонт стен по осям Г/14-13, А/13-14, А/5-7, Б/13-15, Б/12-13, Г/13-12, Г/11-10, А/2-12, Г/12-13, 2/В-Б, 2/Б, Б/13, 13/Б, Г/11-9, А/6-8, Г/15-13, Г/6-5, Г/4-3, Г/7-3, 2/В-Б, А/4-6, А/10-12, Г/12-11, А/13-14, Г/14-13, Г/15-14, Г/11-9, А/4-5, Г/13-15, Г/10-8, Г/8-6, Г/6-2, 2-4/В-Г, 6-8/В-Г, 2-4/В-Г, 2-4/Б-А, 10-12/А-Г, 2-6/Б-Г, Б-В/15-14, Г/14-15, Г/2-14, А/10-8, Г/7Г/3, В/3-2, А/13-15.

ДД.ММ.ГГГГ.2. Выполнить перекладку кирпичной кладки стены по осям Г/15-13.

ДД.ММ.ГГГГ.3. Выполнить ремонт колонн по осям Г/2-12, 2-15/В-Г, В/15, А/4-2, А/13, 10/Г, 2-11/В-Г, 2-1/В-Г, 15/А-Г.

ДД.ММ.ГГГГ.4. Выполнить ремонт защитного слоя фундамента печей по осям Г/2-10.

ДД.ММ.ГГГГ.5. Выполнить ремонт лестничных маршей по осям 1-2/В-Г, 14-15/Б-В.

ДД.ММ.ГГГГ.6. Выполнить устройство защитного ограждения, антикоррозийное покрытие лестниц по осям 1/Г-В, 12/А-Б.

ДД.ММ.ГГГГ.7. Выполнить ремонт перекрытия по осям 2-14/А-Г, 2-15/А-Г, 13-15/А-Г, 10-15/Б-Г, 12/В-Г, 13/В-Г.

ДД.ММ.ГГГГ.8. Выполнить замену участков перекрытия по осям 2-14/А-Г.

ДД.ММ.ГГГГ.9. Выполнить ремонт покрытия по осям 1-15/А-Г.

ДД.ММ.ГГГГ.10. Выполнить локальный ремонт кровли по осям 13/В-Б, А/2-13, Г/15-14, А/11-13.

ДД.ММ.ГГГГ. Здание фильтрпрессового участка:

ДД.ММ.ГГГГ.1. Выполнить ремонт стен по осям 1/А, Б/5-4, А/2-4, Б/2-6, А/6-1, 1/Б-А.

ДД.ММ.ГГГГ.2. Выполнить ремонт покрытия в узлах примыкания к вентиляционным дефлекторам.

ДД.ММ.ГГГГ.3. Выполнить ремонт отмостки по осям А/1.

1.2. В «Центральная обогатительная фабрика» в срок до ДД.ММ.ГГГГ обеспечить работников сторонних (подрядных) организаций трекерами позиционирования.

1.3. В «Центральная обогатительная фабрика» в срок до ДД.ММ.ГГГГ произвести замену технических средств системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объектах защиты, а именно: здание административно-бытового комбината (новое), здание административно-бытового комбината (старое), здание главного корпуса, здание отделение сушки (сушильное), здание котельной, здание столовой, здание аккумулирующие бункера, здание фильтр-прессовое отделение, здание вагоноопрокидыватель №№, 2, 3, здание галерея №, здание галерея №, здание галерея №, здание отделения сушки (топочное), здание галереи №№, 198, здание радиальных сгустителей, здание аккумулирующие бункера котельной, здание насосная склада реагентов, здание перегрузка №, здание шламовый бассейн, здание галерея №№, 48, здание погрузочные воронки, здание перегрузки №, здание сетевая установка (бойлерная), здание галерея №, помещение оператора сушки, здание трансформаторной подстанции ПС 6/04 Кв, РУ-3, здание ямы привозных энергетических углей, здание химлаборатории и ОТК, здание подстанция 6/0.4кв и РУ-6квТ 3 (мощн.2000 кВ), здание П/СТ перегрузки, здании П/СТ погрузки.

1.4. В «Центральная обогатительная фабрика» в срок до ДД.ММ.ГГГГ:

1.4.1. Произвести проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, на объектах защиты, а именно: здание административно-бытового комбината (новое), здание административно-бытового комбината (старое), здание главного корпуса, здание отделение сушки (сушильное), здание котельной, здание столовой, здание гаража, здание аккумулирующие бункера, здание фильтр-прессовое отделение, здание для хранения технологического оборудования, здание для хранения технологического оборудования главного корпуса, здание материальный склад №, здание отделения сушки (топочное), здание радиальных сгустителей, здание аккумулирующие бункера котельной, здание насосная склада реагентов, здание перегрузка №, здание погрузочные воронки, здание перегрузки №.

1.4.2. Произвести эксплуатационные испытания пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, на объектах защиты, а именно: здание административно-бытового комбината (старое), здание главного корпуса, здание отделение сушки (сушильное), здание котельной, здание аккумулирующие бункера, здание для хранения технологического оборудования, здание для хранения технологического оборудования главного корпуса, здание радиальных сгустителей, здание аккумулирующие бункера котельной, здание бункер золоудаления с галереей котельной, здание породний бункер, здание погрузочные воронки.

1.4.3. Произвести проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций на объектах защиты, а именно: здание аккумулирующие бункера, здание фильтр-прессовое отделение, здание для хранения технологического оборудования главного корпуса, здание материальный склад №, здание галереи № №, 198.

Взыскать с ООО «ММК-УГОЛЬ», ИНН 

<

***>, в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 20000 рублей.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд через Беловский городской суд 

<

адрес> в течение месяца со дня его составления в окончательной форме.

Судья А. В. Тооц

Мотивированное решение составлено ДД.ММ.ГГГГ.