Дело № 5-224/2019 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

резолютивная часть оглашена 14 августа 2019 года

мотивированное постановление составлено 16 августа 2019 года г.Пермь

Судья Мотовилихинского районного суда г. Перми Симонова Н.Б.,

при секретаре Першине В.Д., 

с участием главного врача ГБУЗ Пермского края «Клиническая медико – санитарная часть №1» ФИО3,

защитника ГБУЗ Пермского края «Клиническая медико – санитарная часть №1» ФИО4,

представителя Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю ФИО5,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении в отношении в отношении Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края «Клиническая медико – санитарная часть №1» (далее ГБУЗ «КМСЧ №1»), ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, место нахождения юридического лица: 614007, 

<

...>, место фактического осуществления деятельности по адресу: 

<

...> Литер А, Литер Б, теплый переход между зданиями II этаж, привлекаемого к административной ответственности по ст.6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

у с т а н о в и л а:

31.07.2019 главным специалистом-экспертом отдела эпидемиологического надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю ФИО1 в отношении Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края «Клиническая медико – санитарная часть №1» (далее ГБУЗ «КМСЧ №1») составлен протокол № 4557 об административном правонарушении по ст.6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).

Согласно данного протокола в ходе плановой выездной проверки, проведённой на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения по Пермскому краю ФИО2 от 24.06.2019 №1330 (дополнение к распоряжению от 01.07.2019 №1330/1), была проведена плановая выездная проверка в отношении ГБУЗ «КМСЧ №1» в рамках федерального – государственного санитарно – эпидемиологического надзора по фактическому осуществлению деятельности по адресу: 

<

...>, Литер А, Литер Б, Литер В, Литер И, Литер П, задачами настоящей проверки являлись: установление факта соблюдения либо несоблюдения обязательных требований действующего законодательства РФ в сфере обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения при осуществлении медицинской деятельности, в ходе которой установлено, что 26.07.2019 в 14 часов 00 минут в физиотерапевтическом отделении ГБУЗ «КМСЧ №1» по адресу: 614007 

<

...>, Литер А, Литер Б, теплый переход между зданиями 2 этаж, допустило нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений, а именно: в кабинете ЛФК на полу ковровое покрытие на потолке трещины по стыку плит, на наружной стене после установки окон не обеспечена поверхность выдерживающая влажную уборку и дезинфекцию, в месте установки раковины не обеспечена отделка стены керамической плиткой или другими влагостойкими материалами на высоту 1,6 м от пола и на ширину не менее 20 см от оборудования и приборов с каждой стороны, что является нарушением п.п. 4.2., 4.3., 4.6. Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (далее - СанПиН 2.1.3.2630-10); в кабинете врача ЛФК визуальна на полке обширная отслойка краски, допускается открытая прокладка воздуховодов, на полу листы линолеума между собой не пропаяны, линолеум не подведен под плинтуса, что является нарушением п.п. 4.2., 4.3. Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10; в холле перед кабинетом ЛФК на потолке отслойка краски и подтеки по стыку потолочных плит, на полу линолеум имеет разрывы швы между листьями не пропаяны, что является нарушением п.п. 4.2., 4.3. Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10; в кабинете массажа на стенах наклеены бумажные обои, часть обоев отсутствует на правой стене от входа обширные следы подтеков на высоту всей стены, следы плесени, на полу линолеум не подведен под плинтуса имеет многочисленные разрывы, на потолке приклеена декоративная плитка ПВХ, которая имеет неровную (рифленую) поверхность, что является нарушением п.п. 4.2., 4.3. Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10; в коридоре физиотерапевтического отделения листы линолеума не пропаяны между собой имеют разрывы, что является нарушением п. 4.3. Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10; в кабинете №3 (электролечение) под раковиной на стене обширная отслойка краски, на стенах трещины, отслойка краски, подтеки, на потолке трещины по стыку потолочный плит и стен, что является нарушением п.п. 4.2., 4.3. Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10; в кабинете №2 (УВЧ - терапия), на потолке трещины по стыку плит, на наружной стене после установки окон не обеспечена поверхность выдерживающая влажную уборку и дезинфекцию, в месте установки раковины не обеспечена отделка стены керамической плиткой или другими влагостойкими материалами на высоту 1,6 м от пола и на ширину не менее 20 см от оборудования и приборов с каждой стороны, что является нарушением п.п. 4.2., 4.6. Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10; в кабинете №6 (кабинет врача физиотерапевтического отделения) на потолке трещины по стыку плит, на наружной стене после установки окон не обеспечена поверхность выдерживающая влажную уборку и дезинфекцию, в месте установки раковины не обеспечена отделка стены керамической плиткой или другими влагостойкими материалами на высоту 1,6 м от пола и на ширину не менее 20 см от оборудования и приборов с каждой стороны, светильник общего освещения, размещенный на потолке не имеет сплошной закрытый рассеиватель, что является нарушением п.п. 4.2., 4.6., 7.8. Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10. Выше указанные нарушения по отделке помещений свидетельствуют о нарушении п. 11.14. Главы I СанПиН 2.1.3.2630, а именно устранение текущих дефектов отделки (ликвидация протечек на потолках и стенах, следов сырости, плесени, заделка трещин, щелей, выбоин, восстановление отслоившейся облицовочной плитки, дефектов напольных покрытий и других) должно проводиться незамедлительно. Не обеспечено размещение воздуховодов системы вентиляции в закрытых коробах в кабинете магнитотерапии физиотерапевтического отделения, что является нарушением п. 6.37 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10. Светильники общего освещения, размещаемые на потолках помещений, не оборудованы сплошными (закрытыми) рассеивателями в следующих помещениях: в кабинете врача физиотерапевтического отделения, что является нарушением п. 7.8 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10. 09.07.2019 в 14 часов 00 минут в физиотерапевтическом отделении ГБУЗ ПК «КМСЧ № 1» – в кабинетах электрофорезов (№№ 4,5), кабинете магнитотерапии (№ 2) в каждой кабине размещаются по два аппарата: ДДТ и СМТ («Тонус-2М», «Амплипульс-5», «Искра-1»), при требовании размещения в кабине не более одного аппарата, что является нарушением требований п. 10.10.4 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10. 09.07.2019 в 14 часов 10 минут в физиотерапевтическом отделении ГБУЗ ПК «КМСЧ № 1» – в кабинете магнитотерапии (№ 1) размещаются два аппарата (УВЧ-30.03-«НанЭМА» и «УВЧ-66»), разделенные между собой деревянной ширмой немедицинского назначения (стоит на полу), при требовании – физиотерапевтическая аппаратура устанавливается в изолированных кабинах, каркасы которых выполняются из пластмассовых или деревянных стоек либо из металлических (никелированных) труб, свободных от заземления (изоляция от стен и пола), что является нарушением требований п.п. 10.10.3, 10.10.4 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10. 09.07.2019 в 14 часов 20 минут в физиотерапевтическом отделении ГБУЗ ПК «КМСЧ № 1» по данным журнала технического обслуживания медицинской техники – осмотр медицинского оборудования проводился: июль, август, сентябрь, октябрь 2018 г. – данных нет; ноябрь 2018 г. 1 раз в месяц; декабрь 2018 г. – данных нет; январь, февраль 2019 г. 1 раз в месяц; март, апрель, май – данных нет; июнь 2019 г. 2 раза в месяц, при требовании осмотра регулярно 1 раз в 2 недели, что является нарушением требований п. 10.10.2 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10, п. 13.2. ОСТ 42-21-16-86 «Отделения, кабинеты физиотерапии. Общие требования безопасности». Вышеуказанное, является нарушением: ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999.

Представитель Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю ФИО5 в судебном заседании настаивала на привлечении ГБУЗ «КМСЧ №1» к административной ответственности с назначением наказания в виде административного приостановления деятельности сроком на 90 суток.

В судебном заседании законный представитель ГБУЗ «КМСЧ №1» ФИО3., защитник ГБУЗ «КМСЧ №1» ФИО4 с протоколом об административном правонарушении согласились, вину во вменяемом правонарушении признали полностью, согласились с приостановлением деятельности физиотерапевтического отделения ГБУЗ «КМСЧ №1» на срок 90 суток.

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, заслушав пояснение сторон, судья приходит к следующему.

В соответствии со ст. 6.4 КоАП РФ нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Частью 2 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях определено, что юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых названным Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду обеспечивают положения Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (далее - Федеральный закон N 52-ФЗ), что предусмотрено преамбулой указанного Федерального закона.

Статьей 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ предусмотрено, что индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства.

В соответствии со ст.24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг в случаях, если при осуществлении указанных деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Согласно п. 4.2 СанПин 2.1.3.2630-10 поверхность стен, полов и потолков помещений должна быть гладкой, без дефектов, легкодоступной для влажной уборки и устойчивой к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. При использовании панелей их конструкция также должна обеспечивать гладкую поверхность.

Покрытие пола должно плотно прилегать к основанию. Сопряжение стен и полов должно иметь закругленное сечение, стыки должны быть герметичными. При использовании линолеумных покрытий края линолеума у стен могут быть подведены под плинтусы или возведены на стены. Швы примыкающих друг к другу листов линолеума должны быть пропаяны. В вестибюлях полы должны быть устойчивы к механическому воздействию (мраморная крошка, мрамор, мозаичные полы и другие). Полы в операционных, наркозных, родовых и других аналогичных помещениях должны быть антистатическими. Полы в вентиляционных камерах должны иметь непылеобразующее покрытие (п.4.3 СанПин 2.1.3.2630-10).

В силу п. 4.6 СанПин 2.1.3.2630-10 в местах установки раковин и других санитарных приборов, а также оборудования, эксплуатация которого связана с возможным увлажнением стен и перегородок, следует предусматривать отделку последних керамической плиткой или другими влагостойкими материалами на высоту 1,6 м от пола и на ширину не менее 20 см от оборудования и приборов с каждой стороны.

Во всех помещениях класса чистоты А предусматривается скрытая прокладка трубопроводов, арматуры. В остальных помещениях возможно размещение воздуховодов в закрытых коробах (п.6.37 СанПин 2.1.3.2630-10).

Согласно п.7.8 СанПин 2.1.3.2630-10 светильники общего освещения помещений, размещаемые на потолках, должны быть со сплошными (закрытыми) рассеивателями.

Установку и эксплуатацию аппаратуры, являющейся источником электромагнитных полей (ЭМП), проводят в соответствии с санитарными правилами по требованиям к электромагнитным полям в производственных условиях (п.10.10.2 СанПин 2.1.3.2630-10).

Пунктом 10.10.3 СанПин 2.1.3.2630-10, установлено, что физиотерапевтическая аппаратура устанавливается в изолированных кабинах, каркасы которых выполняются из пластмассовых или деревянных стоек либо из металлических (никелированных) труб, свободных от заземления (изоляция от стен и пола).

В кабине допускается размещение не более одного аппарата. ФИО6 должна иметь следующие размеры: высота стоек - 2,0 м, длина - 2,2 м, ширина - 1,8 м. При использовании аппаратов индуктотермии, микроволновой терапии, УВЧ-генераторов мощностью более 200 Вт ширина кабины принимается не менее 2 м (п.10.10.4 СанПин 2.1.3.2630-10).

Устранение текущих дефектов отделки (ликвидация протечек на потолках и стенах, следов сырости, плесени, заделка трещин, щелей, выбоин, восстановление отслоившейся облицовочной плитки, дефектов напольных покрытий и других) должно проводиться незамедлительно (п.11.14 СанПин 2.1.3.2630-10).

Как следует из материалов и установлено судьей, ГБУЗ ПК «КМСЧ № 1» осуществляет медицинскую деятельность на основании лицензии на медицинскую деятельность №ЛО-59-01-004702 от 24.08.2018, выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения бессрочно, лицензии на фармацевтическую деятельность №ЛО-59-02-000568 от 17.01.2012, выданной Министерством здравоохранения Пермского края бессрочно, Устава, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Пермского края от 23.12.2011 №СЭД-28-01-04-291, изменений в Устав от 30.07.2015 №СЭД-34-01-06-624. ГБУЗ ПК «КМСЧ № 1» расположено на огражденной территории по адресу: 

<

...> в четырех корпусах (свидетельство о государственной регистрации права на все здания серия 59-БГ №№ от 19.04.2012).

Распоряжением заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения по Пермскому краю ФИО2 от 24.06. 2019 №1330 (дополнение к распоряжению от 01.07.2019 №1330/1), было назначено проведение проверки в отношении ГБУЗ «КМСЧ №1» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в рамках федерального – государственного санитарно – эпидемиологического надзора по фактическому осуществлению деятельности по адресу: 

<

...>, Литер А, Литер Б, Литер В, Литер И, Литер П, задачами настоящей проверки являлись: установление факта соблюдения либо несоблюдения обязательных требований действующего законодательства РФ в сфере обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения при осуществлении медицинской деятельности. Сроки проведения проверки: с 01.07.2019 по 26.07.2019.

Как следует из Акта проверки № 1524 от 26.07.2019, составленного Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю, проведена внеплановая выездная проверка в отношении ГБУЗ «КМСЧ №1», по состоянию на 26.07.2019 г. в 14 часов 00 минут в физиотерапевтическом отделении ГБУЗ «КМСЧ №1» при осуществлении медицинской деятельности по адресам: 

<

...> Литер А, Литер Б, теплый переход между зданиями 2 этаж, допустило нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений, а именно: в кабинете ЛФК на полу ковровое покрытие на потолке трещины по стыку плит, на наружной стене после установки окон не обеспечена поверхность выдерживающая влажную уборку и дезинфекцию, в месте установки раковины не обеспечена отделка стены керамической плиткой или другими влагостойкими материалами на высоту 1,6 м от пола и на ширину не менее 20 см от оборудования и приборов с каждой стороны, что является нарушением п.п. 4.2., 4.3., 4.6. Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10; в кабинете врача ЛФК визуальна на полке обширная отслойка краски, допускается открытая прокладка воздуховодов, на полу листы линолеума между собой не пропаяны, линолеум не подведен под плинтуса, что является нарушением п.п. 4.2., 4.3. Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10; в холле перед кабинетом ЛФК на потолке отслойка краски и подтеки по стыку потолочных плит, на полу линолеум имеет разрывы швы между листьями не пропаяны, что является нарушением п.п. 4.2., 4.3. Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10; в кабинете массажа на стенах наклеены бумажные обои, часть обоев отсутствует на правой стене от входа обширные следы подтеков на высоту всей стены, следы плесени, на полу линолеум не подведен под плинтуса имеет многочисленные разрывы, на потолке приклеена декоративная плитка ПВХ, которая имеет неровную (рифленую) поверхность, что является нарушением п.п. 4.2., 4.3. Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10; в коридоре физиотерапевтического отделения листы линолеума не пропаяны между собой имеют разрывы, что является нарушением п. 4.3. Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10; в кабинете №3 (электролечение) под раковиной на стене обширная отслойка краски, на стенах трещины, отслойка краски, подтеки, на потолке трещины по стыку потолочный плит и стен, что является нарушением п.п. 4.2., 4.3. Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10; в кабинете №2 (УВЧ - терапия), на потолке трещины по стыку плит, на наружной стене после установки окон не обеспечена поверхность выдерживающая влажную уборку и дезинфекцию, в месте установки раковины не обеспечена отделка стены керамической плиткой или другими влагостойкими материалами на высоту 1,6 м от пола и на ширину не менее 20 см от оборудования и приборов с каждой стороны, что является нарушением п.п. 4.2., 4.6. Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10; в кабинете №6 (кабинет врача физиотерапевтического отделения) на потолке трещины по стыку плит, на наружной стене после установки окон не обеспечена поверхность выдерживающая влажную уборку и дезинфекцию, в месте установки раковины не обеспечена отделка стены керамической плиткой или другими влагостойкими материалами на высоту 1,6 м от пола и на ширину не менее 20 см от оборудования и приборов с каждой стороны, светильник общего освещения, размещенный на потолке не имеет сплошной закрытый рассеиватель, что является нарушением п.п. 4.2., 4.6., 7.8. Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10. Кроме того, выше указанные нарушения по отделке помещений свидетельствуют о нарушении п. 11.14. Главы I СанПиН 2.1.3.2630, а именно устранение текущих дефектов отделки (ликвидация протечек на потолках и стенах, следов сырости, плесени, заделка трещин, щелей, выбоин, восстановление отслоившейся облицовочной плитки, дефектов напольных покрытий и других) должно проводиться незамедлительно. Не обеспечено размещение воздуховодов системы вентиляции в закрытых коробах в кабинете магнитотерапии физиотерапевтического отделения, что является нарушением п. 6.37 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10. Светильники общего освещения, размещаемые на потолках помещений, не оборудованы сплошными (закрытыми) рассеивателями в следующих помещениях: в кабинете врача физиотерапевтического отделения, что является нарушением п. 7.8 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10. 09.07.2019 в 14 часов 00 минут в кабинетах электрофорезов (№№ 4, 5), кабинете магнитотерапии (№ 2) в каждой кабине размещаются по два аппарата: ДДТ и СМТ («Тонус-2М», «Амплипульс-5», «Искра-1»), при требовании размещения в кабине не более одного аппарата, что является нарушением требований п. 10.10.4 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10. 09.07.2019 в 14 часов 10 минут в кабинете магнитотерапии (№ 1) размещаются два аппарата (УВЧ-30.03-«НанЭМА» и «УВЧ-66»), разделенные между собой деревянной ширмой немедицинского назначения (стоит на полу), при требовании – физиотерапевтическая аппаратура устанавливается в изолированных кабинах, каркасы которых выполняются из пластмассовых или деревянных стоек либо из металлических (никелированных) труб, свободных от заземления (изоляция от стен и пола), что является нарушением требований п.п. 10.10.3, 10.10.4 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10. 09.07.2019 в 14 часов 20 минут по данным журнала технического обслуживания медицинской техники – осмотр медицинского оборудования проводился: июль, август, сентябрь, октябрь 2018 г. – данных нет; ноябрь 2018 г. 1 раз в месяц; декабрь 2018 г. – данных нет; январь, февраль 2019 г. 1 раз в месяц; март, апрель, май – данных нет; июнь 2019 г. 2 раза в месяц, при требовании осмотра регулярно 1 раз в 2 недели, что является нарушением требований п. 10.10.2 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10, п. 13.2. ОСТ 42-21-16-86 «Отделения, кабинеты физиотерапии. Общие требования безопасности». Вышеуказанное, является нарушением: ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999.

Вышеуказанные обстоятельства явились основанием для составления 31 июля 2019 года в отношении ГБУЗ «КМСЧ №1» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>). протокола № 4557 об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При решении вопроса о виновности юридического лица в совершении административного правонарушения именно на него возлагается обязанность по доказыванию принятия всех зависящих от него мер по соблюдению правил и норм.

В материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие, что ГБУЗ «КМСЧ №1» приняты все зависящие от него меры по соблюдению положений действующего законодательства. 

Виновность ГБУЗ «КМСЧ №1» в совершении административного правонарушения, подтверждается материалами дела об административном правонарушении, а именно: протоколом об административном правонарушении от 31.07.2019 №4557, в котором должностным лицом изложены обстоятельства правонарушения; актом проверки № 1524 от 26.07.2019; фототаблицами; распоряжениями от 24.06.2019 №1330 и от 01.07.2019 №1330/1); Уставом ГБУЗ «КМСЧ №1» и иными материалами дела. 

На основании вышеизложенного, судья приходит к выводу о наличии действиях юридического лица состава административного правонарушения, предусмотренного ст.6.4 КоАП РФ. Оснований для признания собранных надзорным органом доказательств недопустимыми не установлено. 

При решении вопроса о виде и размере административного наказания, суд исходит из того, что административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение в соответствии с КоАП РФ (ч.1 ст. 4.1 КоАП РФ).

При определении вида и размера административного наказания судья учитывает обстоятельства совершения ГБУЗ «КМСЧ №1» административного правонарушения, характер совершенного правонарушения, ставящего под угрозу жизнь и здоровье граждан, принимает во внимание количество допущенных нарушений, которые в настоящее время не устранены, имущественное и финансовое положение юридического лица, которое впервые привлекается к административной ответственности за однородные правонарушения, отсутствие обстоятельств, отягчающих административную ответственность, в качестве смягчающих обстоятельств признание вины.

В силу ст. 3.12 ч. 1 КоАП РФ административное приостановление деятельности назначается судьей только в случаях, предусмотренных статьями Особенной части настоящего Кодекса, если менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания.

При определении наказания судья учитывает, что выявленные нарушения создают действительную угрозу здоровью людей, поэтому менее строгий вид наказания, чем административное приостановление деятельности, не сможет обеспечить достижение цели административного наказания, в связи с чем, судья считает, что наказание должно быть назначено только в виде административного приостановления деятельности.

Вопрос об отмене приостановления деятельности может быть разрешен судом, вынесшим постановление, в порядке ч. 3 ст. 3.12 КоАП РФ, если будет установлено, что устранены обстоятельства, указанные в части 1 настоящей статьи, послужившие основанием для назначения данного административного наказания.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья

п о с т а н о в и л а:

Признать Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Клиническая медико – санитарная часть №1», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности физиотерапевтического отделения ГБУЗ «КМСЧ №1» по адресу: 614007 

<

...>, Литер А, Литер Б, теплый переход между зданиями 2 этаж, на срок 90 (девяносто) суток.

Срок приостановления деятельности исчислять с момента фактического прекращения деятельности.

Постановление об административном приостановлении деятельности подлежит немедленному исполнению.

Постановление может быть обжаловано в Пермский краевой суд через Мотовилихинский районный суд г. Перми в течение 10 суток с момента вынесения мотивированного постановления.

Судья – подпись –

Копия верна: судья

Секретать