Дело № 2- 935/2017

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Тверь 04 мая 2017 года

Московский районный суд г.Твери в составе:

Председательствующего судьи Н.Ю.Туруткиной, 

с участием помощника прокурора Московского района г.Твери Козлова В.А., действующего на основании доверенности № от 19.12.2016 года и удостоверения 

<

данные изъяты> № от 29.07.2016 года,

при участии представителя ответчика – ФИО3, действующей на основании доверенности, выданной 11.04.2017 г., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Прокурора Московского района г. Твери, действующего в защиту неопределенного круга лиц к ООО «Частная пивоварня «Афанасий» о возложении обязанности по устранению нарушений требований противопожарной безопасности,

Установил:

Прокурор Московского района г.Твери, действующий в защиту неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к ООО «Частная пивоварня «Афанасий» (ИНН 

<

***>; КПП 695001001), расположенного по адресу: ул. Коминтерна, д. № 95, г. Тверь о возложении обязанности на ответчика в срок до 01.09.2017 года устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности.

Впоследствии Прокурором Московского района г.Твери неоднократно уточнялись исковые требования, в окончательном варианте Прокурор Московского района г.Твери, действующий в защиту неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к ООО «Частная пивоварня «Афанасий» о возложении обязанности на ответчика в срок до 01.09.2017 устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности, а именно:

1. В здании профкома – выполнить отделку путей эвакуации (стен и полов коридоров общего пользования) из материалов, которые допускаются нормами и правилами пожарной безопасности;

2. Привести в соответствие с требованиями п. 4.3 СНИП 21.01-97 проектную документацию на помещения клюквенного цеха пристроенные к зданию ЦКТ.

3. Привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности установленные турникеты и раздвижные двери в здание АБК.

4. Обеспечить нахождение на объекте исполнительной документации на систему пожарной защиты. Выполнить монтаж систем противопожарной защиты в соответствии с требуемыми нормами. 

5. В задние элеватора дооборудовать помещения автоматической пожарной сигнализацией системой оповещения людей при пожаре. Помещения цеха сыпучих продуктов оборудовать автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей на случай возникновения пожара.

6. В здание бывшего ЦРРМ (вещевой склад, архив, рыбный цех, электро цех, вентиляционный участок, спортзал, мясной цех) помещения оборудовать пожарной сигнализацией системой оповещения людей при пожаре.

7. Помещение участка № 2 линии ПЭТ 6, ПЭТ 8 (молоко розлив) оборудовать автоматической пожарной сигнализацией системой оповещения людей при пожаре.

8. В ЦМС имеющуюся автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей при пожаре привести в рабочее состояние. Обеспечить нахождение на объекте исполнительной документации на систему пожарной защиты. Выполнить монтаж систем противопожарной защиты в соответствии с требуемыми нормами. Дооборудовать помещения автоматической пожарной сигнализацией системой оповещения людей при пожаре. В материальном складе высоту стеллажного хранения привести в соответствие и оборудовать помещение склада системой автоматического пожаротушения. Стелажи оснастить горизонтальными экранами из негорючих материалов. Несущие элементы складского помещения обработать огнезащитным составом обеспечивающим требуемый предел огнестойкости.

9. В складах 9,10 – несущие элементы кровли (стропильная система, обрешетка) складского здания, обработать огнезащитным составом, обеспечивающим требуемый предел огнестойкости. Помещения оборудовать автоматической пожарной сигнализацией.

10. В складах № 5, 7 (склад возврата, склад хранения холодильников) – несущие элементы кровли (стропильная система, обрешетка) склада хранения холодильников, обработать огнезащитным составом обеспечивающим требуемый предел огнестойкости. Имеющуюся автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей при пожаре привести в рабочее состояние. Монтаж систем противопожарной защиты выполнить в соответствии с требуемыми нормами. Помещение дооборудовать автоматической пожарной сигнализацией системой оповещения людей при пожаре. Здания складов оборудовать внутренними противопожарным водопроводом (сухотрубом). Провести проверку состояния огнезащитной обработки элементов кровли склада № 5,7, возврата (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) (проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год).

12. В цеху прессования, имеющуюся автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей при пожаре привести в рабочее состояние. Монтаж систем противопожарной защиты выполнить в соответствии с требуемыми нормами. 

13. В складе готовой продукции – помещения административного здания оборудовать автоматической пожарной сигнализацией системой оповещения людей при пожаре. Складское помещение (со встроенными помещениями), категории «В» по взрывопожароопасности и упаковочная линия отделить друг от друга противопожарной перегородкой 1-го типа (данные помещения являются одним противопожарным отсеком). Складское помещение оборудовать системой автоматического пожаротушения. Имеющуюся автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей при пожаре привести в рабочее состояние. Монтаж систем противопожарной защиты выполнить в соответствии с требуемыми нормами. Помещение дооборудовать автоматической пожарной сигнализацией системой оповещения людей при пожаре.

14. В автомобильных боксах - помещение оборудовать автоматической пожарной сигнализацией системой оповещения людей при пожаре.

15. В транспортном цеху (ремонтный бокс), стоянке автотранспорта – имеющуюся автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей при пожаре привести в рабочее состояние. Монтаж систем противопожарной защиты выполнить в соответствии с требуемыми нормами. Помещение дооборудовать автоматической пожарной сигнализацией системой оповещения людей при пожаре. Привести электропроводку в соответствие с требованиями ПУЭ, оборудовать лампы накаливания защитными плафонами.

В последнем уточненном заявление указано, что прокуратурой Московского района г. Твери по информации ОНД по г.Твери проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в деятельности ООО «Частная пивоварня «Афанасий», расположенного по адресу: ул. Коминтерна, д. № 95, г. Тверь.

Проведённой ОНД г.Твери 06.10.2016, 12.10.2016, 27.10.2016 проверкой соблюдения законодательства о пожарной безопасности в деятельности ООО «Частная пивоварня «Афанасий», расположенного по адресу: ул. Коминтерна, д. № 95, г. Тверь установлены следующие нарушения:

1. Здание профкома – отделка путей эвакуации (стен и полов коридоров общего пользования) выполнена из горючих материалов с более высокой пожарной опасностью, чем допускается нормами и правилами пожарной безопасности, что является нарушением Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», таб. 3, таб. 28, а также ст. 20 Федерального закона № 69 «О пожарной безопасности», п. 6.25* СНиП 21.01-97*;

2. К зданию ЦКТ пристроены помещения с более низкой пожарной устойчивостью (помещения клюквенного цеха) без противопожарных разрывов, тем самым изменены технические решения без проекта и не обеспечено содержание здания в соответствии с требованиями проектной документации, что является нарушением ст. 20 Федерального закона № 69 «О пожарной безопасности», а также п. 4.3 СНиП 21.01-97*;

3. В здание АБК на путях первого этажа (главный вход в здание) установлены раздвижные двери и турникеты, что является нарушением ст. 20 Федерального закона № 69 «О пожарной безопасности», а также п. 6.10* СНиП 21.01-97*;

4. В варочном цеху имеющаяся автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей при пожаре находится в нерабочем состоянии. На объекте отсутствует исполнительная документация на системы пожарной защиты. Монтаж систем противопожарной защиты выполнен с грубыми нарушениями требуемых норм. Помещения не дооборудованы автоматической пожарной сигнализацией системой оповещения людей при пожаре, что является нарушением ст. 20 Федерального закона № 69 «О пожарной безопасности», п. 61 ППР, НПБ 110-03, СП 5.13130.2009, СП 3.13130.2009, НПБ 104-03;

5. В задние элеватора помещения не дооборудованы автоматической пожарной сигнализацией системой оповещения людей при пожаре, что является нарушением ст. 20 Федерального закона № 69 «О пожарной безопасности», а также п. 61 ППР, НПБ 110-03, СП 5.13130.2009, СП 3.13130, 2009, НПБ 104-03. Помещения цеха сыпучих продуктов не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей на случай возникновения пожара, что является нарушением ст. 20 Федерального закона № 69 «О пожарной безопасности», а также п. 61 ППР, НПБ 110-03, СП 5.13130.2009, СП 3.13130.2009, НПБ 104-03.

6. В здание бывшего ЦРРМ (вещевой склад, архив, рыбный цех, электро цех, вентиляционный участок, спортзал, мясной цех) помещения не оборудованы пожарной сигнализацией системой оповещения людей при пожаре, что является нарушением ст. 20 Федерального закона № 69 «О пожарной безопасности», а также п. 61 ППР, НПБ 110-03, СП 5.13130.2009, СП 3.13130.2009, НПБ 104-03.

7. Помещение участка № 2 линии ПЭТ 6, ПЭТ 8 (молоко розлив) не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией системой оповещения людей при пожаре, что является нарушением ст. 20 Федерального закона № 69 «О пожарной безопасности», а также п. 61 ППР, НПБ 110-03, СП 5.13130.2009, СП 3.13130.2009, НПБ 104-03.

8. ЦМС – имеющаяся автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей при пожаре находится в нерабочем состоянии. На объекте отсутствует исполнительная документация на системы пожарной защиты. Монтаж систем противопожарной защиты выполнен с грубыми нарушениями требуемых норм. Помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией системой оповещения людей при пожаре, что является нарушением ст. 20 Федерального закона № 69 «О пожарной безопасности», а также п. 61 ППР, НПБ 110-03, СП 5.13130.2009, СП 3.13130.2009, НПБ 104-03. Материальный склад со стеллажным хранением высотой более 5,5 метров и не оборудовано системой автоматического пожаротушения, что является нарушением ст. 20 Федерального закона № 69 «О пожарной безопасности», а также п. 61 ППР, НПБ 110-03, СП 5.13130.2009, СП 3.13130.2009, НПБ 104-03. Стелажи не оснащены горизонтальными экранами из негорючих материалов, что является нарушением ст. 20 Федерального закона № 69 «О пожарной безопасности», а также п. 6.5 СНиП 31.04-2001. Помещения склада не оборудованы системой противодымной вентиляции, что является нарушением ст. 20 Федерального закона № 69 «О пожарной безопасности», а также п. 8.2. СНиП 41-01-2003, п. 7.2 СП 7.13130-2013. Несущие элементы складского помещения, не обработаны огнезащитным составом обеспечивающим требуемый предел огнестойкости, что является нарушением п. 21 ППР, таб. № 21 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», МДС 21-1.98.

9. Склады 9,10 – несущие элементы кровли (стропильная система, обрешетка) складского здания, не обработаны огнезащитным составом, обеспечивающим требуемый предел огнестойкости, что является нарушением п. 21 ППР, таб. № 21 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», МДС 21-1.98. Помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, что является нарушением ст. 20 Федерального закона № 69 «О пожарной безопасности», а также п. 61 ППР, НПБ 110-03, СП 5.13130.2009, СП 3.13130.2009, НПБ 104-03.

10. Склад № 5, 7 (склад возврата, склад хранения холодильников) – несущие элементы кровли (стропильная система, обрешетка) склада хранения холодильников, не обработаны огнезащитным составом обеспечивающим требуемый предел огнестойкости. Проведена проверка состояния огнезащитной обработки элементов кровли склада № 5,7, возврата (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) (проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности не реже 1 раза в год), что является нарушением ст. 20 Федерального закона № 69 «О пожарной безопасности», п. 21 ППР, таб. № 21 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», МДС 21-1.98. На дверях в здании и помещении производственного и складского назначения не обеспечено наличие табличек с указанием категории взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5,7,8 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», что является нарушением ст. 20 Федерального закона № 69 «О пожарной безопасности», п. 20 ППР.

11. Имеющаяся автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей при пожаре находится в нерабочем состоянии. Монтаж систем противопожарной защиты выполнен с грубыми нарушениями требуемых норм. Помещение не дооборудованы автоматической пожарной сигнализацией системой оповещения людей при пожаре, что является нарушением ст. 20 Федерального закона № 69 «О пожарной безопасности», а также п. 61 ППР, НПБ 110-03, СП 5.13130.2009, СП 3.13130.2009, НПБ 104-03. Здания складов не оборудованы внутренними противопожарным водопроводом (сухотрубом), что является нарушением ст. 20 Федерального закона № 69 «О пожарной безопасности», а также п. 6.1 СНиП 2.04.01-85*, СП 10.13130-2009п. 61 ППР, НПБ 110-03, СП 5.13130.2009, п. 4.1 СП 3.13130.2009. Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки элементов кровли склада № 5,7, возврата (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) (проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год), что является нарушением ст. 20 Федерального закона № 69 «О пожарной безопасности», а также п. 21 ППР.

12. Цех прессования – на дверях в здании и помещении производственного и складского назначения не обеспечено наличие табличек с указанием категории взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5,7,8 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», что является нарушением ст. 20 Федерального закона № 69 «О пожарной безопасности», п. 20 ППР. Имеющаяся автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей при пожаре находится в нерабочем состоянии. Монтаж систем противопожарной защиты выполнен с грубыми нарушениями требуемых норм, что является нарушением ст. 20 Федерального закона № 69 «О пожарной безопасности», а также п. 61 ППР, НПБ 110-03, СП 5.13130.2009, СП 3.13130.2009, НПБ 104-03.

13. Склад готовой продукции – помещения административного здания не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией системой оповещения людей при пожаре, что является нарушением ст. 20 Федерального закона № 69 «О пожарной безопасности», а также п. 61 ППР, НПБ 110-03, СП 5.13130.2009, СП 3.13130.2009, НПБ 104-03. Складское помещение (со встроенными помещениями), категории «В» по взрывопожароопасности и упаковочная линия не отделены друг от друга противопожарной перегородкой 1-го типа (данные помещения являются одним противопожарным отсеком), что является нарушением ст. 20 Федерального закона № 69 «О пожарной безопасности», а также п. 61 ППР, НПБ 110-03, СП 5.13130.2009. Складское помещение не оборудовано системой автоматического пожаротушения, что является нарушением ст. 20 Федерального закона № 69 «О пожарной безопасности», а также п. 27 таб. А 3 СП 5.13130.2009, НПБ 110-03. Имеющаяся автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей при пожаре находится в нерабочем состоянии. Монтаж систем противопожарной защиты выполнен с грубыми нарушениями требуемых норм. Помещение не дооборудованы автоматической пожарной сигнализацией системой оповещения людей при пожаре, что является нарушением ст. 20 Федерального закона № 69 «О пожарной безопасности», а также п. 61 ППР, НПБ 110-03, СП 5.13130.2009, СП 3.13130.2009, НПБ 104-03.

14. Автомобильные боксы - помещение не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией системой оповещения людей при пожаре, что является нарушением ст. 20 Федерального закона № 69 «О пожарной безопасности», а также п. 61 ППР, НПБ 110-03, СП 5.13130.2009, СП 3.13130.2009, НПБ 104-03.

15. Транспортный цех (ремонтный бокс), стоянка автотранспорта - имеющаяся автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей при пожаре находится в нерабочем состоянии. Монтаж систем противопожарной защиты выполнен с грубыми нарушениями требуемых норм. Помещение не дооборудованы автоматической пожарной сигнализацией системой оповещения людей при пожаре, что является нарушением ст. 20 Федерального закона № 69 «О пожарной безопасности», а также п. 61 ППР, НПБ 110-03, СП 5.13130.2009, СП 3.13130.2009, НПБ 104-03. Электро проводка эксплуатируется с нарушением ПУЭ (допускается соединение электро проводов «Вскрутку», лампы накаливания эксплуатируются без защитных плафонов, что является нарушением ст. 20 Федерального закона № 69 «О пожарной безопасности», п. 42 ППР.

Выявленные в ходе проверки нарушения в деятельности ООО «Частная пивоварня «Афанасий», законодательства о пожарной безопасности ставят под угрозу жизнь и здоровье неопределённого круга лиц, как работающих в данном учреждении лиц, так и его посещающих. Статьями 20, 41 Конституции Российской Федерации установлено, что каждый имеет право на жизнь и на охрану здоровья.

В судебном заседании помощник Прокурора Московского района г.Твери Козлов В.А. поддержал уточненные исковые требования в полном объеме.

В судебном заседании представитель ответчика ООО «Частная пивоварня «Афанасий» - ФИО3 исковые требования не признала, поддержал письменные возражения. Кроме того пояснила суду, что в соответствии с предписанием № «Об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности» нам установлен срок до 01 сентября 2017 года, то есть «Частная пивоварня «Афанасий» не нарушает установленных сроков для устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности. «Частная пивоварня «Афанасий» устраняет нарушения, а именно: составлена смета на монтаж АПС на 914 536 рублей в здании элеватора, на объектах имеется исполнительная документация. На сегодняшний день осталось устранить достаточно затратные работы. Что касается реконструкции входа, то вход ответчик намерен оборудовать съемными рожками, раздвижные двери снять оставив проход, а также сделать еще один вход.

Представитель третьего лица – Отдела надзорной деятельности г.Твери ГУ МЧС России по Тверской области не явился, будучи надлежащим образом извещенным о времени и месте судебного заседания, просил рассмотреть дело в его отсутствие.

Выслушав участников процесса, изучив представленные доказательства, материалы дела, суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров. 

В силу ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» данный Федеральный закон принят в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» к нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Согласно Указу Президента РФ от 11.07.2004 года № 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (с изменениями и дополнениями на 12 марта 2015 г.) МЧС России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно - правовому регулированию, а также по надзору и контролю в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности.

Из материалов дела и пояснений судом установлено, что 06.10.2016 г., 12.10.2016 г., 27.10.2016 г. Отделом надзорной деятельности по г.Твери Главного управления МЧС России по Тверской области была проведена проверка соблюдения ООО «Частная пивоварня «Афанасий» требований пожарной безопасности.

В ходе проверки были выявлены нарушения обязательных требований установленных муниципальными правовыми актами, о чем заместителем Главного Государственного инспектора г.Твери по пожарному надзору, заместителем начальника ОНД и ПР по г.Твери ФИО1 и Государственным инспектором г.Твери по пожарному надзору, начальником отделения ОНД и ПР г.Твери ФИО2 был составлен акт проверки (л.д.13-15).

Как установлено судом, ДД.ММ.ГГГГ заместителем Главного Государственного инспектора г.Твери по пожарному надзору, заместителем начальника ОНД и ПР по г.Твери ФИО1 и Государственным инспектором г.Твери по пожарному надзору, начальником отделения ОНД и ПР г.Твери ФИО2 было составлено предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности (л.д.16-18). Срок исполнения предписания – до 01.09.2017 года.

27.10.2016 года заместителем Главного Государственного инспектора г.Твери по пожарному надзору, заместителем начальника ОНД и ПР по г.Твери ФИО6 также был составлен протокол об административном правонарушении № (л.д.19-21).

Постановлением мирового судьи судебного участка №5 Московского района г.Твери Коновой ЛА., исполнительный директор ООО «Частная пивоварня «Афанасий» ФИО4 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч.12 КоАП РФ и подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа в размере 3000 руб. 

 В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями на 18 октября 2007 г.) граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

Как установлено из пояснений представителя ответчика ООО «Частная пивоварня «Афанасий» ведет работу по устранению, выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

Однако, как установлено судом, на момент рассмотрения данного дела нарушения, выявленные в ходе проверки и отраженные в акте проверки от 27.10.2016 года устранены не полностью. 

Учитывая вышеизложенное, суд полагает заявленные требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования Прокурора Московского района г. Твери, действующего в защиту неопределенного круга лиц к ООО «Частная пивоварня «Афанасий» о возложении обязанности по устранению нарушений требований противопожарной безопасности удовлетворить. 

Возложить на ООО «Частная пивоварня «Афанасий», (ИНН 

<

***>; КПП 695001001), расположенное по адресу: ул. Коминтерна, д. № 95, г. Тверь, в срок до 01.09.2017 устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности:

1. В здании профкома – выполнить отделку путей эвакуации (стен и полов коридоров общего пользования) из материалов, которые допускаются нормами и правилами пожарной безопасности;

2. Привести в соответствие с требованиями п. 4.3 СНИП 21.01-97 проектную документацию на помещения клюквенного цеха пристроенные к зданию ЦКТ.

3. Привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности установленные турникеты и раздвижные двери в здание АБК.

4. Обеспечить нахождение на объекте исполнительной документации на систему пожарной защиты. Выполнить монтаж систем противопожарной защиты в соответствии с требуемыми нормами. 

5. В задние элеватора дооборудовать помещения автоматической пожарной сигнализацией системой оповещения людей при пожаре. Помещения цеха сыпучих продуктов оборудовать автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей на случай возникновения пожара.

6. В здание бывшего ЦРРМ (вещевой склад, архив, рыбный цех, электро цех, вентиляционный участок, спортзал, мясной цех) помещения оборудовать пожарной сигнализацией системой оповещения людей при пожаре.

7. Помещение участка № 2 линии ПЭТ 6, ПЭТ 8 (молоко розлив) оборудовать автоматической пожарной сигнализацией системой оповещения людей при пожаре.

8. В ЦМС имеющуюся автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей при пожаре привести в рабочее состояние. Обеспечить нахождение на объекте исполнительной документации на систему пожарной защиты. Выполнить монтаж систем противопожарной защиты в соответствии с требуемыми нормами. Дооборудовать помещения автоматической пожарной сигнализацией системой оповещения людей при пожаре. В материальном складе высоту стеллажного хранения привести в соответствие и оборудовать помещение склада системой автоматического пожаротушения. Стелажи оснастить горизонтальными экранами из негорючих материалов. Несущие элементы складского помещения обработать огнезащитным составом обеспечивающим требуемый предел огнестойкости.

9. В складах 9,10 – несущие элементы кровли (стропильная система, обрешетка) складского здания, обработать огнезащитным составом, обеспечивающим требуемый предел огнестойкости. Помещения оборудовать автоматической пожарной сигнализацией.

10. В складах № 5, 7 (склад возврата, склад хранения холодильников) – несущие элементы кровли (стропильная система, обрешетка) склада хранения холодильников, обработать огнезащитным составом обеспечивающим требуемый предел огнестойкости. Имеющуюся автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей при пожаре привести в рабочее состояние. Монтаж систем противопожарной защиты выполнить в соответствии с требуемыми нормами. Помещение дооборудовать автоматической пожарной сигнализацией системой оповещения людей при пожаре. Здания складов оборудовать внутренними противопожарным водопроводом (сухотрубом). Провести проверку состояния огнезащитной обработки элементов кровли склада № 5,7, возврата (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) (проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год).

12. В цеху прессования, имеющуюся автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей при пожаре привести в рабочее состояние. Монтаж систем противопожарной защиты выполнить в соответствии с требуемыми нормами. 

13. В складе готовой продукции – помещения административного здания оборудовать автоматической пожарной сигнализацией системой оповещения людей при пожаре. Складское помещение (со встроенными помещениями), категории «В» по взрывопожароопасности и упаковочная линия отделить друг от друга противопожарной перегородкой 1-го типа (данные помещения являются одним противопожарным отсеком). Складское помещение оборудовать системой автоматического пожаротушения. Имеющуюся автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей при пожаре привести в рабочее состояние. Монтаж систем противопожарной защиты выполнить в соответствии с требуемыми нормами. Помещение дооборудовать автоматической пожарной сигнализацией системой оповещения людей при пожаре.

14. В автомобильных боксах - помещение оборудовать автоматической пожарной сигнализацией системой оповещения людей при пожаре.

15. В транспортном цеху (ремонтный бокс), стоянке автотранспорта – имеющуюся автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей при пожаре привести в рабочее состояние. Монтаж систем противопожарной защиты выполнить в соответствии с требуемыми нормами. Помещение дооборудовать автоматической пожарной сигнализацией системой оповещения людей при пожаре. Привести электропроводку в соответствие с требованиями ПУЭ, оборудовать лампы накаливания защитными плафонами.

Решение в окончательной форме изготовлено 05 мая 2017 года.

Судья Н.Ю.Туруткина