5-60/2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

г.Тюмень 06 февраля 2020 года

Судья Ленинского районного суда г.Тюмени Ломакина С.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении № 5-60/2020 в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Альтаир-групп» (далее ООО «Альтаир-групп»), 

<

данные изъяты>, о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст.19.5 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

14 января 2020 года в 11 часов 00 минут в помещениях ООО «Альтаир-групп» торгового центра «Парус», расположенного по адресу: 

<

адрес> повторно совершило административное правонарушение, предусмотренное частью 12 ст. 19.5 КоАП РФ - не выполнив в установленный срок до 20.11.2019г. законное Предписание № № от 16.06.2019г. государственного органа, осуществляющего государственный надзор, а именно: допускается эксплуатация здания торгового центра «Парус», не оборудованного системой автоматического пожаротушения. 

Представитель ОНД и ПР по Заводоуковскому городскому округу МОНД и ПР № 7 УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области в судебное заседание не явился. О дате и времени рассмотрения дела извещены. Представили заявление, в котором просят рассмотреть дело в их отсутствие. Дело рассмотрено в их отсутствие. 

Представитель ООО «Альтаир-групп» ФИО1 в судебном заседании вину признала, суду пояснила, что обществом принимаются все меры для устранения выявленных нарушений.

Заслушав участника процесса, исследовав материалы дела, суд считает, что вина ООО «Альтаир-групп» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, доказана в полном объеме и подтверждается материалами дела:

- распоряжением органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой, выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от 13.06.2019 года № 17; 

- предписанием № № по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности;

- копией постановления от 17.09.2019г. Ленинского районного суда г.Тюмени;

- распоряжением органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой, выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от 09.01.2020 года №1;

- протоколом осмотра принадлежащих ЮЛ помещений, территорий от 17.06.2019г.;

- фототаблицей к протоколу осмотра;

-предписанием № 1/1/1 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности со сроком исполнения до 15.06.2020г.;

- актом проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя № 1 от 14.01.2020г.;

- карточкой предприятия.

Ответственность по ч. 14 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях наступает за повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. ч. 12 или 13 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Согласно ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административная ответственность наступает за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор. 

Как следует из материалов дела, на основании исполнения поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации ФИО2 № ЮБ-П4-3019 проведена внеплановая выездная проверка по распоряжению №23 от 19.07.2018г., в отношении объекта защиты Общества с ограниченной ответственностью «Альтаир-групп», расположенного по адресу: 

<

адрес>, в 10 часов 00 минут 01.08.2018г., выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно: допускается эксплуатация здания, не оборудованного системой автоматического пожаротушения; допускается отделка путей эвакуации с третьего этажа горючими материалами; допускается блокирование эвакуационного выхода со второго этажа. 

Выдано предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № от 27.07.2018 года.

При проведении внеплановой выездной проверки по распоряжению № 4 от 04.02.2019г., с целью исполнения срока выданного предписания № от 27.07.2018 года, выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно: допускается эксплуатация здания, не оборудованного системой автоматического пожаротушения; допускается блокирование эвакуационного выхода со второго этажа. 

Выдано предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № от 12.02.2019 года.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 8 Ленинского судебного района города Тюмени ФИО3 по делу об административном правонарушении № 5-1798/2019/8м от 06 марта 2019 года ООО «Альтаир-групп» за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, подвергнуто наказанию в виде административного штрафа в размере 70 000 рублей.

При проведении внеплановой выездной проверки по распоряжению № 17 от 13.06.2019г. с целью исполнения срока выданного предписания № от 12.02.2019 года, выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно: допускается эксплуатация здания, не оборудованного системой автоматического пожаротушения. 

Выдано предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 17/1/5 от 19.06.2019 года.

Постановлением Ленинского районного суда г.Тюмени от 17.09.2019г. ООО «Альтаир-групп» за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, подвергнуто наказанию в виде административного штрафа в размере 

<

данные изъяты>.

При проведении внеплановой выездной проверки по распоряжению № от 09.01.2020г. с целью исполнения срока выданного предписания № от 19.06.2019 года, выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно: допускается эксплуатация здания, не оборудованного системой автоматического пожаротушения. 

Выдано предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № от 14.01.2020 года.

Следовательно, здание трехэтажного торгового центра «Парус» эксплуатируется (с момента выявления нарушения 01.08.2018 года) до настоящего времени без установленной системы автоматического пожаротушения, что создает угрозу жизни и здоровью граждан в случае возникновения пожара, а именно отсутствует возможность ограничения распространения огня и продуктов горения по всей площади торгового центра при пожаре и уменьшение шансов безопасной эвакуации людей.

Таким образом, ООО «Альтаир-групп» совершило административное правонарушение, предусмотренное ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ – нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта.

При назначении административного наказания учитываются характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, обстоятельства смягчающие и отягчающие административную ответственность.

Обстоятельств, смягчающих административную ответственность, судом не установлено.

Обстоятельством, отягчающим административную ответственность, суд признает повторное совершение однородного правонарушения.

Допущенные нарушения требований и норм пожарной безопасности создают непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, нарушения пожарной безопасности выявлено в августе 2018г., однако до настоящего времени предписание не выполнено. 

На основании изложенного, суд считает необходимым ООО «Альтаир-групп» назначить наказание в виде административного приостановления деятельности торгового центра «Парус», расположенного по адресу: 

<

адрес>.

Руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Альтаир-групп», 

<

данные изъяты>, признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности торгового центра «Парус», расположенного по адресу: 

<

адрес> - сроком на 

<

данные изъяты>.

В указанный срок предоставить возможность ООО «Альтаир-групп» устранить допущенные нарушения.

Постановление может быть обжаловано в Тюменский областной суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья С.В. Ломакина