Дело № 5-38/2020

Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

630024, г. Новосибирск ул. Бетонная, 39

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

по делу об административном правонарушении

07 мая 2020 года г. Новосибирск

Новосибирский районный суд Новосибирской области

В С О С Т А В Е:

Председательствующего Усова А.С., 

при секретаре Артамоновой А.Р.,

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.11 КоАП РФ, в отношении МУП ДЕЗ ЖКХ «Армейский»,

У С Т А Н О В И Л:

Юридическое лицо муниципальное унитарное предприятие Дирекция единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства «Армейский» в период до 27 февраля 2020 года нарушило правила пользования топливом и тепловой энергией, правил эксплуатации топливнопотребляющих установок и топлива и правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок и топлива а именно: 

в нарушение п.п. 4.3.13, 4.3.14, 5.3.6 и 5.3.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003 года № 115, зарегистрированных в Министерстве юстиции РФ 2 апреля 2003 года № 4358 в котельной, находящейся на территории 

<

адрес>, отсутствуют режимные карты работы котлов, составленные на основе испытаний оборудования и инструкции по монтажу и эксплуатации завода-изготовителя; 

не проведены режимно-наладочные испытания для котлов не реже одного раза в 5 лет для котлов на твёрдом топливе;

состояние золоуловителей и их систем не контролируется эксплуатационным персоналом не реже одного раза в смену комиссией под руководством лица, ответственного за технический и технологический контроль;

при выгрузке шлака и золы из бункеров не принимаются меры для защиты от запыления и загрязнения окружающей территории.

Факт нарушения правил пользования топливом, тепловой энергией, правил эксплуатации топливопотребляющих установок и топлива подтверждается протоколом об административном правонарушении №... от 12 марта 2020 года, протоколом осмотра тепломеханического оборудования котельной №..., а также другими доказательствами.

Исследовав представленные материалы, суд находит вину в совершении указанного административного правонарушения установленной и квалифицирует его ст. 9.11 КоАП РФ, как нарушение правил пользования топливом, тепловой энергией, правил эксплуатации топливопотребляющих установок, топлива.

При определении вида и размера административного наказания суд учитывает характер совершенного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, а также все обстоятельства дела, поэтому назначает наказание в виде административного штрафа в минимальных размерах.

На основании изложенного, руководствуясь ст.29.10 КоАП РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать юридическое лицо муниципальное унитарное предприятие Дирекция единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства «Армейский» виновным в совершении административного правонарушениия, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание виде административного штрафа в размере двадцати тысяч рублей.

Разъяснить, что в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу. Копию документа, свидетельствующего об уплате штрафа, необходимо представить в суд.

Реквизиты для уплаты штрафа:

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Постановление может быть обжаловано в Новосибирский областной суд через Новосибирский районный суд Новосибирской области в течение 10 дней со дня получения или вручения копии постановления.

Судья