Дело № 2-1136/2024

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

13 ноября 2024 года г. Коркино

Коркинский городской суд Челябинской области в составе:

председательствующего Юркиной С.Н.,

с участием прокурора Тугушева Е.А., Засеевой К.В.,

при секретаре Коротковой И.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора города Коркино Челябинской области в интересах неопределённого круга лиц к Обществу с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис» об обязании устранения нарушений,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор города Коркино Челябинской области обратился в суд с иском в интересах неопределённого круга лиц к ООО «Теплосервис» » об обязании устранения нарушений. 

В обоснование иска сослался на следующие обстоятельства. Прокуратурой города в связи с поступившими сведениями об угрозе срыва срока начала отопительного сезона 2024-2025 годов, организована проверка исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства в деятельности ООО «ТеплоСервис». На основании Правил оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. № 103 представителями прокуратуры и Уральского управления Ростехнадзора, в составе комиссий, образованных муниципальными образованиями Челябинской области, проведены проверки соблюдения требований готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов социально значимых потребителей тепловой энергии. Правилами определён порядок оценки готовности к отопительному периоду путём проведения уполномоченными органами проверок готовности к отопительному периоду муниципальных образований, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения. По итогам проведённых проверок представителями Уральского управления Ростехнадзора, участвующими в работе комиссии, выявлены замечания к выполнению (невыполнению) требований готовности к отопительному периоду ООО «ТеплоСервис», не позволяющими сделать вывод о готовности учреждения к отопительному периоду 2024-2025 годов. Так, в результате осмотра технических устройств, зданий, строений и сооружений, применяемых на объектах ООО «ТеплоСервис»: АДРЕС выявлены нарушения: не проведена проверка знаний ПТЭ ТЭУ ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок организации в комиссии органов государственного энергетического надзора; не обеспечивается подпитка тепловых сетей деаэрированной водой; не предусмотрена защита обратных трубопроводов от внезапного повышения давления; не проведены испытания тепловой сети на определении тепловых потерь; не проведены испытания тепловой сети на определении гидравлических потерь; не проведены режимно-наладочные испытания тепловой сети; не проводится контроль за внутренней коррозией трубопроводов тепловых сетей по индукторам внутренней коррозии (установить индикаторы внутренней коррозии); не проведены гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей; не организована внеочередная инструментальная проверка вертикальности труб (визуально заметен наклон труб); котельные АДРЕС не оборудованы установками холодного водоснабжения. Ранее прокуратурой города вносилось представление об устранении выявленных нарушений закона в сфере теплоснабжения, которое рассмотрено, удовлетворено частично и до настоящего времени выявленные нарушения устранены не в полном объёме. Согласно ответу на представление, срок устранения некоторых замечаний может составить до трёх лет. Учитывая, что указанные Ростезхнадзором нарушения создают препятствия в получении акта готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов Администрацией Коркинского муниципального округа, территориально к которой относится ООО «ТеплоСервис», а отсутствие данного акта либо паспорта указывает на неготовность муниципального образования к ликвидации последствий аварийных ситуаций, мониторингу состояния системы теплоснабжения и обеспечению бесперебойного теплоснабжения жителей муниципального округа, что в свою очередь может представлять собой потенциальную опасность для жизни, здоровья и законных интересов граждан, нарушение условий их жизнедеятельности. Просит: возложить на ООО «ТеплоСервис» в течение 1 месяца с даты вступления решения суда в законную силу, обязанность по устранению нарушений изложенных в протоколах осмотров Уральского управления Ростехнадзора от 08.08.2024 года, препятствующих получению акта готовности муниципального образования к отопительному периоду 2024-2025 годов, а именно: провести проверку знаний ПТЭ ТЭУ ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок организации в комиссии органов государственного энергетического надзора; обеспечить подпитку тепловых сетей деаэрированной водой; предусмотреть защиту обратных трубопроводов от внезапного повышения давления; провести испытания тепловой сети на определение тепловых потерь; провести испытания тепловой сети на определение гидравлических потерь; провести режимно-наладочные испытания тепловой сети; провести контроль за внутренней коррозией трубопроводов тепловых сетей по индукторам внутренней коррозии (установить индикаторы внутренней коррозии); провести гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей; организовать внеочередную инструментальную проверку вертикальности труб (визуально заметен наклон труб); котельные АДРЕС оборудовать установками холодного водоснабжения (л.д.3-7).

В судебном заседании прокурор Засеева К.В. исковое требование поддержала, просит удовлетворить.

Представитель ответчика ООО «ТеплоСервис» в судебное заседание не явился, судом извещён надлежащим образом о месте и времени рассмотрения дела. Суду представлен отзыв, в котором возражений по иску нет, просит установить дату устранения нарушений - в течение 12 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу (л.д.150-151,220-222). 

Третье лицо Администрация Коркинского муниципального округа в судебное заседание не явился, судом был надлежащим образом извещён о месте и времени рассмотрения дела (л.д.148), суду представлен отзыв с имеющимися возражениями (л.д. 153-154). Указала, что не устранёнными остаются замечания по: проведению проверки знаний ПТЭ ТЭУ ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок ООО «ТеплоСервис» комиссии органов государственного энергетического надзора; обеспечению подпитки тепловых сетей деаэрированной водой; предусмотреть защиту обратных трубопроводов от внезапного повышения давления; проведению испытаний тепловой сети на определение тепловых потерь; проведению испытаний тепловой сети на определение гидравлических потерь; проведению режимно-наладочных испытаний тепловой сети; контролю за внутренней коррозией трубопроводов тепловых сетей по индикаторам внутренней коррозии; проведению гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых сетей; организации внеочередной инструментальной проверки вертикальности труб; оборудовании установками холодного водоснабжения котельных АДРЕС Замечания по установке клапанов от внезапного повышения давления, индикаторов внутренней коррозии, оборудование котельных установками для деаэрирования воды могут быть выполнены ООО «ТеплоСервис» в течение трёх лет с учётом финансовых возможностей. В указанный в исковом заявлении прокурора г. Коркино срок устранить замечания не представляется возможным.

Поэтому суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика и третьего лица.

Выслушав объяснения прокурора, и исследовав материалы гражданского дела, суд приходит к следующему.

Федеральный закон от 27.10.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» устанавливает правовые основы экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой возможности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения, созданием, функционированием и развитием таких систем, а также определяет полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления по регулированию и контролю в сфере теплоснабжения, права и обязанности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций, тепло сетевых организаций. 

Статьёй 3 Закона установлены общие принципы организации отношений в сфере теплоснабжения: обеспечение надёжности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов; энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учётом требований, установленных федеральными законами. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», медицинские учреждения отнесены к категории социально значимых объектов потребителей.

В силу ст. 20 Федерального закона от 27.10.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», проверке готовности к отопительному периоду подлежат: 1) муниципальные образования; 2) теплоснабжающие организации и теплосетевые организации; 3) потребители тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения. Проверка готовности муниципальных образований к отопительному периоду и расследование причин аварийных ситуаций при теплоснабжении осуществляются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора. Проверка готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется органами местного самоуправления совместно с единой теплоснабжающей организацией, с которой в соответствующей системе теплоснабжения заключены договор теплоснабжения, договор поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя и (или) договор оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя. Расследование причин аварийных ситуаций при теплоснабжении осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется органами, указанными в части 2 настоящей статьи, в соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду, которые утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, и которыми, в частности, устанавливаются категории потребителей тепловой энергии, подлежащие данной проверке, требования к указанным потребителям и критерии надежности их теплоснабжения с учетом климатических условий, требования к теплосетевым организациям, теплоснабжающим организациям о принятии ими мер по обеспечению надежности теплоснабжения потребителей. Проверка готовности к отопительному периоду муниципальных образований осуществляется, в частности, в целях определения наличия плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций, системы мониторинга состояния системы теплоснабжения, механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения. Проверка готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций осуществляется в целях определения соответствия источников тепловой энергии и тепловых сетей требованиям, установленным правилами оценки готовности к отопительному периоду, наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения, готовности указанных организаций к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения, соблюдению критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами, а источников тепловой энергии также в целях подтверждения наличия нормативных запасов топлива. Теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, кроме того, обязаны: 1) обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб; 2) организовать наладку принадлежащих им тепловых сетей; 3) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии; 4) обеспечивать качество теплоносителей; 5) организовать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии; 6) обеспечивать проверку качества строительства принадлежащих им тепловых сетей; 7) обеспечить безаварийную работу объектов теплоснабжения; 8) обеспечить надежное теплоснабжение потребителей. Проверка готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии осуществляется в целях определения их соответствия требованиям, установленным правилами оценки готовности к отопительному периоду, в том числе готовности их теплопотребляющих установок к работе, а также в целях определения их готовности к обеспечению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления, отсутствию задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя.

Согласно п.п. 2,7-12 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. № 103, проверка муниципальных образований осуществляется Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, проверка теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется органами местного самоуправления поселений, городских округов (далее - уполномоченные органы). Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению N 1 к настоящим Правилам. В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки: объект проверки готов к отопительному периоду; объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией; объект проверки не готов к отопительному периоду. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению N 2 к настоящим Правилам и выдается уполномоченным органом, образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем. Сроки выдачи паспортов определяются руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, не позднее 15 ноября - для муниципальных образований.. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 10 настоящих Правил, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 10 настоящих Правил, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период. 

Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок утверждены Приказом Минэнерго России от 24.03.2003г. № 115.

Приказом Минэнерго России от 12.08.2022г. № 811 утверждены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии.

В суде достоверно установлено следующее: прокуратурой города в связи с поступившими сведениями об угрозе срыва срока начала отопительного сезона 2024-2025 годов, организована проверка исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства в деятельности ООО «Теплосервис». 

На основании Правил оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. № 103 представителями прокуратуры и Уральского управления Ростехнадзора, в составе комиссий, образованных муниципальными образованиями Челябинской области, проведены проверки соблюдения требований готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов социально значимых потребителей тепловой энергии (л.д.57-144). 

По итогам проведённых проверок представителями Уральского управления Ростехнадзора, участвующими в работе комиссии, выявлены замечания к выполнению (невыполнению) требований готовности к отопительному периоду ООО «ТеплоСервис», не позволяющими сделать вывод о готовности учреждения к отопительному периоду 2024-2025 годов. 

В результате осмотра технических устройств, зданий, строений и сооружений, применяемых на объектах ООО «ТеплоСервис»: АДРЕС выявлены нарушения ст. 20 Федерального закона № 190ФЗ, п.п.5 п. 13 Правил № 103, п 2.2.2 Правил № 115: не назначен заместитель ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок организации; п.п.5 п. 13 Правил № 103, п. 2.3.20, 2.8.3, 2.8.4, 2.8.7, 5.2.9 Правил № 115 не проведена проверка знаний ПТЭ ТЭУ ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок организации в комиссии органов государственного энергетического надзора, не вывешена на видном месте в помещении котельной схема тепловой энергоустановки, не снабжены рабочие месте персонала котельной необходимыми инструкциями (по эксплуатации тепловой энергоустановки, должностными инструкциями), не пересматриваются и не переутверждаются с периодичностью не реже одного раза в два года инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок, должностные инструкции, не имеет надписей, определяющих её назначение, номеров согласно технологической схеме арматура котельной; не обеспечивается подпитка тепловых сетей деаэрированной водой, не предусмотрена защита обратных трубопроводов от внезапного повышения давления, не имеет табличку с указанием давления срабатывания, срока проведения испытания и срока следующего проведения испытания предохранительный клапан, не представлен акт проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя, не предоставлены документы, свидетельствующие о проведении испытания тепловой сети на определение тепловых и гидравлических потерь, не предоставлены документы о проведении режимно-наладочных испытаний тепловой сети, не проводится замер толщины стенки трубопровода при шифровом контроле и замены участков с утонением стенки трубопроводов 20% и более, что не соответствует пп. 11 и п. 13 Правил № 103, п.п. 5.1.12, п. 6.2.53, 2.5.4 6.2.32, 5.1.14, 5.3.25, 6.2.37 Правил № 115; пп. 11 и п. 13 Правил № 103, п.п. 6.2.12, 6.2.9, 6.2.,47, 13.2, 6.2.25, 6.2.29 Правил № 115 не предоставлены данные о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых сетей, не предоставлены документы, подтверждающие отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации (в заключении о проведении технического диагностирования тепловых сетей от 31.05.2024г. не продлён срок их эксплуатации и не разработаны мероприятия, обеспечивающие надежную работу тепловой сети), не предоставлен утверждённый техническим руководителем организации план контроля за металлом тепловых энергоустановок и сетей, не восстанавливается разрушенная тепловая изоляция и антикоррозионное покрытие трубопроводов тепловых сетей (разрушена тепловая изоляция надземных трубопроводов, имеются следы коррозии на поверхности трубопроводов), превышает норму 0,25% среднегодового объема воды тепловой сети в час утечка теплоносителя тепловой сети (при объеме тепловой сети 140 м.куб. утечка составляет более 0,6 м.куб/час, что составляет более 0,4% от объёма тепловой сети).

По итогам проверки 30.08.2024 года директору ООО «ТеплоСервис» внесено представление об устранении нарушений законодательства в жилищно-коммунальной сфере (л.д.8-11). 

По результатам рассмотрения представления указанные нарушения не устранены (л.д.12-13).

30.08.2024 года главе Коркинского муниципального округа внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства (л.д.31-35).

По результатам рассмотрения представления подробная информация по каждому замечанию направлена в табличной форме (л.д.36-56).

Возражения ответчика на иск, касающиеся установления срока по исполнению решения суда, а именно установить срок в течение 12 месяцев, не нашли своего подтверждения при исследовании доказательств, находящихся в материалах дела.

Согласно статье 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации ответчиком не представлены суду доказательства о невозможности исполнения обязанностей, о которых заявляет прокурор в иске и в указанный срок в течение одного месяца.

ООО «ТеплоСервис» представлены в материалы дела доказательства: приказ НОМЕР от 25.07.2024г. о назначении заместителя ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых установок (л.д. 14), сертификат НОМЕР о прохождении П.С.А. пред аттестационной подготовки в АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» по программе «Подготовка и проверка знаний работников теплоснабжающих и теплосетевых организаций» (л.д.15) удостоверение НОМЕР о допуске к работам по эксплуатации тепловых энергоустановок (л.д.16), график проведения диагностики тепловых сетей (л.д.17-17), график установки устройств защиты обратного трубопровода от внезапного повышения давления (л.д.19,170,223), график установки индикаторов внутренней коррозии (л.д.20,174), график установки водоподготовительного оборудования (л.д.21,197), график проведения испытаний тепловых сетей на определение тепловых потерь (л.д.22), график проведения испытаний тепловых сетей на определение гидравлических потерь (л.д.23), заключение по техническому диагностированию тепловых сетей котельных, расположенных в АДРЕС (л.д. 24-25), план мероприятий по устранению замечаний выявленных в ходе проверки комиссией Ростехнадзора (л.д.26-30); удостоверение о допуске директора ООО «ТеплоСервис» к работам по эксплуатации тепловых энергоустановок (л.д.165), договор поставки НОМЕР от 25.09.2024г., заключенный с ООО 

<

данные изъяты> (л.д.166-167), план закупа установки деаэрации (л.д.168), график установки деаэраторов (л.д.169), договор оказания услуг НОМЕР от 29.10.2024г., заключенный с ООО 

<

данные изъяты> (л.д.171-173), договор НОМЕР от 28.10.2024г., заключенный с ООО 

<

данные изъяты> (л.д.175-177), платежное поручение НОМЕР от 28.10.2024г. об оплате по договору (л.д.178), заключение ООО 

<

данные изъяты> НОМЕР по результатам обследования технического состояния металлической дымовой трубы НОМЕР котельной НОМЕР ООО «ТеплоСервис», расположенной по адресу: АДРЕС (л.д.179-181), заключение ООО 

<

данные изъяты> НОМЕР по результатам обследования технического состояния металлической дымовой трубы НОМЕР котельной НОМЕР ООО «ТеплоСервис», расположенной по адресу: АДРЕС (л.д.182-184), заключение ООО 

<

данные изъяты> НОМЕР по результатам обследования технического состояния металлической дымовой трубы НОМЕР котельной НОМЕР ООО «ТеплоСервис», расположенной по адресу: АДРЕС (л.д.185-187), заключение ООО 

<

данные изъяты> НОМЕР по результатам обследования технического состояния металлической дымовой трубы НОМЕР котельной НОМЕР ООО «ТеплоСервис», расположенной по адресу: АДРЕС (л.д.188-190), заключение ООО 

<

данные изъяты> НОМЕР по результатам обследования технического состояния металлической дымовой трубы НОМЕР котельной НОМЕР ООО «ТеплоСервис», расположенной по адресу: АДРЕС (л.д.191-193), заключение ООО 

<

данные изъяты> НОМЕР по результатам обследования технического состояния металлической дымовой трубы НОМЕР котельной НОМЕР ООО «ТеплоСервис», расположенной по адресу: АДРЕС (л.д.194-196), договор поставки по предоплате НОМЕР от 29.07.2024г., заключенный с ООО 

<

данные изъяты> (л.д.198-203), акты о проведении испытаний трубопроводов на прочность и плотность (л.д.204-218), договор поставки НОМЕР от 08.11.2024г., заключенный с ИП С.Н.И. (л.д.224-226), справка ПАО Сбербанк от 12.11.2024г. об остатках денежных средств на расчетных счетах ООО «ТеплоСервис» (л.д.227), справка ПАО Сбербанк от 12.11.2024г. об оборотах по счету ООО «ТеплоСервис» (л.д.228-229), протокол совещания по урегулированию расчётов за газ от 05.09.2024г. (л.д.230).

Из представленных доказательств стороной ответчика, суду не представляется возможным установить наличие оснований для увеличения срока по устранению нарушений, препятствующих получению акта готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов. Из представленных доказательств не следует отсутствие финансовой возможности у ответчика, в устранении нарушений в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу. Кроме того, выявленные нарушения в ходе проверок, говорят лишь об одном, что обязанности, возложенные Законом на ответчика, по подготовке к отопительному периоду должны быть исполнены теплоснабжающей организацией в сроки, указанные Законом. В связи с неисполнением таких обязанностей и не устранения нарушений, указанных в акте проверки, прокурор был вынужден обратиться в суд с настоящим иском. В связи с чем, срок исполнения решения суда, заявленный прокурором, является обоснованным. 

При таких обстоятельствах, следует иск прокурора удовлетворить полностью, надлежит обязать ООО «ТеплоСервис» устранить нарушения, изложенные в протоколах осмотров Уральского управления Ростехнадзора от 08.08.2024 года, препятствующих получению акта готовности муниципального образования к отопительному периоду 2024-2025 годов, в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу. 

В соответствии со ст. 103 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации, с ответчика подлежит взысканию госпошлина в доход местного бюджета в размере 3000 руб..

Руководствуясь ст. ст. 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд, 

РЕШИЛ:

Иск прокурора города Коркино Челябинской области в интересах неопределённого круга лиц удовлетворить.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис» (ИНН: НОМЕР) в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу устранить нарушения, изложенные в протоколах осмотров Уральского управления Ростехнадзора от 08.08.2024 года, препятствующих получению акта готовности муниципального образования к отопительному периоду 2024-2025 годов, а именно:

- провести проверку знаний ПТЭ ТЭУ ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок организации в комиссии органов государственного энергетического надзора;

- обеспечить подпитку тепловых сетей деаэрированной водой;

- предусмотреть защиту обратных трубопроводов от внезапного повышения давления;

- провести испытания тепловой сети на определение тепловых потерь;

- провести испытания тепловой сети на определение гидравлических потерь;

- провести режимно-наладочные испытания тепловой сети;

- провести контроль над внутренней коррозией трубопроводов тепловых сетей по индукторам внутренней коррозии (установить индикаторы внутренней коррозии);

- провести гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей;

- организовать внеочередную инструментальную проверку вертикальности труб (визуально заметен наклон труб);

- котельные АДРЕС оборудовать установками холодного водоснабжения.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис» (ИНН: НОМЕР) в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 3000 рублей. 

Решение может быть обжаловано в Челябинский областной суд через Коркинский городской суд в течение месяца со дня вынесения мотивированного решения.

Председательствующий: С.Н. Юркина

Мотивированное решение вынесено 21.11.2024 года.