Дело 2-65/2019

Р Е Ш Е Н И Е

именем Российской Федерации

26 апреля 2019 года г.Мезень 

Лешуконский районный суд Архангельской области в составе

председательствующего Сауковой Н.В.,

при секретаре судебного заседания Поповой О.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Управления Роспотребнадзора по Архангельской области в лице Пинежского территориального отдела к ГБУЗ Архангельской области «Мезенская центральная районная больница» о возложении обязанности провести в помещениях ГБУЗ Архангельской области «Мезенская центральная районная больница» ремонтные работы стен, полов и потолков; обеспечить горячим водоснабжением; оборудовать в кабинетах, где проводится обработка инструментов, отдельные раковины для мытья рук или двугнездные раковины,

у с т а н о в и л :

Управление Роспотребнадзора по Архангельской области в лице Пинежского территориального отдела обратилось в суд с иском к ГБУЗ Архангельской области «Мезенская центральная районная больница» о возложении обязанности в срок до 01 марта 2020 года провести ремонтные работы стен, полов и потолков; обеспечить горячим водоснабжением помещения ГБУЗ Архангельской области «Мезенская центральная районная больница»; оборудовать в кабинетах, где проводится обработка инструментов, отдельные раковины для мытья рук или двугнездные раковины, указав в обоснование иска, что при проведении выездной проверки в отношении ответчика выявлены нарушения санитарного законодательства в структурных отделениях ГБУЗ Архангельской области «Мезенская центральная районная больница», а именно в помещениях хирургического отделения (пр. Советский, д.85б), женской консультации, взрослой и детской поликлиники (пр. Советский, д.85а, пр. Советский, д.85о) поверхность потолков, стен, полов имеют дефекты – трещины, стыки стен и полов не герметичны. Кроме того, хирургическое отделение (пр. Советский, д.85б), женская консультация и детская поликлиника (пр. Советский, д.85о), кабинет ФГДС (пр. Советский, д 85з), стоматологический кабинет и взрослая поликлиника (пр. Советский, д.85а ) не оборудованы горячим водоснабжением. В кабинетах, где проводится обработка инструментов, – процедурные хирургического, терапевтического отделений (пр. Советский, д.85б), кабинет ФГДС (пр. Советский, д85з), женская консультация (пр. Советский, д. 85о) не предусмотрены отдельные раковины для мытья рук или двугнездные раковины.

В судебное заседание стороны не явились, просили рассмотреть дело в их отсутствие. В письменных возражениях ответчик с иском согласился.

Исследовав представленные доказательства, судом установлено следующее.

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в статье 42 Конституции Российской Федерации и статье 8 Федерального Закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Пинежский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области имеет право предъявлять иски в суд в случае нарушения санитарного законодательства.

Как следует из материалов дела, при проведении внеплановой выездной проверки в отношении ГБУЗ Архангельской области «Мезенская центральная районная больница» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>, юридический адрес 164750, 

<

...> осуществляет медицинскую деятельность на основании лицензии ЛО -29-01-001417 от 26.12.2013г) должностными лицами Пинежского территориального отдела выявлены нарушения санитарного законодательства в структурных отделениях ГБУЗ Архангельской области «Мезенская центральная районная больница».

В помещениях хирургического отделения (пр. Советский, д.85б), женской консультации, взрослой и детской поликлиники (пр. Советский, д.85а, пр. Советский, д.85о) поверхность потолков, стен, полов имеют дефекты – трещины, стыки стен и полов не герметичны. В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Согласно Своду правил 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения" Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (приложение В, таблица В1, раздел 2. п.2.1) здания медицинских учреждений– лечебные со стационаром, амбулаторно-поликлинические – относятся к группе общественных зданий и сооружений.

Нормами санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" (гл. I п. 4.2, 4.3) установлено, что поверхность стен, полов и потолков помещений должна быть гладкой, без дефектов, легкодоступной для влажной уборки и устойчивой к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. При использовании панелей их конструкция также должна обеспечивать гладкую поверхность.

Покрытие пола должно плотно прилегать к основанию. Сопряжение стен и полов должно иметь закругленное сечение, стыки должны быть герметичными. При использовании линолеумных покрытий края линолеума у стен могут быть подведены под плинтуса или возведены на стены. Швы, примыкающих друг к другу листов линолеума, должны быть пропаяны.

В ГБУЗ Архангельской области «Мезенская центральная районная больница - хирургическое отделение (пр. Советский, д.85б), женская консультация и детская поликлиника (пр. Советский, д.85о), кабинет ФГДС (пр. Советский, д 85з), стоматологический кабинет и взрослая поликлиника (пр. Советский, д.85а) не оборудованы горячим водоснабжением.

Нормами санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" (гл. I п. 5.1, гл.V п. 2.4) установлено, что все вновь строящиеся, реконструируемые и действующие лечебные учреждения должны быть оборудованы водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением. 

В ГБУЗ Архангельской области «Мезенская центральная районная больница – в кабинетах, где проводится обработка инструментов – процедурные хирургического, терапевтического отделений (пр. Советский, д.85б), кабинет ФГДС (пр. Советский, д85з), женская консультация (пр. Советский, д. 85о) не предусмотрены отдельные раковины для мытья рук или двугнездные раковины. 

Нормами санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" (гл. I п. 5.8) установлено, что в кабинетах, где проводится обработка инструментов, следует предусматривать отдельную раковину для мытья рук или двугнездную раковину (мойку).

В соответствии со ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» главный государственный санитарный врач вправе предъявлять иски в суд и арбитражный суд в случае нарушения санитарного законодательства.

На основании оценки представленных сторонами доказательств, суд приходит к выводу, что требование Управление Роспотребнадзора по Архангельской области в лице Пинежского территориального отдела к ГБУЗ Архангельской области «Мезенская центральная районная больница» о возложении обязанности провести ремонтные работы стен, полов и потолков, обеспечить горячим водоснабжением помещения ГБУЗ Архангельской области «Мезенская центральная районная больница», оборудовать в кабинетах, где проводится обработка инструментов, отдельные раковины для мытья рук или двугнездные раковины, является обоснованным и подлежит удовлетворению.

Руководствуясь ст. ст. 194 – 199 ГПК РФ, суд

р е ш и л:

иск Управления Роспотребнадзора по Архангельской области в лице Пинежского территориального отдела к ГБУЗ Архангельской области «Мезенская центральная районная больница» удовлетворить.

Обязать ГБУЗ Архангельской области «Мезенская центральная районная больница» в срок до 01 марта 2020 г.:

-провести ремонтные работы и обеспечить соответствие поверхности стен, полов и потолков в помещениях хирургического отделения (пр. Советский, д.85б), женской консультации, взрослой и детской поликлиники (пр. Советский, д.85а, пр. Советский, д.85о) в соответствие с СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность";

- обеспечить горячим водоснабжением хирургическое отделение (пр. Советский, д.85б), женскую консультацию и детскую поликлинику (пр. Советский, д.85о), кабинет ФГДС (пр. Советский, д 85з), стоматологический кабинет и взрослую поликлинику (пр. Советский, д.85а) в соответствие с СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность";

-оборудовать в кабинетах, где проводится обработка инструментов - процедурные хирургического, терапевтического отделений (пр. Советский, д.85б), кабинет ФГДС (пр. Советский, д85з), женская консультация (пр. Советский, д. 85о) отдельные раковины для мытья рук или двугнездные раковины (мойки) в соответствие с СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность".

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по гражданским делам Архангельского областного суда путем подачи жалобы через Лешуконский районный суд Архангельской области в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме 26 апреля 2019 года.

Судья Н.В. Саукова