66RS0№-73

Дело № 2-316/2020г.

РЕШЕНИЕ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Богданович 28 мая 2020 года

Богдановичский городской суд Свердловской области в составе:

председательствующего Пивоваровой Е.В.,

при секретаре Романюк А.С.,

с участием представителя истца – помощника Богдановичского городского прокурора Богдашова А.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Богдановичского городского прокурора, действующего в интересах неопределенного круга лиц к муниципальному казенному учреждению городского округа Богданович «Управление Чернокоровской сельской территории» об устранении нарушений требований пожарной безопасности, 

у с т а н о в и л:

Богдановичский городской прокурор обратился в суд с вышеуказанным иском. В обоснование своих доводов в исковом заявлении указал, что Богдановичской городской прокуратурой совместно с инспектором ОНД ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, капитаном внутренней службы Ф.И.О.4, проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в зданиях и помещениях Муниципального казенного учреждения городского округа Богданович «Управление Чернокоровской сельской территории», расположенного по адресу: 

<

адрес> В ходе проводимого обследования здания и помещений установлены нарушения требований пожарной безопасности. Просит обязать ответчика в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения правил пожарной безопасности. 

В судебном заседании помощник прокурора Богдашов А.М. исковые требования поддержал, суду пояснил, что в ходе проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности в зданиях и помещениях Муниципального казенного учреждения городского округа Богданович «Управление Чернокоровской сельской территории» установлены нарушения требований пожарной безопасности. Просит обязать ответчика в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения правил пожарной безопасности, а именно: помещения учреждения оборудовать установкой автоматического обнаружения пожара и системой оповещения людей о пожаре второго типа; люк выхода на чердак выполнить с пределом огнестойкости не менее чем EI-30 (противопожарным второго типа); в тамбуре основного эвакуационного выхода, ведущего непосредственно наружу, применить отделку стен тамбура материалами класса пожарной опасности не более КМ2; двери в помещение архива выполнить с пределом огнестойкости не менее чем EI-30 (противопожарными второго типа).

Представитель ответчика Муниципального казенного учреждения городского округа Богданович «Управление Чернокоровской сельской территории» (далее МКУ ГО Богданович «Управление Чернокоровской сельской территории») в судебное заседание не явился, извещался надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, ходатайств об отложении рассмотрения дела не поступало. 

Представитель третьего лица Администрации городского округа Богданович в судебное заседание не явился, также просил суд рассмотреть дело без своего участия, принять решение на усмотрение суда.

Суд, заслушав представителя истца, исследовав письменные доказательства, считает исковые требования Богдановичского городского прокурора обоснованными и подлежащими удовлетворению в виду нижеследующего:

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее по тексту – ФЗ «О пожарной безопасности») граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

В соответствии с пунктами 1 и 7 ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» одним из принципов противодействия терроризму в Российской Федерации являются обеспечение и защита основных прав свобод человека и гражданина, приоритет мер предупреждения терроризма.

Согласно п. 3.1 ст. 5 Федерального закона «О противодействии терроризму» юридические лица обеспечивают выполнение указанных требований в отношении объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании.

Согласно требованиям ст. 37 ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты.

Судом установлено и подтверждается материалами дела, что в ходе проведенной с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Богдановичской городской прокуратурой совместно с инспектором ОНД ГО Сухой Лог, ГО Ф.И.О.2 УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, капитаном внутренней службы Ф.И.О.4, проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности в зданиях и помещениях управления сельской территории, установлены нарушения требований пожарной безопасности (л.д. 5, 8-10,11-13).

Неисполнение Муниципальным казенным учреждением городского округа Богданович «Управление Чернокоровской сельской территории» своих обязанностей по соблюдению требований пожарной безопасности, нарушает гарантированное право каждого гражданина на защиту жизни, здоровья и имущества в случае пожара. Несоблюдение требований пожарной безопасности создает условия для проявления актов терроризма в организации.

При таких обстоятельствах суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Богдановичского городского прокурора удовлетворить.

Обязать Муниципальное казенное учреждение городского округа Богданович «Управление Чернокоровской сельской территории» в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения правил пожарной безопасности в здании и помещениях учреждения, по адресу: 

<

адрес>., а именно:

- помещения учреждения оборудовать установкой автоматического обнаружения пожара и системой оповещения людей о пожаре второго типа;

- люк выхода на чердак выполнить с пределом огнестойкости не менее чем EI-30 (противопожарным второго типа);

-в тамбуре основного эвакуационного выхода, ведущего непосредственно наружу, применить отделку стен тамбура материалами класса пожарной опасности не более КМ2;

- двери в помещение архива выполнить с пределом огнестойкости не менее чем EI-30 (противопожарными второго типа).

Решение в течение месяца с момента изготовления в окончательной форме может быть обжаловано в апелляционном порядке в Свердловский областной суд через Богдановичский городской суд.

Мотивированное решение составлено ДД.ММ.ГГГГ.

Председательствующий: Е.В. Пивоварова