Дело № 5-1224/21

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

г. Волгоград 12 июля 2021 г.

Судья Красноармейского районного суда г. Волгограда Ковалев 

А.П., 

с участием: представителя юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, - начальника отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» ФИО1, действующей на основании доверенности № 125 от 12 июля 2021 года, а так же государственного инспектора отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Волгоградской области ФИО2 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, возбужденном по статье 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», юридический адрес: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>

У С Т А Н О В И Л:

15 июня 2021 года государственным инспектором отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Волгоградской области ФИО2 составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» (далее – ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»), согласно которому 25 мая 2021 года в результате внеплановой выездной проверки в отношении ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, согласно распоряжению заместителя руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ФИО3 от 19 апреля 2021 года №160-рп, с целью исполнения приказа руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ФИО4 от 17.12.2020 № 545 «О проведении проверок соблюдения обязательных требований субъектами электроэнергетики, теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и потребителям электрической энергии в 2021 году», изданного на основании поручения Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2020г. № АН-П9-16299 на объекте производственного подразделения ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Волгоградская ТЭЦ-2 (индивидуальный тепловой пункт служебного корпуса-2 кабинет № 105 инв. №) согласно дополнительного соглашения №10 от 20 февраля 2020г. к договору аренды № от 01.08.2016г., выявлены следующие нарушения, указанные в акте проверки от 11 июня 2021 года, а именно: 

- не проведено техническое диагностирование оборудования ИТП в целях определения дополнительного срока службы и разработки мероприятий, обеспечивающих надежную работу (год ввода в эксплуатацию здания 1956). Нарушение п.1.1.3, 1.1.9 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, п.13.2 Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок ; 

- не обеспечивается свободный и безопасный доступ обслуживающего персонала к оборудованию ИТП (доступ к оборудованию загроможден посторонними предметами). Нарушение п.1.1.3, 1.1.4, 1.1.9 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, п.2.1.4 Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей РД 34.03.201.97; 

- отсутствует технический паспорт на ИТП административного здания; Нарушение п.1.1.3, 1.1.9 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, п.2.8.1, 9.1.5 Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок; 

- на трубопроводах, арматуре и оборудовании индивидуального теплового пункта, прикосновение к которым может вызвать ожоги, отсутствует тепловая изоляция. Нарушение п.1.1.3, 1.1.9 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, п.2.2.1 Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей РД 34.03.201.97;

- в индивидуальном тепловом пункте не установлены термометры показывающие после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт, на обратном трубопроводе по ходу воды перед задвижками. Нарушение п.1.1.3, 1.1.9 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, п.9.1.45, 9.12 Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок

- оборудование, индивидуального теплового пункта, трубопроводы и вспомогательное оборудование не Окрашены. Нарушение п.1.1.3, 1.1.9 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, п.9.14 Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок; 

- не проводятся испытания оборудования индивидуального теплового пункта на плотность и прочность (трубопроводы 1956г.), что может привести к разрыву трубопровода и выходу горячей воды. Нарушение п.1.1.3, 1.1.9 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, п.9.1.59 Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок; 

- в организации отсутствует технический паспорт на ИТП административного здания. Нарушение п.1.1.3, 1.1.9, 1.5.1 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, п.2.6.2, 2.6.3, 2.6.4, 2.6.7 Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок;

- на трубопроводах, арматуре и оборудовании ИТП, прикосновение к которым может вызвать ожоги, отсутствует тепловая изоляция. Нарушение п.1.1.3 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, п.2.8.1, 2.8.6, 2.10.3 Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Выявленные нарушения требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных Минэнерго России № 229 от 19.06.2003г. и Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго РФ № 115 от 24.03.2003г. (подтверждено фотоматериалами), допущенные ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» при ненадлежащей эксплуатации тепломеханического оборудования индивидуального теплового пункта служебного корпуса-2 кабинет № 105 инв. №, создают угрозу жизни или здоровью людей, связанную с возможным разрывом трубопровода и выходом горячей воды, что может привести к термическим ожогам находящихся в непосредственной близости людей.

Учитывая изложенное, в действиях (бездействии) юридического лица - ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» усматриваются признаки административного правонарушения, ответственность за совершение которого установлена статьей 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В судебном заседании представитель юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, - начальника отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» ФИО1, вину юридического лица в совершении вменяемого административного правонарушения признала, при этом пояснила, что в настоящее время выявленные нарушения устранены.

Государственный инспектор отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Волгоградской области ФИО2 в судебном заседании показала, что в настоящее время ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» все выявленные в ходе проверки недостатки устранены, полагала назначить минимальное наказание в виде штрафа, предусмотренного санкцией статьи 9.11 КоАП РФ.

Судья, заслушав представителя юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, - начальника отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» ФИО1, государственного инспектора отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Волгоградской области ФИО2, приходит к выводу о том, что ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» совершило административное правонарушение, предусмотренное статьей 9. 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и его вина в совершении правонарушения установлена. Данный вывод судья делает по следующим мотивам.

Статья 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает административную ответственность за нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо - и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки.

Приказом министра энергетики Российской Федерации №229 от 19.06.2003 утверждены Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, введенные в действие с 30 июня 2003 года (далее по тексту – ПТЭЭСиС РФ).

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации распространяются на тепловые электростанции, работающие на органическом топливе, гидроэлектростанции, электрические и тепловые сети Российской Федерации и на организации, выполняющие работы применительно к этим объектам.

Пунктами 1.1.3., 1.1.4, 1.1.9 ПТЭЭСиС РФ безопасная эксплуатация оборудования, зданий и сооружений обеспечивается положениями инструкций и других нормативно-технических документов. Каждый работник отрасли в пределах своих функций должен обеспечивать соответствие устройства и эксплуатации оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей правилам техники безопасности и пожарной безопасности. Энергосистемы должны осуществлять: развитие производства для удовлетворения потребностей в электрической энергии и тепле; эффективную работу электростанций и сетей путем снижения производственных затрат, повышения эффективности использования мощности установленного оборудования, выполнения мероприятий по энергосбережению и использованию вторичных энергоресурсов; повышение надежности и безопасности работы оборудования, зданий, сооружений, устройств, систем управления, коммуникаций; обновление основных производственных фондов путем технического перевооружения и реконструкции электростанций и сетей, модернизации оборудования; внедрение и освоение новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; повышение квалификации персонала, распространение передовых методов производства. Организации, осуществляющие проектирование, наладку, эксплуатацию энергообъектов, связанных с повышенной промышленной опасностью, должны иметь разрешения (лицензии), выданные в установленном порядке.

Согласно п.1.5.1 ПТЭЭСиС РФ на каждом энергообъекте должен быть организован постоянный и периодический контроль (осмотры, технические освидетельствования, обследования) технического состояния энергоустановок (оборудования, зданий и сооружений), определены уполномоченные за их состояние и безопасную эксплуатацию лица, а также назначен персонал по техническому и технологическому надзору и утверждены его должностные функции. Все энергообъекты, осуществляющие производство, преобразование, передачу и распределение электрической и тепловой энергии, подлежат ведомственному техническому и технологическому надзору со стороны специально уполномоченных органов.

Приказом министра энергетики Российской Федерации №115 от 24.03.2003 утверждены Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, введенные в действие с 1 октября 2003 года (далее по тексту - ПТЭТЭ).

Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (далее - Правила) устанавливают требования по технической эксплуатации следующих тепловых энергоустановок: производственных, производственно-отопительных и отопительных котельных с абсолютным давлением пара не более 4,0 МПа и с температурой воды не более 200 град. С° на всех видах органического топлива, а также с использованием нетрадиционных возобновляемых энергетических ресурсов; паровых и водяных тепловых сетей всех назначений, включая насосные станции, системы сбора и возврата конденсата, и других сетевых сооружений); систем теплопотребления всех назначений (технологических, отопительных, вентиляционных, горячего водоснабжения, кондиционирования воздуха), теплопотребляющих агрегатов, тепловых сетей потребителей, тепловых пунктов, других сооружений аналогичного назначения.

Ответственность за выполнение настоящих правил несет руководитель организации, являющейся собственником тепловых энергоустановок, или технический руководитель, на которого возложена эксплуатационная ответственность за тепловые энергоустановки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Пунктом 13.2 ПТЭТЭ предусмотрено, что контроль за металлом проводится по планам, утвержденным техническим руководителем, в сроки и объемах, предусмотренных нормативно-техническими документами, как правило, неразрушающими методами контроля. В нормативно-технических документах содержатся требования по входному контролю и контролю за металлом в пределах нормативного ресурса. Техническое диагностирование оборудования, отработавшего расчетный ресурс, проводится специализированными организациями в целях определения дополнительного срока службы и разработки мероприятий, обеспечивающих надежную работу.

Согласно пунктам 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4, 2.6.7, 2.8.1, 2.8.6, 2.10.3 ПТЭТЭ предусмотрено, все тепловые энергоустановки подвергаются техническому освидетельствованию с целью: оценки их технического состояния; установления сроков и условий их эксплуатации и определения мер, необходимых для обеспечения расчетного ресурса тепловой энергоустановки; выявления потерь топливно-энергетических ресурсов; составления тепловых балансов. Технические освидетельствования тепловых энергоустановок разделяются на: первичное (предпусковое) - проводится до допуска в эксплуатацию; периодическое (очередное) - проводится в сроки, установленные настоящими Правилами или нормативно-техническими документами завода-изготовителя; внеочередное - проводится в следующих случаях: если тепловая энергоустановка не эксплуатировалась более 12 месяцев; после ремонта, связанного со сваркой или пайкой элементов, работающих под давлением, модернизации или реконструкции тепловой энергоустановки; после аварии или инцидента на тепловой энергоустановке; по требованию органов государственного энергетического надзора, Госгортехнадзора России. Результаты освидетельствования заносятся в паспорт тепловых энергоустановок и (или) сетей. Техническое освидетельствование тепловых энергоустановок производится комиссией, назначенной руководителем организации. В состав комиссии включаются руководители и специалисты структурных подразделений организации. Председателем комиссии, как правило, назначается ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, либо специалист из теплоэнергетического персонала, имеющий соответствующий уровень квалификации. Техническое освидетельствование оборудования тепловых энергоустановок и (или) сетей, подконтрольных Госгортехнадзору России, производится в соответствии с правилами Госгортехнадзора России. Периодические осмотры тепловых энергоустановок производятся лицами, ответственными за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. Периодичность осмотров устанавливается настоящими Правилами. Результаты осмотров оформляются в журнале обходов и осмотров или оперативном журнале.

Согласно пунктам 9.1.5, 9.1.39, 9.1.45, 9.12, 9.14, 9.1.59, предусмотрено, что на каждый тепловой пункт составляется технический паспорт. На трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях предусматривается тепловая изоляция, обеспечивающая температуру на поверхности теплоизоляционной конструкции, расположенной в рабочей или обслуживаемой зоне помещения, для теплоносителей с температурой выше 100 град. С - не более 45 град. С, а с температурой ниже 100 град. С - не более 35 град. С (при температуре воздуха помещения 25 град. С). Все внешние части теплопотребляющих энергоустановок и теплопроводы изолируются таким образом, чтобы температура поверхности тепловой изоляции не превышала 45 град. С при температуре окружающего воздуха 25 град. С. В случаях, когда по местным условиям эксплуатации металл теплопотребляющих энергоустановок под изоляцией может подвергаться разрушению, тепловая изоляция должна быть съемной. Теплопотребляющая энергоустановка, трубопроводы и вспомогательное оборудование к ней должны быть окрашены. Лаки или краски должны быть стойкими против паров и газов, выделяющихся в помещении, где расположена данная энергоустановка. В индивидуальных тепловых пунктах систем теплопотребления устанавливаются: а) манометры показывающие: после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; после узла смешения; до и после регуляторов давления на трубопроводах водяных тепловых сетей и паропроводов; на паропроводах до и после редукционных клапанов; на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; б) штуцеры для манометров: до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; до и после грязевиков, фильтров и водомеров; в) термометры показывающие: после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения; на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками. Руководитель организации может назначить ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок структурных подразделений. Если такие лица не назначены, то ответственность за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок структурных подразделений, независимо от их территориального расположения, несет ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок организации. Взаимоотношения и распределение обязанностей между ответственными за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок структурных подразделений и ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок организации отражаются в их должностных инструкциях. При эксплуатации тепловых пунктов в системах теплопотребления осуществляется: включение и отключение систем теплопотребления, подключенных на тепловом пункте; контроль за работой оборудования; обеспечение требуемых режимными картами расходов пара и сетевой воды; обеспечение требуемых инструкциями по эксплуатации и режимными картами параметров пара и сетевой воды, поступающих на теплопотребляющие энергоустановки, конденсата и обратной сетевой воды, возвращаемых ими в тепловую сеть; регулирование отпуска тепловой энергии на отопительно-вентиляционные нужды в зависимости от метеоусловий, а также на нужды горячего водоснабжения в соответствии с санитарными и технологическими нормами; снижение удельных расходов сетевой воды и утечек ее из системы, сокращение технологических потерь тепловой энергии; обеспечение надежной и экономичной работы всего оборудования теплового пункта; поддержание в работоспособном состоянии средств контроля, учета и регулирования.

Пунктами 2.1.4, 2.2.1 Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей РД 34.03.201.97, утвержденных Минтопэнерго России 03.04.1997 все проходы и проезды, входы и выходы как внутри производственных помещений и сооружений, так и снаружи на примыкающей к ним территории должны быть освещены, свободны и безопасны для движения пешеходов и транспорта. Загромождение проходов и проездов или использование их для складирования грузов запрещается. Все горячие части оборудования, трубопроводы, баки и другие элементы, прикосновение к которым может вызвать ожоги, должны иметь тепловую изоляцию. Температура на поверхности изоляции при температуре окружающего воздуха 25 град. C должна быть не выше 45 град. C. Окраска, условные обозначения, размеры букв и расположение надписей должны соответствовать Правилам устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды и ГОСТ 14202-69. Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки.

Из материалов дела следует, что 25 мая 2021 года в результате внеплановой выездной проверки в отношении ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», согласно распоряжению заместителя руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ФИО3 от 19 апреля 2021 года №160-рп, с целью исполнения приказа руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ФИО4 от 17.12.2020 № 545 «О проведении проверок соблюдения обязательных требований субъектами электроэнергетики, теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и потребителям электрической энергии в 2021 году», изданного на основании поручения Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2020г. № АН-П9-16299 на объекте производственного подразделения ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Волгоградская ТЭЦ-2 (индивидуальный тепловой пункт служебного корпуса-2 кабинет № 105 инв. №) согласно дополнительного соглашения №10 от 20 февраля 2020г. к договору аренды № от 01.08.2016г., выявлены следующие нарушения, указанные в акте проверки от 11 июня 2021 года, а именно: 

- не проведено техническое диагностирование оборудования ИТП в целях определения дополнительного срока службы и разработки мероприятий, обеспечивающих надежную работу (год ввода в эксплуатацию здания 1956);

- не обеспечивается свободный и безопасный доступ обслуживающего персонала к оборудованию ИТП (доступ к оборудованию загроможден посторонними предметами);

- отсутствует технический паспорт на ИТП административного здания;

- на трубопроводах, арматуре и оборудовании индивидуального теплового пункта, прикосновение к которым может вызвать ожоги, отсутствует тепловая изоляция;

- в индивидуальном тепловом пункте не установлены термометры показывающие после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт, на обратном трубопроводе по ходу воды перед задвижками;

- оборудование, индивидуального теплового пункта, трубопроводы и вспомогательное оборудование не Окрашены;

- не проводятся испытания оборудования индивидуального теплового пункта на плотность и прочность (трубопроводы 1956г.), что может привести к разрыву трубопровода и выходу горячей воды; не представлен акт испытаний.

В связи с установленными нарушениями государственного инспектора отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Волгоградской области ФИО2 составлен протокол об административном нарушении, предусмотренном статьей 9. 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго».

Вина юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» в совершении административного правонарушения по статье 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, полностью подтверждается собранными и исследованными по делу доказательствами:

- актом проверки от 11.06.2021 г.;

- распоряжением заместителя руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ФИО3 от 19 апреля 2021 года №160-рп.

Представленные доказательства и обстоятельства, установленные в ходе рассмотрения дела, свидетельствуют о том, что ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» допустило нарушения требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных Минэнерго России №229 от 19.06.2003г. и Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго РФ № 115 от 24.03.2003г., следовательно, им совершено административное правонарушение, предусмотренное статьей 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

К указанному выводу судья приходит исходя из совокупности имеющихся по делу, согласующихся между собой и не противоречащих друг другу допустимых доказательств, перечисленных ранее.

Вина ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» об административных правонарушениях полностью подтверждается собранными и исследованными по делу доказательствами, которые судья оценивает в соответствии с требованиями главы 26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Санкция статьи 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает наложение на юридических лиц административного штрафа от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток

Согласно части 1 статьи 3.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административное приостановление деятельности заключается во временном прекращении деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных подразделений, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг. Административное приостановление деятельности применяется в случае угрозы жизни или здоровью людей.

Учитывая характер деятельности юридического лица, а так же вид нарушения, то обстоятельство, что ранее данное юридическое лицо к административной ответственности за нарушения правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки не привлекалось, часть выявленных нарушений устранено, финансовое положение предприятия судья считает, что достижение установленных статьей 3.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях целей административного наказания возможно путем назначения ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» наказания в виде штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией статьи 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, поскольку оснований для назначения административного наказания в виде административного приостановления деятельности у судьи с учетом конкретных обстоятельств дела и ввиду отсутствия отягчающих обстоятельств, не имеется.

Руководствуясь 29.1-29.11 КоАП РФ, судья

П О С Т А Н О В И Л :

Признать Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», юридический адрес: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес> (государственный регистрационный номер юридического лица 

<

данные изъяты>, ИНН 

<

данные изъяты>) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 9. 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей.

Штраф перечислять по следующим реквизитам: Банк получатель Отделение Волгоград г.Волгоград// УФК по Волгоградской области г.Волгоград; №, номер счета банка получателя -40№, номер счета получателя - 03№, л/с №, КБК 49№, наименование платежа: протокол об административном правонарушении №-Т от 15.06.2021 г.

Разъяснить, что в силу ст. 32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления в силу постановления о наложении административного штрафа.

Постановление может быть обжаловано в Волгоградский областной суд через Красноармейский районный суд г. Волгограда в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья: А.П.Ковалев