№5-315/2025

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 о назначении административного наказания

17 марта 2025 года адрес                                                                                               

Судья Замоскворецкого районного суда г. Москвы Варанкина Ю.С., рассмотрев материалы дела об административном нарушении по ч.2.1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении

ООО «ВестИнвест», ОГРН 

<

***>, юридический адрес: адрес, помещение III, комната 3, дата регистрации юридического лица: 21.02.2008 г.,  

У С Т А Н О В И Л:

19 февраля 2025 года в 17 часов 00 минут ООО «ВестИнвест» на объекте защиты, отнесенном к категории высокого риска по адресу: адрес повторно нарушило требования пожарной безопасности, выраженные в необеспечении работоспособности или исправности систем противопожарной защиты и в несоответствии эвакуационных путей и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности, а именно:

в соответствии с решением главного государственного инспектора адрес и Якиманка адрес по пожарному надзору, начальника 6 РОНПР Управления по адрес главного управления МЧС России по г. Москве фио от 13.02.2024 № 2502/106-77/17-В/РИВ в период с 10:30 19.02.2025 по 16:30 19.02.2025 проведен внеплановый инспекционный визит в отношении ООО «Вестинвест» по адресу: адрес целью надзора за исполнением ранее выданного 6 РОНПР Управления по адрес Главного управления МЧС России по г. Москве предписания от 04.06.2024 № 2405/106-77/53-В/ПВП об устранении выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности, входе которого были выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

1.В отношении здания, для которого законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации, не составлена и не представлена в установленном порядке декларация пожарной безопасности. Место выявления нарушения: Бизнес центр. "Конкорд", что является нарушением ч. 1, Гл. 14, Ст. 64. Федеральный закон 123-Ф3 от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'.

2. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как при отсутствии достоверного расчёта значений пожарного риска, отсутствии согласованного в установленном порядке и выполненного стандарта организации, выполненных специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, отсутствии результатов исследований, расчетов и (или) испытаний, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» допущены нарушения требований нормативного документа по пожарной безопасности - Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утверждённого приказом МЧС России от 19 марта 2020 г. № 194, включённого в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Ф3-123, а именно: - ширина дублирующих эвакуационных выходов на входной группе в торговый центр составляет менее 1,2 м (нарушены требования, установленные пунктом 4.2.19 СП 1.13130.2020). Место выявления нарушения: Торговый центр 1 этаж, что является нарушением ч. 1, Гл. 19, Ст. 89 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

3. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как при отсутствии достоверного расчёта значений пожарного риска, отсутствии согласованного в установленном порядке и выполненного стандарта организации, выполненных специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, отсутствии результатов исследований, расчетов и (или) испытаний, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» допущены нарушения требований нормативного документа по пожарной безопасности - Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утверждённого приказом МЧС России от 19 марта 2020 г. № 194, включённого в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Ф3-123, а именно: - на путях эвакуации из цокольного этажа торгового центра к выходу во двор допущено размещение криволинейной лестницы (нарушены требования, установленные пунктом 4.3.6 СП 1.13130.2020). Место выявления нарушения: Торговый центр цокольный этаж, что является нарушением ч. 1, гл. 19, ст. 89. Федеральный закон 123-Ф3 от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

4. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как при отсутствии достоверного расчёта значений пожарного риска, отсутствии согласованного в установленном порядке и выполненного стандарта организации, выполненных специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, отсутствии результатов исследований, расчетов и (или) испытаний, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» допущены нарушения требований нормативного документа по пожарной безопасности - Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утверждённого приказом МЧС России от 19 марта 2020 г. № 194, включённого в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Ф3-123, а именно: - на первом и цокольном этажах торгового центра геометрические параметры путей эвакуации с учетом наличия локальных участков (островков) торговли не подтверждены расчетом пожарного риска (нарушены требования, установленные пунктом 4.6.8 СП 1.13130.2020). Место выявления нарушения: Торговый центр 1 и цокольный этажи, что является нарушением ч. 1, гл. 19, ст. 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

5. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как при отсутствии достоверного расчёта значений пожарного риска, отсутствии согласованного в установленном порядке и выполненного стандарта организации, выполненных специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, отсутствии результатов исследований, расчетов и (или) испытаний, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» допущены нарушения требований нормативного документа по пожарной безопасности - Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утверждённого приказом МЧС России от 19 марта 2020 г. № 194, включённого в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Ф3-123, а именно: - в помещении «холодильного центра» высота эвакуационных выходов менее 1,9 м (нарушены требования, установленные пунктом 4.2.18 СП 1.13130.2020). Место выявления нарушения: Торговый центр цокольный этаж, что является нарушением ч. 1, гл. 19, ст. 89. Федеральный закон 123-Ф3 от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'.

6. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как при отсутствии достоверного расчёта значений пожарного риска, отсутствии согласованного в установленном порядке и выполненного стандарта организации, выполненных специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, отсутствии результатов исследований, расчетов и (или) испытаний, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» допущены нарушения требований нормативного документа по пожарной безопасности - Свода правил СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», утверждённого приказом МЧС России от 20 июля 2020 г. № 539, включенного в перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Ф3-123, а именно: - помещение для клиннинг-персонала не защищено автоматическими установками пожаротушения (нарушены требования, установленные п. 4.4 СП 486.1311500.2020). Место выявления нарушения: Торговый центр цокольный этаж, что является нарушением ч. 1, гл. 19, ст. 83. Федеральный закон 123-Ф3 от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'.

7. В помещении магазина «Бетховен» не обеспечена заделка негорючими материалами, обеспечивающими требуемы предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров. Место выявления нарушения: Торговый центр цокольный этаж, что является нарушением п. 15 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'.

8. Помещения магазинов «ДНС», «Бетховен», кафе «Кофе Плейс», кафе «Лофт», кафе «Патриот» не имеют 2-го эвакуационного выхода, соответствующего п. 2 ч. 3 ст. 89 Ф3-123. Место выявления нарушения: Торговый центр цокольный этаж, что является нарушением ч. 2, гл. 14, ст. 53, п. 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'.

9. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как при отсутствии достоверного расчёта значений пожарного риска, отсутствии согласованного в установленном порядке и выполненного стандарта организации, выполненных специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, отсутствии результатов исследований, расчетов и (или) испытаний, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» допущены нарушения требований нормативного документа по пожарной безопасности - Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходь», утверждённого приказом МЧС России от 19 марта 2020 г. № 194, включённого в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Ф3-123, а именно: - в помещениях магазина «Перекресток» на лестнице, ведущей в лестничную клетку высотой более 45 см не предусмотрены поручни (нарушены требования, установленные пунктом 4.3.5 СП 1.13130.2020). Место выявления нарушения: Торговый центр цокольный этаж, что является нарушением ч. 1, гл. 19, ст. 89. Федеральный закон 123-Ф3 от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'.

10. Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" алкогольного склада магазина «Перекресток» с обозначением его категории и классов зон на входной двери помещения с наружной стороны на видном месте. Место выявления нарушения: Торговый центр цокольный этаж, что является нарушением п. 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'.

11. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как при отсутствии достоверного расчёта значений пожарного риска, отсутствии согласованного в установленном порядке и выполненного стандарта организации, выполненных специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, отсутствии результатов исследований, расчетов и (или) испытаний, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» допущены нарушения требований нормативного документа по пожарной безопасности - Свода правил СП 7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности, утверждённого приказом МЧС России от 21 февраля 2013 г. № 116, включённого в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Ф3-123, а именно: - в лестничной клетке ЛО-31, ведущей из магазина «Перекресток» на подземную автостоянку не обеспечена подача воздуха при пожаре системами противодымной вентиляции (нарушены требования, установленные пунктом 7.14 СП 7.13130.2013). Место выявления нарушения: Торговый центр цокольный этаж, что является нарушением ч. 11, гл. 19, ст. 85. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'.

12. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как при отсутствии достоверного расчёта значений пожарного риска, отсутствии согласованного в установленном порядке и выполненного стандарта организации, выполненных специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, отсутствии результатов исследований, расчетов и (или) испытаний, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» допущены нарушения требований нормативного документа по пожарной безопасности - Свода правил СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», утверждённого приказом МЧС России от 20 июля 2020 г. № 539, включённого в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Ф3-123, а именно: - помещение алкогольного склада магазина «Перекресток» не защищено автоматическими установками пожаротушения (нарушены требования, установленные п. 4.4 СП 486.1311500.2020). Место выявления нарушения: Торговый центр цокольный этаж, что является нарушением ч. 1, гл. 19, ст. 83. Федеральный закон 123-Ф3 от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'.

13. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как при отсутствии достоверного расчёта значений пожарного риска, отсутствии согласованного в установленном порядке и выполненного стандарта организации, выполненных специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, отсутствии результатов исследований, испытаний, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» допущены нарушения требований нормативного документа по пожарной безопасности - Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утверждённого приказом МЧС России от 19 марта 2020 г. № 194, включённого в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Ф3-123, а именно: - в помещении отдыха персонала на - 1 этаже торгового центра лестница высотой более 45 см не оборудована поручнями (нарушены требования, установленные пунктом 4.3.5 СП 1.13130.2020). Место выявления нарушения: Торговый центр цокольный этаж, что является нарушением ч. 1, гл. 19, ст. 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'.

14. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как при отсутствии достоверного расчёта значений пожарного риска, отсутствии согласованного в установленном порядке и выполненного стандарта организации, выполненных специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, отсутствии результатов исследований, расчетов и (или) испытаний, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» допущены нарушения требований нормативного документа по пожарной безопасности - Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утверждённого приказом МЧС России от 19 марта 2020 г. № 194, включённого в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Ф3-123, а именно: - в помещении отдыха персонала на -1 этаже торгового центра отсутствует второй эвакуационный выход (нарушены требования, установленные пунктом 4.2.7 СП 1.13130.2020). Место выявления нарушения: Торговый центр цокольный этаж, что является нарушением ч. 1, гл. 19, ст. 89. Федеральный закон 123-Ф3 от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'.

15. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как при отсутствии достоверного расчёта значений пожарного риска, отсутствии согласованного в установленном порядке и выполненного стандарта организации, выполненных специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, отсутствии результатов исследований, расчетов и (или) испытаний, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 22.07.2008 Nº 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Ф3-123) допущены нарушения требований нормативного документа по пожарной безопасности - Свода правил СП 7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», утверждённого приказом МЧС России от 21 февраля 2013 г. № 116, включённого в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Ф3-123, а именно: - в техническом коридоре длинной более 15 м на -1 этаже торгового центра не обеспечено удаление продуктов горения устройствами противодымной вентиляции (нарушены требования, установленные пунктом 7.2 СП 7.13130.2013). Место выявления нарушения: Торговый центр цокольный этаж, что является нарушением ч. 11, гл. 19, ст. 85. Федеральный закон 123-Ф3 от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'.

16. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как при отсутствии достоверного расчёта значений пожарного риска, отсутствии согласованного в установленном порядке и выполненного стандарта организации, выполненных специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, отсутствии результатов исследований, расчетов и (или) испытаний, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» допущены нарушения требований нормативного документа по пожарной безопасности - Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утверждённого приказом МЧС России от 19 марта 2020 г. № 194, включённого в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Ф3-123, а именно: - в помещениях кафе «Кофе Плейс» лестница высотой более 45 см не оборудована поручнями (нарушены требования, установленные пунктом 4.3.5 СП 1.13130.2020). Место выявления нарушения: Торговый центр цокольный этаж, что является нарушением ч. 1, гл. 19, ст. 89. Федеральный закон 123-Ф3 от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'.

17. Система обеспечения пожарной безопасности объекта зашиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как при отсутствии достоверного расчёта значений пожарного риска, отсутствии согласованного в установленном порядке и выполненного стандарта организации, выполненных специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, отсутствии результатов исследований, расчетов и (или) испытаний, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 22.07.2008 Nº 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Ф3-123) допущены нарушения требований нормативного документа по пожарной безопасности - Свода правил СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», утверждённого приказом МЧС России от 20 июля 2020 г. № 539, включённого в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Ф3-123, а именно: - помещение магазина «Мастерская № 1» не защищено автоматическими установками пожаротушения (нарушены требования, установленные п. 4.4 СП 486.1311500.2020). Место выявления нарушения: Торговый центр цокольный этаж, что является нарушением ч. 1, гл. 19, ст. 83. Федеральный закон 123-Ф3 от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'.

18. Допущена фиксация в открытом положении дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров на этажах бизнес-центра (демонтированы устройства для самозакрывания). Место выявления нарушения: Бизнес-центр, что является нарушением п. 27 Правил, Подпункт адрес Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'.

19. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как при отсутствии достоверного расчёта значений пожарного риска, отсутствии согласованного установленном порядке и выполненного стандарта организации, выполненных специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, отсутствии результатов исследований, расчетов и (или) испытаний, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Ф3-123) допущены нарушения требований нормативного документа по пожарной безопасности - Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее - СП 1.13130.2020), утверждённого приказом МЧС России от 19 марта 2020 г. № 194, включённого в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Ф3-123, а именно: - ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки (ЛО-5) на 1 этаже составляет менее 1,2 м (нарушены требования, установленные пунктом 4.2.19 СП 1.13130.2020). Место выявления нарушения: Бизнес-центр, что является нарушением ч. 1, гл. 19, ст. 89. Федеральный закон 123-Ф3 от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'.

20. Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещения архива (№219) на 2 этаже бизнес-центра с обозначением его категории и классов зон на входной двери помещения с наружной стороны на видном месте. Место выявления нарушения: Бизнес-центр, что является нарушением п. 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'.

21. Заполнение проема в противопожарных преградах в помещении архива (№219), расположенное на 2 этаже бизнес-центра, выполнено не противопожарным ( 1 типа). Место выявления нарушения: Бизнес-центр, что является нарушением ч. 3, гл. 19, ст. 88. Федеральный закон 123-Ф3 от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'.

22. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как при отсутствии достоверного расчёта значений пожарного риска, отсутствии согласованного в установленном порядке и выполненного стандарта организации, выполненных специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, отсутствии результатов исследований, расчетов и (или) испытаний, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии со

статьей 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Ф3-123) допущены нарушения требований нормативного документа по пожарной безопасности - Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» (далее - СП 4.13130.2013), утверждённого приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. № 288, включённого в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Ф3-123, а именно: - в подвальном этаже торгового центра допущено размещение помещения со спальными местами (нарушены требования, установленные пунктом 4.16 СП 4.13130.2013). Место выявления нарушения: Торговый центр окольный этаж, что является нарушением ч. 3, гл. 19, ст. 81. Федеральный закон 123-Ф3 от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'.

23. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как при отсутствии достоверного расчёта значений пожарного риска, отсутствии согласованного в установленном порядке и выполненного стандарта организации, выполненных специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, отсутствии результатов исследований, расчетов и (или) испытаний, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Ф3-123) допущены нарушения требований нормативного документа по пожарной безопасности - Свода правил СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации: Требования пожарной безопасности» (далее - СП 486.1311500.2020), утверждённого приказом МЧС России от 20 июля 2020 г. № 539, включённого в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Ф3-123, а именно: - технические и складские помещения в цокольном этаже торгового центра не защищены автоматическими установками пожаротушения (нарушены требования, установленные п. 4.4 СП 486.1311500.2020). Место выявления нарушения: Торговый центр цокольный этаж, что является нарушением ч. 1, гл. 19, ст. 83. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'.

24. При срабатывании пожарной сигнализации в автоматическом режиме в здании бизнес-центра не происходит автоматическое отключение систем кондиционирования. Место выявления нарушения: Бизнес-центр, что является нарушением п. 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'.

25. Устройства системы вытяжной противодымной вентиляции на 5 и 7 этажах бизнес-центра находятся в неисправном состоянии. Место выявления нарушения: Бизнес-центр, что является нарушением п. 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'.

26. При срабатывании системы пожарной сигнализации в автоматическом режиме не произошло срабатывание системы приточной противодымной вентиляции в лестничной клетке ЛО-7 и ЛО-2.7. Место выявления нарушения: Бизнес-центр, что является нарушением п. 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'.

27. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как при отсутствии достоверного расчёта значений пожарного риска, отсутствии согласованного в установленном порядке и выполненного стандарта организации, выполненных специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, отсутствии результатов исследований, расчетов и (или) испытаний, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Ф3-123) допущены нарушения требований нормативного документа по пожарной безопасности - Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее - СП 1.13130.2020), утверждённого приказом МЧС России от 19 марта 2020 г. № 194, включённого в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Ф3-123, а именно: - ширина эвакуационных выходов в лестничную клетку ЛО-2,7 составляет менее 1,2 м (нарушены требования, установленные пунктом 4.2.19 СП 1.13130.2020). Место выявления нарушения: Бизнес-центр, что является нарушением ч. 1, гл. 19, ст. 89. Федеральный закон 123-Ф3 от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'.

28. Элементы системы противодымной вентиляции не находятся в работоспособном состоянии в течение всей продолжительности проверки ее работоспособности. Место выявления нарушения: Бизнес-центр, что является нарушением ч. 6, гл. 19, ст. 85. Федеральный закон 123-Ф3 от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'.

29. При срабатывании пожарной сигнализации в автоматическом режиме в здании торгового центра не происходит автоматическое отключение систем кондиционирования. Место выявления нарушения: Бизнес-центр, что является нарушением п. 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'.

30. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как при отсутствии достоверного расчёта значений пожарного риска, отсутствии согласованного в установленном порядке и выполненного стандарта организации, выполненных специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, отсутствии результатов исследований, расчетов и (или) испытаний, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» допущены нарушения требований нормативного документа по пожарной безопасности - Свода правил СП 7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (далее – СП 7.13130.2013), утверждённого приказом МЧС России от 21 февраля 2013 г. № 116, включённого в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Ф3-123, а именно: - величина избыточного давления в лестничных клетках ЛО-1, ЛО-6, ЛО-5 превышает нормативные значения (нарушены требования, установленные пунктом 7.16 СП 7.13130.2013). Место выявления нарушения: Бизнес-центр, что является нарушением ч. 6, гл. 19, ст. 85. Федеральный закон 123-Ф3 от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'.

31. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как при отсутствии достоверного расчёта значений пожарного риска, отсутствии согласованного в установленном порядке и выполненного стандарта организации, выполненных специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, отсутствии результатов исследований, расчетов и (или) испытаний, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ-123) допущены нарушения требований нормативного документа по пожарной безопасности - Свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (далее - СП 3.13130.2009), утверждённого приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 173, включённого в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Ф3-123, а именно: - уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на -3 этаже торгового центра (стоянка автомобилей) составляет менее 75 дБА (нарушены требования, установленные пунктом 4.1 СП 3.13130.2009). Место выявления нарушения: Подземная автостоянка, что является нарушением ч. 4, гл. 19, ст. 84. Федеральный закон 123-Ф3 от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'.

32. Эвакуационный путь на 1 этаже бизнес-центра включает в себя участок, ведущий через лифтовый холл, при этом ограждающие конструкции шахт лифтом не отвечают требованиям, предъявляемым противопожарным преградам. Место выявления нарушения: Бизнес-центр, что является нарушением ч. 14, гл. 19, ст. 89. Федеральный закон 123-Ф3 от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'.

33. Помещения в кабинете № 15, расположенные на 3 этаже бизнес-центра не имеют эвакуационных выходов, соответствующих п. 2 ч. 3 ст. 89 Ф3-123. Место выявления нарушения: Бизнес-центр, что является нарушением ч. 2, гл. 14, ст. 53, п. 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'.

34. Заполнение проема в противопожарных преградах в складском помещении (№92), расположенное на 3 этаже бизнес-центра, выполнено не противопожарным (1 типа). Место выявления нарушения: Бизнес-центр, что является нарушением ч. 3, гл. 19, ст. 88. Федеральный закон 123-Ф3 от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'.

35. На эвакуационном пути из офисных помещений на 3-м этаже здания бизнес-центра допущено размещение мебели. Место выявления нарушения: Бизнес-центр, что является нарушением п. 27 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'.

36. Зона действия клапана вытяжной противодымной вентиляции на 2 этаже бизнес-центра ограничена конструкцией навесного потолка. Место выявления нарушения: Торговый центр цокольный этаж, что является нарушением п. 16 Правил, Подпункт е. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'.

37. Система обеспечения пожарной безопасности объекта зашиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как при отсутствии достоверного расчёта значений пожарного риска, отсутствии согласованного в установленном порядке и выполненного стандарта организации, выполненных специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, отсутствии результатов исследований, расчетов и (или) испытаний, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Ф3-123) допущены нарушения требований нормативного документа по пожарной безопасности - Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее - СП 1.13130.2020), утверждённого приказом МЧС России от 19 марта 2020 г. № 194, включённого в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Ф3-123, а именно: - в лестничной клетке ЛО-7 предусмотрены кабель-каналы с электропроводкой, а также коммуникации системы вентиляции (нарушены требования, установленные пунктом 4.4.9 СП 1.13130.2020). Место выявления нарушения: Бизнес-центр, что является нарушением ч. 1, гл. 19, ст. 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'.

38. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как при отсутствии достоверного расчёта значений пожарного риска, отсутствии согласованного в установленном порядке и выполненного стандарта организации, выполненных специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, отсутствии результатов исследований, расчетов и (или) испытаний, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Ф3-123) допущены нарушения требований нормативного документа по пожарной безопасности - Свода правил СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения системами пожарной сигнализации: Требования пожарной безопасности» (далее - СП 486.1311500.2020), утверждённого приказом МЧС России от 20 июля 2020 г. № 539, включённого в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Ф3-123, а именно: - подземная автомобильная стоянка, оборудованная автоматическими установками пожаротушения, не защищена системами пожарной сигнализации (нарушены требования, установленные п. 4.9 СП 486.1311500.2020). Место выявления нарушения: Подземная автостоянка, что является нарушением Часть 1, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'.

39. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как при отсутствии достоверного расчёта значений пожарного риска, отсутствии согласованного в установленном порядке и выполненного стандарта организации, выполненных специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, отсутствии результатов исследований, расчетов и (или) испытаний, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Ф3-123) допущены нарушения требований нормативного документа по пожарной безопасности - Свода правил СП 113.13330.2023 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей» (далее - СП 113.13330.2023), утверждённого приказом МЧС России от 20 июля 2020 г. № 539, включённого в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Ф3-123, а именно: - сообщение подземной автостоянки с частью здания общественного назначения (Т) в пределах этажа не предусмотрено с устройством тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре (нарушены требования, установленные пунктом п. 6.2.7 СП 113.13330.2023). Место выявления нарушения: Подземная автостоянка, что является нарушением ч. 1, гл. 19, ст. 88. Федеральный закон 123-Ф3 от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'.

40. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как при отсутствии достоверного расчёта значений пожарного риска, отсутствии согласованного в установленном порядке и выполненного стандарта организации, выполненных специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, отсутствии результатов исследований, расчетов и (или) испытаний, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Ф3-123) допущены нарушения требований нормативного документа по пожарной безопасности - Свода правил СП 113.13330.2023 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей» (далее - СП 113.13330.2023), утверждённого приказом МЧС России от 20 июля 2020 г. № 539, включённого в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Ф3-123, а именно: - в подземной автостоянке рампы не изолированы на каждом этаже от помещений для хранения автомобилей противопожарными преградами, воротами (дверями) и тамбур шлюзами с подачей воздуха при пожаре согласно таблице 6.1. (нарушены требования, установленные пунктом п. 6.2.16 СП 113.13330.2023). Место выявления нарушения: Подземная автостоянка, что является нарушением ч. 1, гл. 19, ст. 88. Федеральный закон 123-Ф3 от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'.

41. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как при отсутствии достоверного расчёта значений пожарного риска, отсутствии согласованного в установленном порядке и выполненного стандарта организации, выполненных специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, отсутствии результатов исследований, расчетов и (или) испытаний, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Ф3-123) допущены нарушения требований нормативного документа по пожарной безопасности - Свода правил СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (далее - СП 2.13130.2020), утверждённого приказом МЧС России от 12 марта 2020 г. № 151, включённого в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ-123, а именно: - пути эвакуации (общие коридоры, холлы, фойе, вестибюли) на этажах бизнес-центра имеют светопрозрачные конструкции, информация о горючести светопропускающих элементов отсутствует (нарушены требования, установленные пунктом 5.2.7 СП 2.13130.2020). Место выявления нарушения: Бизнес-центр, что является нарушением ч. 2, гл. 19, ст. 87. Федеральный закон 123-Ф3 от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'.

42. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как при отсутствии достоверного расчёта значений пожарного риска, отсутствии согласованного в установленном порядке и выполненного стандарта организации, выполненных специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, отсутствии результатов исследований, расчетов и (или) испытаний, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Ф3-123) допущены нарушения требований нормативного документа по пожарной безопасности - Свода правил СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (далее - СП 2.13130.2020), утверждённого приказом МЧС России от 12 марта 2020 г. № 151, включённого в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ-123, а именно: - пути эвакуации (общие коридоры, холлы, фойе, вестибюли, галереи) на этажах бизнес-центра не отделены от помещений стенами и перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия (покрытия) (нарушены требования, установленные пунктом 5.2.7 СП 2.13130.2020). Место выявления нарушения: Бизнес-центр, что является нарушением ч. 2, гл. 19, ст. 87. Федеральный закон 123-Ф3 от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'.

Указанные нарушения были выявлены ранее при проведении внеплановой выездной проверки, что подтверждается актом выездной проверки от 04.06.2024 № 2405/106-77/53-В/АВП. За выявленные нарушения ООО «Вестинвест» было привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, что подтверждается постановлением о назначении административного наказания от 11.06.2024 № 25.

Таким образом, ООО «ВестИнвест» на объекте защиты, отнесенном к категории высокого риска по адресу: адрес повторно нарушило требования пожарной безопасности, выраженные в необеспечении работоспособности или исправности систем противопожарной защиты и в несоответствии эвакуационных путей и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности, за что предусмотрена административная ответственность по ч. 2.1 ст. 20.4 КоАП РФ.

В суде защитники фио, фио, фио, фио указанные обстоятельства не оспаривали, просили снизить размер штрафа.

Виновность ООО «ВестИнвест» в совершении административного правонарушения подтверждается следующими доказательствами: протоколом об административном правонарушении от 20.02.2025 № 5; уведомлением о месте и времени составления протокола об административном правонарушении от 19.02.2025; копией акта КНМ от 19.02.2025 № 2502/106-77-В/АИВ; копией решения о проведении КНМ от 13.02.2025 № 2502/106-77/17-В/РИВ; решением прокурора о согласовании КМ; постановлением о назначении административного наказания от 11.06.2024 № 25; актом предыдущего КНМ от 26.06.2024; копией решения Единого участника Общества с ограниченной ответственностью «ВестИнвест» № 23 от 29.03.2024 г.; протоколом осмотра от 19.02.2025; требованием о предоставлении необходимых и (или) имеющих значение документов; выписками из ЕГРН и ЕГРЮЛ; другими материалами дела.

Исследовав материалы дела, оценив в совокупности собранные по делу доказательства, суд признает их достоверными и достаточными для признания ООО «ВестИнвест» виновным в совершении административного правонарушения, а его действия квалифицирует по ч. 2.1 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

При назначении наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, имущественное положение виновного.

Обстоятельств, отягчающих и смягчающих административную ответственность виновного, судом не установлено. 

С учетом этого суд считает возможным назначить наказание в виде административного штрафа. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях, суд

П О С Т А Н О В И Л:

ООО «ВестИнвест» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2.1 ст. 20.4 КоАП РФ, и подвергнуть административному наказанию в виде штрафа в размере сумма

Разъяснить, что в соответствии с ч.1 ст.32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. При невыполнении указанных действий административный штраф взыскивается принудительно, а лицо, не уплатившее штраф, привлекается к административной ответственности по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ.

Реквизиты для оплаты штрафа: УФК по г. Москве (для Главного управления МЧС России по г. Москве, л/с 

<

***>), ИНН 

<

***>, КПП 770401001, Банк получателя: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК по г. МОСКВЕ г. Москва, БИК 004525988, Счет банка получателя: 40102810545370000003, Номер счета получателя: 03 100643000000017300, ОКТМО 45383000, ОКПО 08929557, ОКОГУ 1311500, ОКФС 12, ОКОПФ 20904, КБК - 177 1 16 01201 01 0004 140.

Постановление может быть обжаловано в Московский городской суд в течение 10 суток с момента его получения.

Судья фио