Материал № 5-185/2017

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о назначении административного наказания

Станица Крыловская 04 августа 2017 года 

Крыловской районный суд Краснодарского края в составе: 

судьи Павловской И.Н. 

при секретаре Петенко Е.М. 

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении юридического лица- муниципального бюджетного учреждения культуры «Шевченковский культурно-досуговый центр» по ч.1 ст. ст.19.5 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях». 

У с т а н о в и л:

Юридическое лицо – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Шевченковский культурно-досуговый центр» не повторно выполнило в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор,.

Административное правонарушение совершено при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ государственным инспектором Крыловского района по пожарному надзору ФИО1 составлен протокол № в отношении юридического лица – муниципального бюджетного учреждения культуры «Шевченковский культурно-досуговый центр» по следующим основаниям: 

ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 00 минут в здании муниципального бюджетного учреждения культуры «Шевченковский культурно-досуговый центр» по адресу: 

<

адрес> закона № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года «Правила противопожарного режима в РФ», НПБ 110-03 СП 5.13130.2009, а именно: 

-в помещении зрительного и спортивного залов здания СДК отсутствует устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации);

- в помещении зрительного и спортивного залов здания СДК отсутствует система оповещения и управления эвакуацией при пожаре; 

- в здании СДК не произведен ремонт внутренних пожарных кранов. Внутреннее пожаротушение в здании находится в нерабочем состоянии, краны не укомплектованы пожарными рукавами, стволами и вентилями. 

- в помещении зрительного зала не отремонтированы световые указатели «Выход». 

Эти нарушения создают угрозу жизни и здоровью людей. 

В судебном заседании директор МБУК СДК Шевченковский» ФИО2 обстоятельства, изложенные в административном протоколе № от ДД.ММ.ГГГГ не оспаривал, показал, что при наличии финансовых средств нарушения будут устранены, в связи с чем не возражает против приостановления деятельности помещения зрительного зала МУК СДК «Шевченковский», расположенного по адресу: 

<

адрес> сроком на 3 месяца. 

В судебном заседании государственный инспектор Крыловского района по пожарному надзору ФИО1 подтвердил обстоятельства, изложенные в протоколе об административном правонарушении, просил приостановить деятельность помещения зрительного зала МБУК СДК «Шевченковский», расположенного по адресу: 

<

адрес>, сроком на 90 суток. 

Вина юридического лица в совершении административного правонарушения подтверждается следующими доказательствами: распоряжением органа государственного контроля о проведении плановой проверки юридического лица – МУК СДК «Шевченковский» от ДД.ММ.ГГГГ №; протоколом об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что при проведении проверки соблюдения обязательных требований пожарной безопасности, выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Выявленные нарушения создают угрозу жизни и здоровью людей.

Исследовав материалы дела об административном правонарушении, суд приходит к выводу, что вина юридического лица МУК СДК «Шевченковский» в совершении административного правонарушения доказана, а действия правильно квалифицированы по ч.14 ст.19.5 КоАП РФ как повторное невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

В соответствии со ст.3.12 КоАП РФ предусмотрено, что в случае угрозы жизни или здоровью людей применяется административное наказание в виде административного приостановления деятельности, которое заключается во временном прекращении деятельности структурных подразделений, производственных участков, эксплуатации объектов, зданий, сооружений.

Учитывая, что выявленные в ходе проверки нарушения требований пожарной безопасности создают угрозу жизни и здоровья людей, работающих на предприятии и пользующихся его услугами, суд считает целесообразным назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности – эксплуатации помещения зрительного зала МУК СДК «Шевченковский», расположенного по адресу: 

<

адрес>

При назначении административного наказания, суд руководствуется положениями ст.2.10 КоАП РФ, ст.3.12 КоАП РФ, ст.4.1 КоАП РФ, ст.4.2 КоАП РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.29.9-29.11 КоАП РФ, суд

П о с т а н о в и л:

Признать юридическое лицо - муниципального бюджетного учреждения «Сельский дом культуры «Шевченковский», виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст.19.5 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности – эксплуатации помещения зрительного зала МБУК СДК «Шевченковский», расположенного по адресу: 

<

адрес>, сроком на 90 суток. 

Постановление может быть обжаловано в судебную коллегию по административным делам Краснодарского краевого суда в течение 10 дней. 

Судья