Дело №2-1314/2018

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации 

26 сентября 2018 года с. Толбазы

Гафурийский межрайонный суд Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Абдулова И.Я.,

при секретаре судебного заседания Дубовицкой К.А.,

с участием помощника прокурора Аургазинского района РБ Гилязетдинова Р.И.,

представителей ответчика ФИО1 по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора 

<

адрес> Республики Башкортостан в интересах неопределенного круга лиц к Аургазинскому РАЙПО об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

прокурор 

<

адрес> РБ Аургазинскому РАЙПО об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности. В обоснование иска указано, что прокуратурой 

<

адрес> проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в деятельности торговых центров, принадлежащих Аургазинскому РАЙПО, в частности:

Торговый дом, расположенный по адресу 

<

адрес>;

Торговый центр «Аургазы», расположенный по адресу 

<

адрес>.

Проведенной проверкой установлено, что ответчиком требования пожарной безопасности исполняются ненадлежащим образом, поскольку в ходе проверки выявлены нарушения. Просит обязать ответчика в двухмесячный срок с момента вынесения решения устранить вышеуказанные нарушения законодательства о пожарной безопасности; установить, что факт устранения нарушений, должен быть подтвержден заключением Аургазинского МОНДиПР УНДиПР ГУ МЧС России по 

<

адрес>.

В судебном заседании прокурор поддержал заявленные исковые требования, просил удовлетворить их в полном объеме.

Представители ответчика против удовлетворения иска не возражали, пояснили, что идет работа по устранению нарушений.

Третье лицо – начальник Аургазинского межрайонного ОНДиПР К.Р.С. в судебное заседание не явился, извещен надлежаще.

На основании ст. 167 ГПК РФ с учетом мнения лиц, участвующих в деле, суд рассмотрел дело в отсутствие третьего лица.

Согласно ст. 37 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 69-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О пожарной безопасности" руководители организации обязаны, в том числе, соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Как усматривается из материалов дела, прокуратурой района проведена проверка соблюдения противопожарного законодательства в деятельности торговых центров, принадлежащих Аургазинскому РАЙПО, в частности:

Торговый дом, расположенный по адресу 

<

адрес>;

Торговый центр «Аургазы», расположенный по адресу 

<

адрес>.

Проведенной проверкой установлено, что ответчиком требования пожарной безопасности исполняются ненадлежащим образом, поскольку в ходе проверки выявлены нарушения. 

При проверке Торгового дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> выявлены следующие нарушения:

Левое крыло здания - в нарушение п. 61 Правил руководителем организации не обеспечивается исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и не организована 1 раз в квартал проверка работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре объекта с оформлением соответствующего акта проверки.

В нарушение п. 55 Правил руководителем организации не обеспечено проведение проверок работоспособности исправность источников внутреннего противопожарного водопровода с периодичностью не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов, в системе внутреннего водоснабжения отсутствует вода.

В нарушение п. 34 Правил, п. 6.17 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» внутреннее второе полотно (дверь) эвакуационного выхода из торгового зала на 1 этаже открывается не по направлению выхода из здания.

В нарушение п. 35 Правил, п. 4.2.7 СП 4.13130.2009 запоры на дверях эвакуационных выходов по всему зданию не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

В нарушение пп. «а» п. 23 Правил в подвальном этаже по всему периметру помещений, хранятся тара, старая бытовая техника, захламлен различным горючим мусором, дощатые двери, некоторые помещения приспособлены под склад, где допускается хранение товара.

В нарушение ч. 1 ст. 88 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.5.2 СП 4.13130-2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям», ст. 37 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» не обеспечен предел огнестойкости двери пожароопасного помещения, а именно: помещения электрощитовой на 1 этаже здания.

В нарушение ст. 89 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» ширина эвакуационного выхода в свету из торговых помещений первого этажа левого крыла, менее 1,2 м., фактическая ширина составляет 0,88 м.

В нарушение ч. 1 ст. 88 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.5.2 СП 4.13130-2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям», ст. 37 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» складское помещение на 2 этаже класса функциональной пожарной опасности Ф5.2, не отделено от торгового зала (по продаже мебели) класса функциональной пожарной опасности Ф3.1 противопожарной дверью.

В нарушение п.п. 6.28, 6.30* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий сооружений» в пределах марша лестницы имеются ступени с различной высотой проступи (высота проступи лестницы от 9 до 15 см) (лестничная клетка в левом крыле здания).

Обязательность исполнения указанного пункта обусловлена совокупностью требований и положений, изложенных в пункте 1 части 1 статьи 1, пункте 2 части 6 статьи 3, пункте 2 статьи 8 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», части 1 статьи 1, пункте 2 статьи 52, пункте 2 статьи 53, части 1 статьи 151 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в связи с наличием угрозы жизни и здоровью граждан.

2 этаж левого крыла здания торгового дома. В нарушение п. 4.2.7 СП 1. 13130.2009 двери, отделяющие лестничные клетки от поэтажных коридоров, не имеют уплотнений в притворах (отсутствуют пороги, имеются зазоры).

В нарушение пп. «б» п. 36 Правил пути эвакуации на 2 этаже в коридоре между бутиками, загромождены различным товаром, выставленным на продажу.

В нарушение п.п. 8.9 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий сооружений» на 2 этаже между маршами лестниц не предусмотрен зазор шириной в плане в свету не менее 0,75 мм, фактически 0,20 мм.

В нарушение ч. 1 ст. 88 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.5.2 СП 4.13130-2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям», ст. 37 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» не обеспечен предел огнестойкости EI 30 двери архива в кабинете бухгалтерии на 2 этаже.

Правое крыло здания. В нарушение ст. 89 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 33 Правил, п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» ширина эвакуационного выхода в свету из торговых помещений первого этажа правого крыла, менее 1,2 м., фактическая ширина составляет 1,07 м.

В нарушение СниП 21-01-97* 6.18* двери в поэтажных коридорах, лестничных клетках не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах.

В нарушение ч. 1 ст. 88 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №Э-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.5.2 СП 4.13130-2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям», ст. 37 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» складское помещение на 2 этаже класса функциональной пожарной опасности Ф5.2, не отделено от торгового зала (по продаже мебели) класса функциональной пожарной опасности Ф3.1 противопожарной дверью.

В нарушение п.п. 8.9 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий сооружений между маршами лестниц со 2 на 1 этаж не предусмотрен зазор шириной в плане в свету не менее 0,75 мм, фактически 0,20 мм.

В нарушение СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 7.4, 5.14 табл. 2; п. 5.5.2 СП 4.13130.2013, ч. 1 ст. ст.88 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» не обеспечен предел огнестойкости двери пожароопасного помещения, а именно: помещения электрощитовой на 1 этаже здания.

В нарушение пп. «б» ст. 36 Правил на 2 этаже в помещении швейного цеха второй эвакуационный выход заблокирован стеллажом и товаром.

В нарушение п. 55 Правил на территории прилегающей к торговому дому имеется пожарный резервуар, объёмом 25 куб. литров, однако не предусмотрен достаточный объем воды обеспечивающий тушение пожара в течение трех часов, требуется не менее 162 куб. литров воды.

При проверке Торгового центра «Аургазы», расположенного по адресу 

<

адрес>, выявлены следующие нарушения.

В нарушение п. 61 Правил руководителем организации не обеспечивается исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и не организована 1 раза в квартал проверка работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре объекта с оформлением соответствующего акта проверки.

В нарушение п. 55 Правил руководителем организации не обеспечено проведение проверок работоспособности источников внутреннего противопожарного водопровода с периодичностью не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов, в системе внутреннего водоснабжения отсутствует вода.

В нарушение п. 35 Правил, п. 4.2.7 СП 4.13130.2009 запоры на дверях эвакуационных выходов по вещему зданию не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

В нарушение п. 116, п. 122 Правил допускается временное хранение горючих материалов, отходов, упаковок и контейнеров на путях эвакуации в зоне загрузки (выгрузке) товаров.

В нарушение п. 20 Правил, СП 12.13130.2009 руководителем организации не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В нарушение ст.84 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» речевые оповещатели системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре установлены на расстоянии от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм, по всему зданию (вплотную к потолку).

В нарушение СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 7.4, 5.14 табл.2; п.5.5.2 СП 4.13130.2013, ч.1 ст. 88 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» двери торгового зала минимаркета на 1 этаже, отделяющие складское помещение от торгового зала, не имеют требуемого предела огнестойкости.

В нарушение п. 33, п. 36, п. 116 Правил пути эвакуации в фойе у основного выхода с первого этажа загромождены товаром, стеллажи с цветами, столом (торговый павильон «Цветы» ИП А.З.Р.).

В нарушение СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 7.4, 5.14 табл.2; п.5.5.2 СП 4.13130.2013, ч.1 ст. 88 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» не обеспечен предел огнестойкости двери пожароопасного помещения, а именно: помещения электрощитовой на 1 этаже здания.

В нарушение ст. 89 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 33 Правил, п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» ширина эвакуационных выходов в свету из торговых помещений первого этажа левого и правого крыла, менее 1,2 м., фактическая ширина составляет 0,74 -0,80 м.

В нарушение ч. 1 ст. 88 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.5.2 СП «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям», ст. 37 Федерального закона от № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» складские помещения № и № минимаркета на 1 этаже класса функциональной пожарной опасности Ф 5.2, не отделены от торгового зала класса функциональной пожарной опасности Ф 3.1 противопожарной дверью.

В нарушение пп «з» п. 42 Правил на 2 этаже здания в бутиках ИП ФИО3, ИП ФИО4 эксплуатируются удлинители, для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.

В нарушение ст. 89 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 33 Правил, п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» ширина эвакуационного выхода в свету со второго этажа на лестницу 3 типа, менее 1,2 м., фактическая ширина составляет 0,80 м.

В нарушение ст. ст. 4, 151 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Тех. регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.30* СНиП 21-01-97* уклон лестницы 3-го типа (наружная металлическая лестница при выходе со второго этажа непосредственно наружу) составляет более чем 1:1, ширина проступи - как правило, не менее 25 см., фактически - 20 см., а высота ступени - не более 22 см., фактически 24 см.

В нарушение ст. ст. 4, 151 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Тех., регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.29 пп. «а» СНиП 21-01-97* Ширина лестницы 3-го типа (наружная металлическая) составляет 0,80 м, что менее требуемого 0,90 м.

В нарушение пп «б», «ж» ст.23 Правил на 2 этаже здания 2 эвакуационный выход с этажа, заблокирован сооруженным из пластиковых конструкций помещением кафе для детских праздников, в помещении арендуемом ООО «ГК Развитие» (игровая комната (лабиринт), детский мир «Джунгли»).

В нарушение п. 38 Правил на объекте с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек (фонари отсутствуют).

Таким образом, в судебном заседании установлено, что при эксплуатации торговых центров, требования пожарной безопасности ответчиком исполняются ненадлежащим образом.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований прокурора 

<

адрес> РБ, поскольку ответчиком меры, направленные на устранение нарушений Правил пожарной безопасности до настоящего времени остаются не исполненными в полном объеме, доказательств по устранению нарушений в полном объеме суду не представлено.

Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

исковые требования прокурора 

<

адрес> Республики Башкортостан в интересах неопределенного круга лиц к Аургазинскому РАЙПО об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности удовлетворить.

Обязать Аургазинское РАЙПО в двухмесячный срок с момента вынесения решения устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности, с этой целью ответчику необходимо:

В Торговом доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Левое крыло здания:

привести в исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организовать 1 раз в квартал проверку работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре объекта с оформлением соответствующего акта проверки;

обеспечить проведение проверок работоспособности исправность источников внутреннего противопожарного водопровода с периодичностью не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов, в системе внутреннего водоснабжения отсутствует вода;

обеспечить открывание внутреннего второго полотна (дверь) эвакуационного выхода из торгового зала на 1 этаже по направлению выхода из здания;

установить противопожарные двери эвакуационных выходов, обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа;

устранить в подвальном этаже по всему периметру помещений старую бытовую технику, горючий мусор, дощатые двери;

довести до предела огнестойкости двери пожароопасного помещения, а именно помещения электрощитовой на 1 этаже здания;

увеличить ширину эвакуационного выхода в свету из торговых помещений первого этажа левого крыла;

установить противопожарные двери между складскими помещениями №, № на 1 этаже класса, функциональной пожарной опасности Ф5.2 и торговым залом класса функциональной пожарной опасности Ф3.1;

привести в соответствие с п.п. 6.28, 6.30 СНиП 21-01-97 в пределах марша лестницы, где имеются ступени с различной высотой проступи.

на 2 этаж левого крыла здания:

установить двери с уплотнениями в притворах, отделяющих лестничные клетки от поэтажных коридоров;

обеспечить свободные пути эвакуации на 2 этаже в коридоре между бутиками, устранив товар, выставленный на продажу;

обеспечить зазор шириной в плане в свету не менее 0,75 мм между маршами лестниц на 2 этаже;

довести до предела огнестойкости EI 30 двери архива в кабинете бухгалтерии на 2 этаже.

Правое крыло здания.

- увеличить ширину эвакуационного выхода в свету из торговых помещений первого этажа правого крыла до 1,2 м.;

оборудовать двери в поэтажных коридорах, лестничных клетках устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах;

установить противопожарную дверь, отделяющую складское помещение на 2 этаже класса функциональной пожарной опасности Ф5.2 от торгового зала (по продаже мебели) класса функциональной пожарной опасности Ф3.1;

обеспечить зазор шириной в плане в свету не менее 0,75 мм между маршами лестниц на 2 этаже;

довести до предела огнестойкости двери пожароопасного помещения, а именно помещения электрощитовой на 1 этаже здания;

обеспечить свободный доступ к эвакуационному выходу на 2 этаже в помещении швейного цеха, который заблокирован стеллажом и товаром;

установить на территории, прилегающей к торговому дому пожарный резервуар, вмещаемый достаточный объем воды, обеспечивающий тушение пожара в течение трех часов (не менее 162 куб.литров воды).

В торговом центре «Аургазы», расположенном по адресу: 

<

адрес>:

привести в исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организовать 1 раз в квартал проверку работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре объекта с оформлением соответствующего акта проверки;

обеспечить проведение проверок работоспособности исправность источников внутреннего противопожарного водопровода с периодичностью не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов, в системе внутреннего водоснабжения отсутствует вода;

установить противопожарные двери эвакуационных выходов, обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа;

-исключить возможность хранения горючих материалов, отходов, упаковок и контейнеров на путях эвакуации в зоне загрузки (выгрузки) товаров;

обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

установить в соответствии с СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» речевые оповещатели, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

довести до предела огнестойкости двери торгового зала минимаркета на 1 этаже, отделяющие складское помещение от торгового зала.

обеспечить свободный путь эвакуации в фойе у основного выхода 1 этажа;

довести до предела огнестойкости двери пожароопасного помещения, а именно: помещения электрощитовой на 1 этаже;

увеличить ширину эвакуационных выходов в свету из торговых помещений первого этажа левого и правого крыла;

установить противопожарные двери между складскими помещениями №1, №2 на 1 этаже класса функциональной пожарной опасности Ф5.2 и торговым залом класса функциональной пожарной опасности Ф3.1;

на 2 этаже здания в бутиках ИП ФИО3, ИП ФИО4 прекратить эксплуатацию удлинителей, для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ;

увеличить ширину эвакуационного выхода в свету со второго этажа на лестницу 3 типа;

привести в соответствие со ст. ст. 4, 151 ФЗ от 22.07.2008 №123 ФЗ «Тех. Регламнт о требованиях пожарной безопасности», п. 6.30 СНиП 21-01-97 уклон лестницы-3-го типа (наружная металлическая лестница при выходе со второго этажа непосредственно наружу);

привести в соответствие со ст. 4, 151 ФЗ от 22.07.2008 №123 ФЗ «Тех. Регламнт о требованиях пожарной безопасности», п. 6.29 СНиП 21-01-97 ширину лестницы 3-го типа (наружная металлическая);

обеспечить свободный доступ к 2 эвакуационному выходу на 2 этаже здания, который заблокирован сооружением из пластиковых конструкций - кафе для детских праздников;

- обеспечить наличие на объекте с массовым пребыванием людей исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек (фонари отсутствуют).

Обязать Аургазинское РАЙПО подтвердить факт устранения нарушений Правил пожарной безопасности заключением Аургазинского МОНДиПР УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.

Решение суда может быть обжаловано в Верховный суд Республики Башкортостан в течение одного месяца со дня принятия его в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Гафурийский межрайонный суд Республики Башкортостан.

Председательствующий И.Я. Абдулов

Резолютивная часть объявлена 26 сентября 2018 года

Мотивировочная часть решения принята в окончательной форме 28 сентября 2018 года

Председательствующий И.Я. Абдулов