74RS0№-96 КОПИЯ

Дело №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

10 ноября 2025 года (адрес)

Судья Калининского районного суда (адрес) ФИО1, при секретаре ФИО2, рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда по адресу: (адрес) дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении ООО «Высокотемпературные строительные материалы» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), зарегистрированного по адресу: (адрес) А,

УСТАНОВИЛ:

(дата) заместителем прокурора (адрес) младшим советником юстиции ФИО3 вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «Высокотемпературные строительные материалы» дело об административном правонарушении, предусмотренное ст.9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Из представленных материалов следует, что общество с ограниченной ответственностью «Высокотемпературные строительные материалы» (далее - ООО «ВСМ», ИНН 

<

***>) зарегистрировано по адресу: (адрес) является производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей.

В собственности ООО «ВСМ» (правопреемник АО «ВСМ» с (дата)) находятся объекты недвижимого имущества: кабельная линия, протяженностью 1859 м., с кадастровым номером № по адресу: от ПС № ЧЭМК до РУ-10 кВ ячейки 19, 20 по (адрес)П; нежилое помещение с кадастровым номером №, в котором расположена распределительный пункт РП-10кВ.

Выездной проверкой с участием специалиста Уральского управления Ростехнадзора установлены нарушения правил технической эксплуатации РП - 10 кВ.

Рассмотрев дело об административном правонарушении, выслушав, лиц участвующих в деле, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Требования к организации и осуществлению технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии установлены Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденными приказом Минэнерго России от (дата) №, и распространяются на потребителей электрической энергии - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании электроустановками (далее Правила №).

Согласно пункту 6 Правил № при эксплуатации принадлежащих потребителю объектов по производству электрической энергии и (или) объектов электросетевого хозяйства, присоединенных к электроэнергетической системе (за исключением объектов электросетевого хозяйства классом напряжения 0,4 кВ и ниже, присоединенных к электрическим сетям на уровне напряжения 0,4 кВ), должны соблюдаться требования Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждаемых Минэнерго России в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от (дата) №.

Пунктом 7 Правил установлено, что при эксплуатации электроустановок потребитель должен обеспечить:

а) содержание электроустановок в исправном состоянии и их безопасную эксплуатацию;

б) проведение технического обслуживания и ремонта электроустановок в целях поддержания исправного состояния и безопасной эксплуатации электроустановок;

в) соответствие технических характеристик и параметров технологического режима работы электроустановок указанным в пункте 6 Правил требованиям, обеспечивающим нахождение параметров электроэнергетического режима работы электроэнергетической системы в пределах допустимых значений;

г) подготовку и подтверждение готовности работников, осуществляющих трудовые функции по эксплуатации электроустановок, к выполнению трудовых функций в сфере электроэнергетики, связанных с эксплуатацией электроустановок, в соответствии с главой IV Правил;

д) оперативно-технологическое управление электроустановками;

е) контроль за техническим состоянием электроустановок и эксплуатацией принадлежащих потребителю на праве собственности или ином законном основании объектов по производству электрической энергии, в том числе работающих автономно от электроэнергетических систем;

ж) содержание в исправном состоянии устройств релейной защиты и автоматики, необходимых для защиты линий электропередачи (далее - ЛЭП) и оборудования, входящего в состав электроустановок (далее - оборудование);

з) контроль за соблюдением режимов работы электроустановок и потребления электрической энергии, заданных гарантирующим поставщиком (энергосбытовой, энергоснабжающей организацией), сетевой организацией в соответствии с условиями договоров энергоснабжения, купли-продажи (поставки) электрической энергии и мощности или договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии;

и) учет, расследование и анализ причин аварий в электроэнергетике, произошедших на объектах потребителя, а также принятие мер по устранению причин их возникновения;

к) наличие, использование и поддержание в актуальном состоянии технической (в том числе инструктивной и оперативной) документации, необходимой для эксплуатации электроустановок и выполнения персоналом потребителя возложенных на него трудовых функций;

л) укомплектование электроустановок средствами защиты в электроустановках, инструментом, запасными частями и материалами, необходимыми для выполнения требований настоящей главы и глав" V - XII Правил; 

м) проведение испытаний электрооборудования в соответствии с пунктом 26 и главами VI - XI Правил;

н) эксплуатацию устройств молниезащиты, измерительных приборов и средств учета электрической энергии.

Пунктом 9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии на ответственного за электрохозяйство должны быть возложены полномочия по:

а) организации разработки и ведению документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок и ее пересмотру (актуализации) в соответствии с главой III Правил;

б) организации и обеспечению проведения работы с персоналом в соответствии с главой IV Правил;

в) организации безопасного проведения всех видов работ в электроустановках, в том числе с участием работников организаций, выполняющих функции по оперативному и (или) техническому обслуживанию, ремонту, наладке, испытаниям электроустановок, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании потребителю, и не состоящих в его штате, в том числе осуществлению контроля правильности допуска персонала строительно-монтажных и специализированных организаций к работам в действующих электроустановках и в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства;

г) обеспечению выполнения ремонта и технического обслуживания электроустановок;

д) контролю наличия средств защиты в электроустановках и инструмента, необходимых для эксплуатации электроустановок, проведения проверок и испытаний таких средств защиты и инструмента в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими требования надежности и безопасности в сфере электроэнергетики, а также Правилами;

е) обеспечению ввода ЛЭП, оборудования, устройств, входящих в состав электроустановок, в работу в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими требования надежности и безопасности в сфере электроэнергетики, а также Правилами;

ж) организации оперативного обслуживания электроустановок и ликвидации технологических нарушений в электроустановках;

з) обеспечению проверок соответствия исполнительных технологических схем (чертежей), представляющих собой графическое представление последовательности основных стадий (операций) технологического процесса, и схем электрических соединений фактическим эксплуатационным схемам и пересмотру (актуализации) указанных схем в соответствии с пунктами 30 и 31 Правил;

и) обеспечению не реже одного раза в 2 года контроля значений показателей качества электрической энергии, обусловленных работой электроустановок, в том числе путем проведения замеров таких показателей;

к) обеспечению контроля соблюдения и поддержания режима работы электроустановок и режима потребления электрической энергии, в том числе режимов потребления реактивной мощности, заданных потребителю в соответствии с договором оказания услуг по передаче электрической энергии, договором купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) или договором энергоснабжения;

л) обеспечению поддержания автономных резервных источников питания, установленных в соответствии с техническими условиями на технологическое присоединение к электрическим сетям, пунктами 16, 16.1, 29 и 37 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от (дата) №, пунктом 31.6 Правил № недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от (дата) №,. в состоянии готовности к использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии или использовании противоаварийной автоматики.

В соответствии с пунктами 23, 25, 27 Правил № потребитель должен обеспечить проведение технического обслуживания и ремонтов оборудования и устройств электроустановок; организовать и проводить техническое освидетельствование электроустановок и входящего в их состав оборудования в соответствии с Правилами проведения технического освидетельствования оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики. У потребителя в отношении эксплуатируемых им электроустановок должна быть в наличии следующая техническая документация:

а) утвержденная в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации проектная и рабочая документация на строительство (реконструкцию) электроустановок со всеми последующими изменениями;

б) акты комплексного опробования ЛЭП и оборудования и документы о приемке их в эксплуатацию;

в) документы о технологическом присоединении, предусмотренные Правилами № технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям;

г) схемы электрических соединений и технологических систем, в том числе нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений электроустановок потребителя;

д) общие схемы электроснабжения для нормального режима, составленные по электрохозяйству потребителя в целом и по отдельным структурным подразделениям (филиалам);

е) журналы учета электрооборудования с перечислением основного электрооборудования и с указанием его технических данных, а также присвоенных ему инвентарных номеров;

ж) технические паспорта ЛЭП, основного энергетического и электротехнического оборудования, зданий и сооружений;

з) документы, устанавливающие разделение прав, обязанностей и ответственности структурных подразделений (с учетом требований пункта 8 Правил) и персонала потребителя по эксплуатации, в том числе обслуживанию и контролю, электроустановок;

и) перечень ЛЭП, оборудования и устройств электроустановок с их распределением по способу технологического управления и ведения; 

к) списки работников, указанные в пункте 12 Правил №; 

л) производственные инструкции по эксплуатации электроустановок и иные инструкции, разрабатываемые и утверждаемые потребителем в соответствии с пунктом 33, главами V - XII Правил, а также Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, Правилами переключений в электроустановках и Правилами предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима (далее - производственные инструкции);

м) должностные инструкции персонала;

н) инструкции по охране труда, разрабатываемые и утверждаемые потребителем в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране труда;

о) документация по релейной защите и автоматике и документация по автоматизированным системам управления (при наличии у потребителя таких систем) в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, устанавливающих требования надежности и безопасности в сфере электроэнергетики;

п) иная техническая, в том числе оперативная, документация, указанная в пунктах 33 - 36 Правил.

Требования к подготовке работников организаций, осуществляющих деятельность в сфере электроэнергетики, к выполнению трудовых функций в сфере электроэнергетики, связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок или с оперативно- диспетчерским управлением в электроэнергетике, и подтверждению готовности персонала к выполнению таких трудовых функций, закреплены в Правилах работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от (дата) № (далее - Правила №).

В соответствии с пунктом 7 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации работа с персоналом должна проводиться в соответствии с порядком проведения работы с персоналом в организации (далее - порядок проведения работы с персоналом), разработанным в каждой организации и утвержденным руководителем организации или уполномоченным им должностным лицом организации. Порядок проведения работы с персоналом должен быть разработан на основании требований Правил, предусматривать проведение обязательных форм работы с персоналом, установленных Правилами, и учитывать обязательные мероприятия по подготовке персонала организации, предусмотренные иными нормативными актами, включая:

аттестацию в области промышленной безопасности, аттестацию по вопросам безопасности гидротехнических сооружений и (или) аттестацию по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики (далее - аттестация по вопросам безопасности) в случаях и порядке, установленных нормативно- правовыми актами по вопросам аттестации;

обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда в соответствии с Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда;

обучение мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа;

противопожарные инструктажи для персонала, относящегося к категориям работников, указанным в абзацах 2-7 пункта 6 Правил №, в случаях и порядке, установленных соответственно законодательством Российской Федерации в области охраны труда и законодательством Российской Федерации в области пожарной безопасности;

противопожарные тренировки для персонала, относящегося к категориям работников, указанным в абзацах 3-6 пункта 6 Правил №, в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации в области пожарной безопасности, с учетом требований главы IX Правил;

дополнительное профессиональное образование, включая повышение квалификации и профессиональную переподготовку, в порядке, установленном Федеральным законом от (дата) №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Руководитель организации или иное должностное лицо, которому руководителем организации переданы полномочия по организации и проведению работы с персоналом, обязан организовать повышение квалификации персонала.

В нарушение указанных требований законодательства при эксплуатации ООО «ВСМ» объекта электросетевого хозяйства – РП-10 кВ, расположенного в нежилом помещении с кадастровым номером 74:36:0609001:841 по (адрес)П, (дата) допущены следующие нарушения:

№ п/п

Характер нарушения

Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)

1.

В организации отсутствует организационно- распорядительный документ (приказ) о создании постоянно действующей комиссии по проверке знаний персонала, эксплуатирующего электроустановки.

Правила работы с персоналом, утверждены министерством энергетики Российской Федерации, Приказ от (дата) №, п.п. 50,51

2.

В организации отсутствует организационно- распорядительный документ (приказ) о предоставления права единоличного осмотра электроустановок предприятия.

ПТЭЭПЭЭ пп.в п. 12

3.

В организации отсутствует организационно- распорядительный документ (приказ) о предоставлении прав выдачи нарядов и распоряжений персоналу, обслуживающему электроустановки.

ПТЭЭПЭЭ пп.г п. 12 

4.

В организации, организационно- распорядительным документом (приказом) не определены работники, имеющие право выполнять оперативные переключения в электроустановках.

ПТЭЭПЭЭ пп.а п. 12 

В организации, организационно- распорядительным документом (приказом) не определены работники, имеющих право выполнять обязанности допускающего, ответственного руководителя работ, производителя работ, наблюдающего.

ПТЭЭПЭЭ пп.г п. 12 

В организации отсутствуют общие схемы электроснабжения для нормального режима, составленные по электрохозяйству потребителя в целом. В помещениях, в которых установлено основное оборудование, схемы должны быть вывешены на видном месте.

ПТЭЭПЭЭ пп.д п.п. 27, 32

5.

В организации отсутствуют технические паспорта ЛЭП, основного энергетического и электротехнологического оборудования, зданий и сооружений.

ПТЭЭПЭЭ пп.ж п. 27 

6.

Для осуществления эксплуатации электроустановок потребителем не разработаны и не утверждены производственные инструкции, организации и осуществлению оперативно- технологического управления, в том числе по производству переключений в электроустановках, ведению оперативных переговоров, предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима в электроустановках.

ПТЭЭПЭЭ п. 33

7.

Отсутствует инструкции по охране труда персонала организации по обслуживанию электрооборудования, разрабатываемые и утверждаемые потребителем в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране труда.

ПТЭЭПЭЭ пп.н п.27

8.

Не разработан порядок организации и осуществления технического обслуживания устройств РЗА. Отсутствует перечень устройств РЗА, для которых применяются планово- предупредительное техническое обслуживание и техническое обслуживание по состоянию, нарушено требование ПТО РЗА п. 11.

ПТЭЭПЭЭ п.23

9.

Отсутствуют организационно- распорядительные документы, утвержденные владельцем объекта электроэнергетики о продлении срока эксплуатации устройства РЗА и вторичного оборудования сверх срока их службы, нарушено требование ПТО РЗА п. 15.

ПТЭЭПЭЭ п.23

10.

Не утверждены владельцем объектов электроэнергетики перспективные (многолетние) графики технического обслуживания устройств РЗА на период не менее чем 8 лет, а также годовые и месячные графики технического обслуживания устройств РЗА РП-10 кВ, нарушено требование ПТО РЗА п. 54.

ПТЭЭПЭЭ п.23 

11.

Не представлены паспорта-протоколы на устройства РЗА РП-10 кВ, нарушено требование ПТО РЗА п. 80.

ПТЭЭПЭЭ п.23

12.

Отсутствуют формуляры выполнения работ по техническому обслуживанию устройств РЗА РП-10 кВ:

формуляр основных технических данных устройства РЗА и вторичного оборудования;

формуляр регистрации изменения параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования устройства РЗА и вторичного оборудования;

формуляр регистрации исполнительных схем и сведений об их изменениях;

-формуляр регистрации результатов 

ПТЭЭПЭЭ п.23

13.

технического обслуживания устройства РЗА и

вторичного оборудования,

нарушено требование ПТО РЗА п. 81-85.

14.

В организации не сформирован перечень объектов технического освидетельствования с возможностью его расширения для каждого объекта электроэнергетики, в соответствии с требованием п. 6 Правил проведения технического освидетельствования оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики.

ПТЭЭПЭЭ п. 25

15.

В организации не сформированы и не утверждены годовые и перспективные графики технического освидетельствования на срок не менее пяти лет, в соответствии с требованием п. 6 Правил проведения технического освидетельствования оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики.

ПТЭЭПЭЭ п. 25

16.

В организации отсутствуют документы, подтверждающие проведение контроля показателей качества электрической энергии, в том числе путём проведения замеров таких показателей. Должно проводиться не реже 1 раза в 2 года (рп-10 кВ).

ПТЭЭПЭЭ п. 9

При эксплуатации электроустановки (РП-10 кВ) потребителем не обеспечено проведение испытаний электрооборудования.

ПТЭЭПЭЭ п.7

17.

Потребитель не обеспечил требования проведения технического обслуживания и ремонта электроустановок в целях поддержания исправного состояния и безопасной эксплуатации: в помещении распределительного пункта 10 кВ (РП-10 кВ) отсутствует освещение помещения РП.

ПТЭЭПЭЭ пп.б п. 7 

18.

Потребитель не обеспечил контроль наличие средств защиты в электроустановках, необходимых для эксплуатации электроустановок, проведение проверок и испытаний средств защиты в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими требования надёжности и безопасности в сфере электроэнергетики.

ПТЭЭПЭЭ пп.д п. 9 

Вина ООО "Высокотемпературные строительные материалы" подтверждается справкой о результатах проверки от (дата), определением № от (дата), актами осмотра электрооборудования, фототаблицами исследуемого объекта и другими материалами проверки, пояснениями участников разбирательства в судебном заседании. 

Оценив представленные в материалы дела доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности судья приходит к выводу о наличии в действиях ООО "Высокотемпературные строительные материалы" признаков состава административного правонарушения - нарушение правил пользования электрической энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, энергопотребляющих установок, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, ответственность за совершение, которого предусмотрена ст.9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, а также оснований для применения ст.2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судьей не установлено.

Также в результате проверки (дата) выявлены нарушения в виде:

Отсутствуют документы, подтверждающие прохождения персоналом организации обучения по оказанию персоналом первой помощи пострадавшему на производстве, а также приёмам освобождения пострадавшего от действия электрического тока с учётом специфики обслуживаемых (эксплуатируемых) электроустановок, нарушено требование п. 2.2 Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок, утверждены министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Приказ от (дата) №н (далее - ПОТЭЭ).

В организации отсутствуют документы подтверждающие прохождение персоналом проверки знаний требованию Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, в пределах требований Правил, предъявляемых к соответствующей должности или профессии, нарушено требование п. 2.3 ПОТЭЭ.

Руководителем организации не установлен порядок хранения, учёта и выдачи ключей от электроустановок, нарушено требование п. 3.13 ПОТЭЭ.

В организации отсутствуют технологические карты по капитальному ремонту электрооборудования выше 1000 В (ППР), нарушено требование п. 4.4ПОТЭЭ. 

У работников организации отсутствуют удостоверения о проверке знаний персонала, обслуживающего электроустановки, нарушено требование п.п.2.4, 2.11ПОТЭЭ. 

В организации отсутствует организационно-распорядительный документ (приказ) на право оперативного обслуживания электроустановок предприятия, нарушено требование п. 3.1 ПОТЭЭ. 

Поскольку предметом посягательства по вышеуказанным нарушениям являются общественные отношения в области охраны труда и не охватываются диспозицией ст.9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а судья самостоятельно лишен возможности переквалифицировать их, то указанные правонарушения подлежат исключению из объема совершенных противоправных деяний. 

В соответствии с общими правилами назначения административного наказания, основанными на принципах справедливости, соразмерности и индивидуализации ответственности, административное наказание за совершенное административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

При назначении судом административного наказания в виде административного приостановления деятельности имеют значение совершение лицом, привлекаемым к административной ответственности, действий, направленных на устранение выявленных нарушений, совокупность обстоятельств, смягчающих административную ответственность, и обстоятельств, отягчающих административную ответственность.

Разъясняя данное положение закона, в п. 23.1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от (дата) N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" указано, что наказание в виде административного приостановления деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица может быть назначено судьей суда лишь в случаях, предусмотренных статьями Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания, что должно быть мотивировано в постановлении по делу об административном правонарушении (абзац второй части 1 статьи 3.12, пункт 6 части 1 статьи 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

При назначении этого наказания надлежит учитывать характер деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица, характер совершенных ими действий (бездействия), а также другие обстоятельства, влияющие на создание условий для реальной возможности наступления негативных последствий для жизни или здоровья людей, возникновения эпидемии, эпизоотии, заражения (засорения) подкарантинных объектов карантинными объектами, наступления радиационной аварии или техногенной катастрофы, причинения существенного вреда состоянию или качеству окружающей среды (абзац первый части 1 статьи 3.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

Лица, участвующие в деле сообщили, что руководство ООО «Высокотемпературные строительные материалы» всячески противодействовало прокурорской проверке, ограничивая доступ специалистов управления Ростехнадзора и прокурору на территорию промышленной площадки, что свидетельствует о желании сокрыть нарушения промышленной безопасности и своевременно их устранить.

Также судьёй установлено из объяснений представителя Уральского управления Ростехнадзора, что в нежилое помещение с кадастровым номером 74:36:0609001:841, в котором расположена РП-10кВ имеет не контролируемый вход лиц без соблюдения допуска к энергоустановкам, в нём отсутствует освещение, что создаёт опасность для жизни и здоровья персонала как самой организации так и иных организаций, осуществляющих деятельность на промышленной площадке.

Лица, участвующие в деле сообщили, что сотрудники ООО «Высокотемпературные строительные материалы» всячески противодействовало прокурорской проверке, ограничивая доступ специалистов управления Ростехнадзора и прокурору на территорию промышленной площадки, своевременно не предоставляли запрашиваемую документацию, что свидетельствует о желании сокрыть нарушения промышленной безопасности и своевременно их устранить.

Представитель Уральского управления Ростехнадзора ходатайствовал об административном приостановлении деятельности ООО «Высокотемпературные строительные материалы» по эксплуатации распределительного пункта 10 кВ расположенного в нежилом помещении с кадастровым номером № по адресу (адрес)П на максимальный срок, предусмотренный санкцией статьи 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Аналогичную позицию высказал прокурор.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в п. 23.3 Постановления Пленума от (дата) N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", при назначении наказания в виде административного приостановления деятельности юридического лица в постановлении по делу судья обязан решить вопрос о мероприятиях, необходимых для обеспечения его исполнения, которые в зависимости от обстоятельств каждого дела могут заключаться во временном прекращении эксплуатации тех агрегатов, объектов, зданий или сооружений, принадлежащих индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, либо во временном прекращении осуществления индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, его филиалами, представительствами, структурными подразделениями, производственными участками тех видов деятельности (работ), оказания услуг, от которых исходит угроза причинения вреда охраняемым общественным отношениям (абз. 2 ч. 2 ст. 29.10 названного Кодекса). 

Судья, учитывая обстоятельства дела, отсутствие смягчающих обстоятельств, наличие угрозы жизни и здоровью персоналу организации, возможность техногенной катастрофы приходит к выводу о возможности частичного удовлетворения данного ходатайства и назначения наказания ООО «Высокотемпературные строительные материалы» в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации распределительного пункта 10 кВ, в том числе по эксплуатации электроустановок, энергопотребляющих установок, объектов реализации и транспортировки энергоносителей, расположенных в нежилом помещении с кадастровым номером № по адресу (адрес)П на 80 суток.

Назначенное наказание в полной мере отвечает целям административного наказания, закрепленным в статье 3.1 КоАП РФ, является обоснованным и справедливым, соответствует требованиям статьи 3.12 КоАП РФ, поскольку менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания, сведений о том, что выявленные нарушения, создающие угрозу безопасности населения, устранены или устраняются, не представлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ООО «Высокотемпературные строительные материалы» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), зарегистрированного по адресу: (адрес) А, виновным в совершении административного правонарушения – нарушение правил пользования электрической энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, энергопотребляющих установок, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, предусмотренного ст.9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему административное наказание в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации распределительного пункта 10 кВ, в том числе по эксплуатации электроустановок, энергопотребляющих установок, объектов реализации и транспортировки энергоносителей, расположенных в нежилом помещении с кадастровым номером № по адресу г.Челябинск ул. ***.

Срок административного приостановления деятельности исчислять с момента фактического приостановления деятельности.

Постановление подлежит немедленному исполнению.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Челябинский областной суд через Калининский районный суд (адрес) либо непосредственно в Челябинский областной суд в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления. 

***

*** 

*** 

***

***

***

***

*** 

***

***