Дело № 5-11/2025

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О назначении административного наказания

г. Верхняя Пышма 14 января 2025 года 

Судья Верхнепышминского городского суда Свердловской области Колесова Ю.С., рассмотрев в судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении 

Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Сити-Центр», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, юридический адрес: 

<

...>, офис бн, ранее не привлекавшегося к административной ответственности, 

Установил:

ООО УК «Сити-Центр» при осуществлении деятельности связанной с использованием и содержанием опасных технических устройств (лифтов), установленных в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, допустило нарушение требований к организации безопасного использования и содержания лифтов, предусмотренных ст. 5 ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», подпунктами «а», «б», «ж», «з», «т» пункта 4, пунктом 14, пунктом 23 Правил от 20.10.2023 № 1744, пунктом 5.10 ГОСТ Р 53783-2010, пунктами 4.7, 5.4.3.10, 5.4.4.8.1, 5.4.4.11, 5.5.6.6 ГОСТ Р 53780-2010, создающее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан либо возникновения аварии».

А именно, в ходе проведения государственным инспектором Межрегионального одела по надзору за оборудованием, работающим под давлением, и подъемными сооружениями Уральского управления Ростехнадзора ФИО4 (далее – инспектор) 11.12.2024 внеплановой выездной проверки ООО УК «Сити-Центр», изучения представленных документов, визуального обследования опасных технических устройств зданий и сооружений (лифтов), установленных в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а также проверки процессов, связанных с их использованием и содержанием выявлены нарушения требований к организации безопасного использования и содержания лифтов, предусмотренных ст. 5 ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», подпунктами «а», «б», «ж», «з», «т» пункта 4, пунктом 14, пунктом 23 Правил от 20.10.2023 № 1744, пунктом 5.10 ГОСТ Р 53783-2010, пунктами 4.7, 5.4.3.10, 5.4.4.8.1, 5.4.4.11, 5.5.6.6 ГОСТ Р 53780-2010, зафиксированные в Акте внеплановой выездной проверки от 11.12.2024.

Указанные обстоятельства послужили основанием для составления в отношении директора ООО УК «Сити-Центр» ФИО5 протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.1.1 ч. 2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В судебном заседании инспектор ФИО4 настаивал на привлечении ООО УК «Сити-Центр» к административной ответственности по ст. 9.1.1 ч. 2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Директор ООО УК «Сити-Центр» ФИО5, защитник ФИО2 вину в совершении правонарушения признали частично. Пояснили, что ООО УК «Сити-Центр» является управляющей компанией в отношении многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес>, являются владельцем лифтового оборудования. Для обслуживания лифтового оборудования заключили договор с ООО «ОТИС Лифт» от 01.11.2019 (в настоящее время ООО «Метеор лифт»), на которое согласно условий договора возложено надлежащее содержание и техническое обслуживание лифтового оборудования. Инспектором при осмотре лифтового оборудования выявлены замечания к техническому состоянию, в связи с чем ООО УК «Сити-Центр» направило данные замечания в ООО «Метеор лифт» для устранения, которые приняты к исполнению. Также объявлено замечание ответственному за эксплуатацию лифтов работнику ООО УК «Сити-Центр» ФИО3 Часть выявленных нарушений устранена. Полагают, что ООО УК «Сити-Центр» предприняты все зависящие от него меры к надлежащему исполнению обязательств. Просят учесть, что правонарушение совершено впервые, вынести предупреждение.

Изучив материалы дела, заслушав участников процесса, полагаю, что вина ООО УК «Сити-Центр» в совершении указанного правонарушения подтверждена совокупностью исследованных доказательств.

В ст. 9.1.1 ч. 2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за нарушение требований к обеспечению безопасности лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, создающее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан либо возникновения аварии, в частности, для юридических лиц влечет наложение административного штрафа от трехсот тысяч до трехсот пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Согласно статьи 5 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824 (далее – ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов»), соответствие лифтов и устройств безопасности лифтов настоящему техническому регламенту Таможенного союза обеспечивается выполнением его требований безопасности непосредственно либо выполнением требований взаимосвязанных с настоящим техническим регламентом Таможенного союза стандартов. Выполнение на добровольной основе требований взаимосвязанных с настоящим техническим регламентом стандартов свидетельствует о соответствии лифтов и устройств безопасности лифтов требованиям настоящего технического регламента.

В соответствии с подпунктами «а», «б», «ж», «з», «т» пункта 4 Правил от 20.10.2023 № 1744 организация безопасного использования и содержания объекта обеспечивается владельцем объекта и включает в зависимости от вида объекта реализацию следующих мер:

а) соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов", технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования", настоящих Правил, руководства (инструкции) по эксплуатации объекта и руководства (инструкции) по эксплуатации системы диспетчерского (операторского) контроля (при наличии);

б) обеспечение соответствия фактических параметров объекта основным техническим данным и характеристикам объекта и его оборудования, указанным в сопроводительной документации объекта;

ж) выполнение мероприятий по устранению нарушений и неисправностей, выявленных при проведении технического освидетельствования и обследования объекта, в сроки, указанные в акте технического освидетельствования объекта и заключении по результатам обследования объекта;

з) обеспечение надлежащего функционирования двусторонней переговорной связи между лицами, находящимися в кабине лифта, на грузонесущем устройстве подъемной платформы для инвалидов, если такая платформа оборудована средствами для подключения к двусторонней переговорной связи, и квалифицированным персоналом;

т) обеспечение электрической энергией оборудования систем диспетчерского (операторского) контроля, видеонаблюдения, двусторонней переговорной связи и освещения кабины в течение не менее одного часа после прекращения энергоснабжения объекта.

В соответствии с пунктом 14 Правил от 20.10.2023 № 1744 сведения о вводе объекта в эксплуатацию и постановке объекта на учет владелец объекта вносит в паспорт объекта.

Согласно пункту 23 Правил от 20.10.2023 № 1744 информация о выполнении осмотров объекта, об обслуживании и о ремонте объекта вносится квалифицированным персоналом, выполнившим соответствующие работы, в журнал периодического осмотра объекта и журнал технического обслуживания и ремонта объекта. Информация, внесенная в журнал технического обслуживания и ремонта объекта, заверяется подписью лица, ответственного за организацию обслуживания и ремонта объекта.

Формы указанных журналов утверждаются Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Вместе с этим, Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.05.2018 № 93 утвержден Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), в который входят ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации» (далее – ГОСТ Р 53783-2010), а также ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»(далее – ГОСТ Р 53780-2010).

Согласно правилам оценки соответствия лифтов, указанным в пункте 5.10 ГОСТ Р 53783-2010, в соответствии с которым проведено периодическое техническое освидетельствование лифтов, при периодическом техническом освидетельствовании в случае выявления дефектов, неисправностей, несоответствий, создающих недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, использование лифта по назначению до устранения таких дефектов, неисправностей, несоответствий, не допускается.

После устранения дефектов, неисправностей, несоответствий, создающих недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта (см. приложение Ж), указанных в таблице 1 Акта периодического технического освидетельствования лифта, аккредитованная испытательная лаборатория (центр) осуществляет проверку устранения этих дефектов, неисправностей, несоответствий. При положительных результатах проверки (испытания) специалист аккредитованной испытательной лаборатории (центра) делает отметку об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий в таблице 1 Акта периодического технического освидетельствования и паспорте лифта.

Согласно требованиям ГОСТ Р 53780-2010:

- пункт 4.7 точность автоматической остановки кабины лифта, допускающего транспортировку людей при эксплуатационных режимах работы, должна быть в пределах ±0,035 м

- пункт 5.4.3.10 «в» должна быть предусмотрена возможность перемещения кабины при отключении основного источника электропитания лифта за счет разницы фактических масс кабины и противовеса (уравновешивающего груза); устройство для ручного или электрического растормаживания тормоза лебедки должно быть расположено в машинном помещении, а при его отсутствии в запираемом шкафу.

- пункт 5.4.4.8.1 зазор между створками, между обвязкой дверного проема и створками или между створками и порогом при закрытой двери должен быть не более 8 мм.

- пункт 5.4.4.11 запирание аварийной двери и люка кабины должно контролироваться электрическим устройством безопасности, размыкающим цепь безопасности при их отпирании.

- пункт 5.5.6.6 шахта лифта должна быть оборудована стационарным электрическим освещением, обеспечивающим при проведении работ по техническому обслуживанию освещенность не менее 50 лк в 1 м над крышей кабины и полом приямка даже при всех закрытых дверях шахты.

Как установлено судом и подтверждено материалами дела, ООО УК «Сити-Центр» осуществляет предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирным домом по адресу: 

<

адрес>, в силу чего является владельцем лифтов, установленных в указанном многоквартирном доме, т.е. лицом, ответственным за их безопасное использование и содержание.

В ходе проведения государственным инспектором Межрегионального одела по надзору за оборудованием, работающим под давлением, и подъемными сооружениями Уральского управления Ростехнадзора ФИО4 (далее – инспектор) 11.12.2024 внеплановой выездной проверки ООО УК «Сити-Центр», изучения представленных документов, визуального обследования опасных технических устройств зданий и сооружений (лифтов), установленных в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а также проверки процессов, связанных с их использованием и содержанием выявлены следующие нарушения требований к организации безопасного использования и содержания лифтов: 

Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа

Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)

1. Не обеспечено выполнение мероприятий по устранению нарушений и неисправностей лифта ЛП-1031С с заводским номером 019.07.2015 (установлен в подъезде 1), выявленных при проведении технического освидетельствования лифта, создающих недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, указанных в таблице 1 акта периодического технического освидетельствования от 05.07.2024, в соответствии с установленными требованиями, а именно:

- отсутствует возможность перемещения кабины при отключении основного источника питания.

Отсутствует отметка аккредитованной испытательной лаборатории (центра) об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий в таблице 1 Акта периодического технического освидетельствования и паспорте лифта

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824 (далее – ТР ТС 011/2011), ст. 5;

Правила организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2023 № 1744 (далее – Правила от 20.10.2023 № 1744), п. 4 «а», «ж»;

ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации» (далее – ГОСТ Р 53783-2010), п. 5.10

2. Не обеспечено выполнение мероприятий по устранению нарушений и неисправностей лифта ЛП-1031С с заводским номером 019.07.2015 (установлен в подъезде 1), более низкого уровня, выявленных при проведении технического освидетельствования лифта, указанных в таблице 2 акта периодического технического освидетельствования от 05.07.2024, в срок до 01.08.2024, указанный в акте технического освидетельствования, а именно:

- не работает аварийное освещение в кабине лифта

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 4 «ж», «т»

3. Не обеспечено надлежащее функционирование двусторонней переговорной связи между лицами, находящимися в кабине лифта ЛП-1031С с заводским номером 019.07.2015 (установлен в подъезде 1) и квалифицированным персоналом.

Устранено в ходе проверки

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 4 «з»

4. Отсутствует (неисправно) стационарное электрическое освещение шахты лифта ЛП-1031С с заводским номером 019.07.2015 (установлен в подъезде 1)

ТР ТС 011/2011, ст. 5;

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 4 «а»;

ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке» (далее – ГОСТ Р 53780-2010), п. 5.5.6.6

5. Расстояние по вертикали между уровнем пола кабины и уровнем этажной площадки после автоматической остановки кабины лифта ЛП-1031С с заводским номером 019.07.2015 (установлен в подъезде 1) на 9 этаже при эксплуатационных режимах работы превышает допустимое значение 35 мм

ТР ТС 011/2011, ст. 5;

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 4 «а»;

ГОСТ Р 53780-2010 п. 4.7;

Руководство (инструкция) по эксплуатации 0411С.РЭ, таблица 1 технические характеристики лифтов

6. В паспорт лифта ЛП-1031С с заводским номером 019.07.2015 (установлен в подъезде 1) не внесены сведения о постановке лифта на учет

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 14

7. Информация о выполнении осмотров лифта ЛП-1031С с заводским номером 019.07.2015 (установлен в подъезде 1) не вносится квалифицированным персоналом, выполнившем соответствующие работы в журнал периодического осмотра.

Устранено в ходе проверки

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 23

8. Не обеспечено выполнение мероприятий по устранению нарушений и неисправностей лифта ЛП-0431С с заводским номером 009.07.2015 (установлен в подъезде 2), выявленных при проведении технического освидетельствования лифта, создающих недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, указанных в таблице 1 акта периодического технического освидетельствования от 05.07.2024, в соответствии с установленными требованиями, а именно:

- отсутствует возможность перемещения кабины при отключении основного источника питания.

Отсутствует отметка аккредитованной испытательной лаборатории (центра) об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий в таблице 1 Акта периодического технического освидетельствования и паспорте лифта

ТР ТС 011/2011, ст. 5;

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 4 «а», «ж»;

ГОСТ Р 53783-2010, п. 5.10

9. Не обеспечено выполнение мероприятий по устранению нарушений и неисправностей лифта ЛП-0431С с заводским номером 009.07.2015 (установлен в подъезде 2), более низкого уровня, выявленных при проведении технического освидетельствования лифта, указанных в таблице 2 акта периодического технического освидетельствования от 05.07.2024, в срок до 01.08.2024, указанный в акте технического освидетельствования, а именно:

- не работает аварийное освещение в кабине лифта

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 4 «ж», «т»

10. Не обеспечено надлежащее функционирование двусторонней переговорной связи между лицами, находящимися в кабине лифта ЛП-0431С с заводским номером 009.07.2015 (установлен в подъезде 2) и квалифицированным персоналом.

Устранено в ходе проверки

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 4 «з»

11. В паспорт лифта ЛП-0431С с заводским номером 009.07.2015 (установлен в подъезде 2) не внесены сведения о постановке лифта на учет

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 14

12. Информация о выполнении осмотров лифта ЛП-0431С с заводским номером 009.07.2015 (установлен в подъезде 2) не вносится квалифицированным персоналом, выполнившем соответствующие работы в журнал периодического осмотра.

Устранено в ходе проверки

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 23

13. Не обеспечено выполнение мероприятий по устранению нарушений и неисправностей лифта ЛП-1041С с заводским номером 012.07.2015 (установлен в подъезде 2), выявленных при проведении технического освидетельствования лифта, создающих недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, указанных в таблице 1 акта периодического технического освидетельствования от 05.07.2024, в соответствии с установленными требованиями, а именно:

- отсутствует возможность перемещения кабины при отключении основного источника питания.

Отсутствует отметка аккредитованной испытательной лаборатории (центра) об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий в таблице 1 Акта периодического технического освидетельствования и паспорте лифта

ТР ТС 011/2011, ст. 5;

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 4 «а», «ж»;

ГОСТ Р 53783-2010, п. 5.10

14. Не обеспечено выполнение мероприятий по устранению нарушений и неисправностей лифта ЛП-1041С с заводским номером 012.07.2015 (установлен в подъезде 2), более низкого уровня, выявленных при проведении технического освидетельствования лифта, указанных в таблице 2 акта периодического технического освидетельствования от 05.07.2024, в срок до 01.08.2024, указанный в акте технического освидетельствования, а именно:

- не работает аварийное освещение в кабине лифта

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 4 «ж», «т»

15. Не обеспечено надлежащее функционирование двусторонней переговорной связи между лицами, находящимися в кабине лифта ЛП-1041С с заводским номером 012.07.2015 (установлен в подъезде 2) и квалифицированным персоналом.

Устранено в ходе проверки

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 4 «з»

16. В паспорт лифта ЛП-1041С с заводским номером 012.07.2015 (установлен в подъезде 2) не внесены сведения о постановке лифта на учет

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 14

17. Информация о выполнении осмотров лифта ЛП-1041С с заводским номером 012.07.2015 (установлен в подъезде 2) не вносится квалифицированным персоналом, выполнившем соответствующие работы в журнал периодического осмотра.

Устранено в ходе проверки

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 23

18. Не обеспечено выполнение мероприятий по устранению нарушений и неисправностей лифта ЛП-0436С с заводским номером 001.12.2015 (установлен в подъезде 3), выявленных при проведении технического освидетельствования лифта, создающих недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, указанных в таблице 1 акта периодического технического освидетельствования от 02.08.2024, в соответствии с установленными требованиями, а именно:

- отсутствует возможность перемещения кабины при отключении основного источника питания;

- не работает двусторонняя переговорная связь между кабиной и местом нахождения обслуживающего персонала;

- не работает двусторонняя переговорная связь между кабиной и обслуживающим персоналом, находящимся около устройства управления лифта без машинного помещения.

Отсутствует отметка аккредитованной испытательной лаборатории (центра) об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий в таблице 1 Акта периодического технического освидетельствования и паспорте лифта

ТР ТС 011/2011, ст. 5;

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 4 «а», «ж»;

ГОСТ Р 53783-2010, п. 5.10

19. Не обеспечено надлежащее функционирование двусторонней переговорной связи между лицами, находящимися в кабине лифта ЛП-0436С с заводским номером 001.12.2015 (установлен в подъезде 3) и квалифицированным персоналом.

Устранено в ходе проверки

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 4 «з»

20. В паспорт лифта ЛП-0436С с заводским номером 001.12.2015 (установлен в подъезде 3) не внесены сведения о постановке лифта на учет

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 14

21. Информация о выполнении осмотров лифта ЛП-0436С с заводским номером 001.12.2015 (установлен в подъезде 3) не вносится квалифицированным персоналом, выполнившем соответствующие работы в журнал периодического осмотра.

Устранено в ходе проверки

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 23

22. Не обеспечено выполнение мероприятий по устранению нарушений и неисправностей лифта ЛП-1046С с заводским номером 002.12.2015 (установлен в подъезде 3), выявленных при проведении технического освидетельствования лифта, создающих недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, указанных в таблице 1 акта периодического технического освидетельствования от 02.08.2024, в соответствии с установленными требованиями, а именно:

- отсутствует возможность перемещения кабины при отключении основного источника питания;

- не работает двусторонняя переговорная связь между кабиной и местом нахождения обслуживающего персонала;

- не работает двусторонняя переговорная связь между кабиной и обслуживающим персоналом, находящимся около устройства управления лифта без машинного помещения.

Отсутствует отметка аккредитованной испытательной лаборатории (центра) об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий в таблице 1 Акта периодического технического освидетельствования и паспорте лифта

ТР ТС 011/2011, ст. 5;

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 4 «а», «ж»;

ГОСТ Р 53783-2010, п. 5.10

23. Не обеспечено надлежащее функционирование двусторонней переговорной связи между лицами, находящимися в кабине лифта ЛП-1046С с заводским номером 002.12.2015 (установлен в подъезде 3) и квалифицированным персоналом.

Устранено в ходе проверки

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 4 «з»

24. В паспорт лифта ЛП-1046С с заводским номером 002.12.2015 (установлен в подъезде 3) не внесены сведения о постановке лифта на учет

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 14

25. Информация о выполнении осмотров лифта ЛП-1046С с заводским номером 002.12.2015 (установлен в подъезде 3) не вносится квалифицированным персоналом, выполнившем соответствующие работы в журнал периодического осмотра.

Устранено в ходе проверки

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 23

26. Не обеспечено выполнение мероприятий по устранению нарушений и неисправностей лифта ЛП-0436С с заводским номером 002.12.2015 (установлен в подъезде 4), выявленных при проведении технического освидетельствования лифта, создающих недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, указанных в таблице 1 акта периодического технического освидетельствования от 07.10.2024, в соответствии с установленными требованиями, а именно:

- отсутствует возможность перемещения кабины при отключении основного источника питания;

- не работает двусторонняя переговорная связь между кабиной и местом нахождения обслуживающего персонала;

- не работает двусторонняя переговорная связь между кабиной и обслуживающим персоналом, находящимся около устройства управления лифта без машинного помещения.

Отсутствует отметка аккредитованной испытательной лаборатории (центра) об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий в таблице 1 Акта периодического технического освидетельствования и паспорте лифта

ТР ТС 011/2011, ст. 5;

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 4 «а», «ж»;

ГОСТ Р 53783-2010, п. 5.10

27. Не обеспечено надлежащее функционирование двусторонней переговорной связи между лицами, находящимися в кабине лифта ЛП-0436С с заводским номером 002.12.2015 (установлен в подъезде 4) и квалифицированным персоналом.

Устранено в ходе проверки

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 4 «з»

28. В паспорт лифта ЛП-0436С с заводским номером 002.12.2015 (установлен в подъезде 4) не внесены сведения о постановке лифта на учет

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 14

29. Информация о выполнении осмотров лифта ЛП-0436С с заводским номером 002.12.2015 (установлен в подъезде 4) не вносится квалифицированным персоналом, выполнившем соответствующие работы в журнал периодического осмотра.

Устранено в ходе проверки

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 23

30. Зазор между обвязкой дверного проема и створками дверей кабины лифта ЛП-0436С с заводским номером 002.12.2015 (установлен в подъезде 4) при закрытых дверях кабины превышает допустимое значение 8 мм

ТР ТС 011/2011, ст. 5;

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 4 «а»;

ГОСТ Р 53780-2010, п. 5.4.4.8.1

31. Не обеспечено выполнение мероприятий по устранению нарушений и неисправностей лифта ЛП-1046С с заводским номером 001.12.2015 (установлен в подъезде 4), выявленных при проведении технического освидетельствования лифта, создающих недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, указанных в таблице 1 акта периодического технического освидетельствования от 07.10.2024, в соответствии с установленными требованиями, а именно:

- отсутствует возможность перемещения кабины при отключении основного источника питания;

- не работает двусторонняя переговорная связь между кабиной и местом нахождения обслуживающего персонала;

- не работает двусторонняя переговорная связь между кабиной и обслуживающим персоналом, находящимся около устройства управления лифта без машинного помещения.

Отсутствует отметка аккредитованной испытательной лаборатории (центра) об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий в таблице 1 Акта периодического технического освидетельствования и паспорте лифта

ТР ТС 011/2011, ст. 5;

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 4 «а», «ж»;

ГОСТ Р 53783-2010, п. 5.10

32. Не обеспечено надлежащее функционирование двусторонней переговорной связи между лицами, находящимися в кабине лифта ЛП-1046С с заводским номером 001.12.2015 (установлен в подъезде 4) и квалифицированным персоналом.

Устранено в ходе проверки

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 4 «з»

33. В паспорт лифта ЛП-1046С с заводским номером 001.12.2015 (установлен в подъезде 4) не внесены сведения о постановке лифта на учет

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 14

34. Информация о выполнении осмотров лифта ЛП-1046С с заводским номером 001.12.2015 (установлен в подъезде 4) не вносится квалифицированным персоналом, выполнившем соответствующие работы в журнал периодического осмотра.

Устранено в ходе проверки

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 23

35. Не обеспечено выполнение мероприятий по устранению нарушений и неисправностей лифта ЛП-0436С с заводским номером 0022.01.2018 (установлен в подъезде 5), выявленных при проведении технического освидетельствования лифта, создающих недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, указанных в таблице 1 акта периодического технического освидетельствования от 07.10.2024, в соответствии с установленными требованиями, а именно:

- отсутствует возможность перемещения кабины при отключении основного источника питания;

- не работает двусторонняя переговорная связь между кабиной и местом нахождения обслуживающего персонала;

- не работает двусторонняя переговорная связь между кабиной и обслуживающим персоналом, находящимся около устройства управления лифта без машинного помещения.

Отсутствует отметка аккредитованной испытательной лаборатории (центра) об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий в таблице 1 Акта периодического технического освидетельствования и паспорте лифта

ТР ТС 011/2011, ст. 5;

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 4 «а», «ж»;

ГОСТ Р 53783-2010, п. 5.10

36. Не обеспечено выполнение мероприятий по устранению нарушений и неисправностей лифта ЛП-0436С с заводским номером 0022.01.2018 (установлен в подъезде 5), более низкого уровня, выявленных при проведении технического освидетельствования лифта, указанных в таблице 2 акта периодического технического освидетельствования от 07.10.2024, в срок до 29.11.2024, указанный в акте технического освидетельствования, а именно:

- отклонение груза натяжного устройства от горизонтали

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 4 «б», «ж»

37. Не обеспечено надлежащее функционирование двусторонней переговорной связи между лицами, находящимися в кабине лифта ЛП-0436С с заводским номером 0022.01.2018 (установлен в подъезде 5) и квалифицированным персоналом.

Устранено в ходе проверки

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 4 «з»

38. В паспорт лифта ЛП-0436С с заводским номером 0022.01.2018 (установлен в подъезде 5) не внесены сведения о постановке лифта на учет

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 14

39. Информация о выполнении осмотров лифта ЛП-0436С с заводским номером 0022.01.2018 (установлен в подъезде 5) не вносится квалифицированным персоналом, выполнившем соответствующие работы в журнал периодического осмотра.

Устранено в ходе проверки

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 23

40. Не обеспечено выполнение мероприятий по устранению нарушений и неисправностей лифта ЛП-1046С с заводским номером 0020.01.2018 (установлен в подъезде 5), выявленных при проведении технического освидетельствования лифта, создающих недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, указанных в таблице 1 акта периодического технического освидетельствования от 07.10.2024, в соответствии с установленными требованиями, а именно:

- отсутствует возможность перемещения кабины при отключении основного источника питания;

- не работает двусторонняя переговорная связь между кабиной и местом нахождения обслуживающего персонала;

- не работает двусторонняя переговорная связь между кабиной и обслуживающим персоналом, находящимся около устройства управления лифта без машинного помещения.

Отсутствует отметка аккредитованной испытательной лаборатории (центра) об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий в таблице 1 Акта периодического технического освидетельствования и паспорте лифта

ТР ТС 011/2011, ст. 5;

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 4 «а», «ж»;

ГОСТ Р 53783-2010, п. 5.10

41. Не обеспечено надлежащее функционирование двусторонней переговорной связи между лицами, находящимися в кабине лифта ЛП-1046С с заводским номером 0020.01.2018 (установлен в подъезде 5) и квалифицированным персоналом.

Устранено в ходе проверки

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 4 «з»

42. В паспорт лифта ЛП-1046С с заводским номером 0020.01.2018 (установлен в подъезде 5) не внесены сведения о постановке лифта на учет

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 14

43. Информация о выполнении осмотров лифта ЛП-1046С с заводским номером 0020.01.2018 (установлен в подъезде 5) не вносится квалифицированным персоналом, выполнившем соответствующие работы в журнал периодического осмотра.

Устранено в ходе проверки

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 23

44. Не обеспечено выполнение мероприятий по устранению нарушений и неисправностей лифта ЛП-0436С с заводским номером 0023.01.2018 (установлен в подъезде 6), выявленных при проведении технического освидетельствования лифта, создающих недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, указанных в таблице 1 акта периодического технического освидетельствования от 02.08.2024, в соответствии с установленными требованиями, а именно:

- отсутствует возможность перемещения кабины при отключении основного источника питания;

- не работает двусторонняя переговорная связь между кабиной и местом нахождения обслуживающего персонала;

- не работает двусторонняя переговорная связь между кабиной и обслуживающим персоналом, находящимся около устройства управления лифта без машинного помещения.

Отсутствует отметка аккредитованной испытательной лаборатории (центра) об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий в таблице 1 Акта периодического технического освидетельствования и паспорте лифта

ТР ТС 011/2011, ст. 5;

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 4 «а», «ж»;

ГОСТ Р 53783-2010, п. 5.10

45. Не обеспечено надлежащее функционирование двусторонней переговорной связи между лицами, находящимися в кабине лифта ЛП-0436С с заводским номером 0023.01.2018 (установлен в подъезде 6) и квалифицированным персоналом.

Устранено в ходе проверки

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 4 «з»

46. В паспорт лифта ЛП-0436С с заводским номером 0023.01.2018 (установлен в подъезде 6) не внесены сведения о постановке лифта на учет

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 14

47. Информация о выполнении осмотров лифта ЛП-0436С с заводским номером 0023.01.2018 (установлен в подъезде 6) не вносится квалифицированным персоналом, выполнившем соответствующие работы в журнал периодического осмотра.

Устранено в ходе проверки

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 23

48. Не обеспечено выполнение мероприятий по устранению нарушений и неисправностей лифта ЛП-1046С с заводским номером 0021.01.2018 (установлен в подъезде 6), выявленных при проведении технического освидетельствования лифта, создающих недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, указанных в таблице 1 акта периодического технического освидетельствования от 02.08.2024, в соответствии с установленными требованиями, а именно:

- отсутствует возможность перемещения кабины при отключении основного источника питания;

- не работает двусторонняя переговорная связь между кабиной и местом нахождения обслуживающего персонала;

- не работает двусторонняя переговорная связь между кабиной и обслуживающим персоналом, находящимся около устройства управления лифта без машинного помещения.

Отсутствует отметка аккредитованной испытательной лаборатории (центра) об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий в таблице 1 Акта периодического технического освидетельствования и паспорте лифта

ТР ТС 011/2011, ст. 5;

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 4 «а», «ж»;

ГОСТ Р 53783-2010, п. 5.10

49. Не обеспечено надлежащее функционирование двусторонней переговорной связи между лицами, находящимися в кабине лифта ЛП-1046С с заводским номером 0021.01.2018 (установлен в подъезде 6) и квалифицированным персоналом.

Устранено в ходе проверки

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 4 «з»

50. В паспорт лифта ЛП-1046С с заводским номером 0021.01.2018 (установлен в подъезде 6) не внесены сведения о постановке лифта на учет

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 14

51. Информация о выполнении осмотров лифта ЛП-1046С с заводским номером 0021.01.2018 (установлен в подъезде 6) не вносится квалифицированным персоналом, выполнившем соответствующие работы в журнал периодического осмотра.

Устранено в ходе проверки

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 23

52. Не обеспечено выполнение мероприятий по устранению нарушений и неисправностей лифта ЛП-0436С с заводским номером 003.11.2017 (установлен в подъезде 7), выявленных при проведении технического освидетельствования лифта, создающих недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, указанных в таблице 1 акта периодического технического освидетельствования от 10.09.2024, в соответствии с установленными требованиями, а именно:

- не работает двусторонняя переговорная связь между кабиной и местом нахождения обслуживающего персонала;

- не работает двусторонняя переговорная связь между кабиной и обслуживающим персоналом, находящимся около устройства управления лифта без машинного помещения.

Отсутствует отметка аккредитованной испытательной лаборатории (центра) об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий в таблице 1 Акта периодического технического освидетельствования и паспорте лифта

ТР ТС 011/2011, ст. 5;

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 4 «а», «ж»;

ГОСТ Р 53783-2010, п. 5.10

53. Не обеспечено надлежащее функционирование двусторонней переговорной связи между лицами, находящимися в кабине лифта ЛП-0436С с заводским номером 003.11.2017 (установлен в подъезде 7) и квалифицированным персоналом.

Устранено в ходе проверки

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 4 «з»

54. В паспорт лифта ЛП-0436С с заводским номером 003.11.2017 (установлен в подъезде 7) не внесены сведения о постановке лифта на учет

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 14

55. Информация о выполнении осмотров лифта ЛП-0436С с заводским номером 003.11.2017 (установлен в подъезде 7) не вносится квалифицированным персоналом, выполнившем соответствующие работы в журнал периодического осмотра.

Устранено в ходе проверки

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 23

56. Ослаблено крепление рычага растормаживающего устройства лифта ЛП-0436С с заводским номером 003.11.2017 (установлен в подъезде 7)

ТР ТС 011/2011, ст. 5;

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 4 «а», «б»;

ГОСТ Р 53780-2010, п. 5.4.3.10 «в»

57. Неисправно электрическое устройство безопасности (конечный выключатель), контролирующее запирание люка кабины лифта ЛП-0436С с заводским номером 003.11.2017 (установлен в подъезде 7) и размыкающее цепь безопасности при его отпирании

ТР ТС 011/2011, ст. 5;

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 4 «а»;

ГОСТ Р 53780-2010, п. 5.4.4.11, 5.5.4.19

58. Не обеспечено выполнение мероприятий по устранению нарушений и неисправностей лифта ЛП-1046С с заводским номером 003.11.2017 (установлен в подъезде 7), выявленных при проведении технического освидетельствования лифта, создающих недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, указанных в таблице 1 акта периодического технического освидетельствования от 07.10.2024, в соответствии с установленными требованиями, а именно:

- отсутствует возможность перемещения кабины при отключении основного источника питания;

- не работает двусторонняя переговорная связь между кабиной и местом нахождения обслуживающего персонала;

- не работает двусторонняя переговорная связь между кабиной и обслуживающим персоналом, находящимся около устройства управления лифта без машинного помещения.

Отсутствует отметка аккредитованной испытательной лаборатории (центра) об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий в таблице 1 Акта периодического технического освидетельствования и паспорте лифта

ТР ТС 011/2011, ст. 5;

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 4 «а», «ж»;

ГОСТ Р 53783-2010, п. 5.10

59. Не обеспечено надлежащее функционирование двусторонней переговорной связи между лицами, находящимися в кабине лифта ЛП-1046С с заводским номером 003.11.2017 (установлен в подъезде 7) и квалифицированным персоналом.

Устранено в ходе проверки

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 4 «з»

60. В паспорт лифта ЛП-1046С с заводским номером 003.11.2017 (установлен в подъезде 7) не внесены сведения о постановке лифта на учет

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 14

61. Информация о выполнении осмотров лифта ЛП-1046С с заводским номером 003.11.2017 (установлен в подъезде 7) не вносится квалифицированным персоналом, выполнившем соответствующие работы в журнал периодического осмотра.

Устранено в ходе проверки

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 23

62. Расстояние по вертикали между уровнем пола кабины и уровнем этажной площадки после автоматической остановки кабины лифта ЛП-1046С с заводским номером 003.11.2017 (установлен в подъезде 7) на 19 этаже при эксплуатационных режимах работы превышает допустимое значение 35 мм

ТР ТС 011/2011, ст. 5;

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 4 «а»;

ГОСТ Р 53780-2010 п. 4.7;

Руководство (инструкция) по эксплуатации 0411С.РЭ, таблица 1 технические характеристики лифтов

63. Не обеспечено выполнение мероприятий по устранению нарушений и неисправностей лифта ЛП-0436С с заводским номером 002.11.2017 (установлен в подъезде 8), выявленных при проведении технического освидетельствования лифта, создающих недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, указанных в таблице 1 акта периодического технического освидетельствования от 10.09.2024, в соответствии с установленными требованиями, а именно:

- не работает двусторонняя переговорная связь между кабиной и местом нахождения обслуживающего персонала;

- не работает двусторонняя переговорная связь между кабиной и обслуживающим персоналом, находящимся около устройства управления лифта без машинного помещения.

Отсутствует отметка аккредитованной испытательной лаборатории (центра) об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий в таблице 1 Акта периодического технического освидетельствования и паспорте лифта

ТР ТС 011/2011, ст. 5;

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 4 «а», «ж»;

ГОСТ Р 53783-2010, п. 5.10

64. Не обеспечено надлежащее функционирование двусторонней переговорной связи между лицами, находящимися в кабине лифта ЛП-0436С с заводским номером 002.11.2017 (установлен в подъезде 8) и квалифицированным персоналом.

Устранено в ходе проверки

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 4 «з»

65. В паспорт лифта ЛП-0436С с заводским номером 002.11.2017 (установлен в подъезде 8) не внесены сведения о постановке лифта на учет

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 14

66. Информация о выполнении осмотров лифта ЛП-0436С с заводским номером 002.11.2017 (установлен в подъезде 8) не вносится квалифицированным персоналом, выполнившем соответствующие работы в журнал периодического осмотра.

Устранено в ходе проверки

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 23

67. Расстояние по вертикали между уровнем пола кабины и уровнем этажной площадки после автоматической остановки кабины лифта ЛП-0436С с заводским номером 002.11.2017 (установлен в подъезде 8) на 19 этаже при эксплуатационных режимах работы превышает допустимое значение 35 мм

ТР ТС 011/2011, ст. 5;

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 4 «а»;

ГОСТ Р 53780-2010 п. 4.7;

Руководство (инструкция) по эксплуатации 0411С.РЭ, таблица 1 технические характеристики лифтов

68. Зазор между обвязкой дверного проема и створками дверей кабины лифта ЛП-0436С с заводским номером 002.11.2017 (установлен в подъезде 8) при закрытых дверях кабины превышает допустимое значение 8 мм

ТР ТС 011/2011, ст. 5;

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 4 «а»;

ГОСТ Р 53780-2010, п. 5.4.4.8.1

69. Не обеспечено выполнение мероприятий по устранению нарушений и неисправностей лифта ЛП-1046С с заводским номером 002.11.2017 (установлен в подъезде 8), выявленных при проведении технического освидетельствования лифта, создающих недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, указанных в таблице 1 акта периодического технического освидетельствования от 10.09.2024, в соответствии с установленными требованиями, а именно:

- не работает двусторонняя переговорная связь между кабиной и местом нахождения обслуживающего персонала;

- не работает двусторонняя переговорная связь между кабиной и обслуживающим персоналом, находящимся около устройства управления лифта без машинного помещения.

Отсутствует отметка аккредитованной испытательной лаборатории (центра) об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий в таблице 1 Акта периодического технического освидетельствования и паспорте лифта

ТР ТС 011/2011, ст. 5;

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 4 «а», «ж»;

ГОСТ Р 53783-2010, п. 5.10

70. Не обеспечено выполнение мероприятий по устранению нарушений и неисправностей лифта ЛП-1046С с заводским номером 002.11.2017 (установлен в подъезде 8), более низкого уровня, выявленных при проведении технического освидетельствования лифта, указанных в таблице 2 акта периодического технического освидетельствования от 05.07.2024, в срок до 01.08.2024, указанный в акте технического освидетельствования, а именно:

- зазор между буфером и противовесом не соответствует монтажному чертежу;

- отклонение груза натяжного устройства каната ограничителя скорости от горизонтали;

- не отрегулирована балансирная подвеска кабины лифта

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 4 «б», «ж»

71. Не обеспечено надлежащее функционирование двусторонней переговорной связи между лицами, находящимися в кабине лифта ЛП-1046С с заводским номером 002.11.2017 (установлен в подъезде 8) и квалифицированным персоналом.

Устранено в ходе проверки

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 4 «з»

72. В паспорт лифта ЛП-1046С с заводским номером 002.11.2017 (установлен в подъезде 8) не внесены сведения о постановке лифта на учет

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 14

73. Информация о выполнении осмотров лифта ЛП-1046С с заводским номером 002.11.2017 (установлен в подъезде 8) не вносится квалифицированным персоналом, выполнившем соответствующие работы в журнал периодического осмотра.

Устранено в ходе проверки

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 23

74. Не обеспечено выполнение мероприятий по устранению нарушений и неисправностей лифта ЛП-0436С с заводским номером 001.11.2017 (установлен в подъезде 9), выявленных при проведении технического освидетельствования лифта, создающих недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, указанных в таблице 1 акта периодического технического освидетельствования от 10.09.2024, в соответствии с установленными требованиями, а именно:

- не работает двусторонняя переговорная связь между кабиной и местом нахождения обслуживающего персонала;

- не работает двусторонняя переговорная связь между кабиной и обслуживающим персоналом, находящимся около устройства управления лифта без машинного помещения.

Отсутствует отметка аккредитованной испытательной лаборатории (центра) об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий в таблице 1 Акта периодического технического освидетельствования и паспорте лифта

ТР ТС 011/2011, ст. 5;

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 4 «а», «ж»;

ГОСТ Р 53783-2010, п. 5.10

75. Не обеспечено надлежащее функционирование двусторонней переговорной связи между лицами, находящимися в кабине лифта ЛП-0436С с заводским номером 001.11.2017 (установлен в подъезде 9) и квалифицированным персоналом.

Устранено в ходе проверки

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 4 «з»

76. В паспорт лифта ЛП-0436С с заводским номером 001.11.2017 (установлен в подъезде 9) не внесены сведения о постановке лифта на учет

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 14

77. Информация о выполнении осмотров лифта ЛП-0436С с заводским номером 001.11.2017 (установлен в подъезде 9) не вносится квалифицированным персоналом, выполнившем соответствующие работы в журнал периодического осмотра.

Устранено в ходе проверки

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 23

78. Не обеспечено выполнение мероприятий по устранению нарушений и неисправностей лифта ЛП-1046С с заводским номером 001.11.2017 (установлен в подъезде 9), выявленных при проведении технического освидетельствования лифта, создающих недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, указанных в таблице 1 акта периодического технического освидетельствования от 10.09.2024, в соответствии с установленными требованиями, а именно:

- не работает двусторонняя переговорная связь между кабиной и местом нахождения обслуживающего персонала;

- не работает двусторонняя переговорная связь между кабиной и обслуживающим персоналом, находящимся около устройства управления лифта без машинного помещения.

Отсутствует отметка аккредитованной испытательной лаборатории (центра) об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий в таблице 1 Акта периодического технического освидетельствования и паспорте лифта

ТР ТС 011/2011, ст. 5;

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 4 «а», «ж»;

ГОСТ Р 53783-2010, п. 5.10

79. Не обеспечено выполнение мероприятий по устранению нарушений и неисправностей лифта ЛП-1046С с заводским номером 001.11.2017 (установлен в подъезде 9), более низкого уровня, выявленных при проведении технического освидетельствования лифта, указанных в таблице 2 акта периодического технического освидетельствования от 05.07.2024, в срок до 01.08.2024, указанный в акте технического освидетельствования, а именно:

- не отрегулирована балансирная подвеска кабины лифта

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 4 «б», «ж»

80. Не обеспечено надлежащее функционирование двусторонней переговорной связи между лицами, находящимися в кабине лифта ЛП-1046С с заводским номером 001.11.2017 (установлен в подъезде 9) и квалифицированным персоналом.

Устранено в ходе проверки

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 4 «з»

81. В паспорт лифта ЛП-1046С с заводским номером 001.11.2017 (установлен в подъезде 9) не внесены сведения о постановке лифта на учет

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 14

82. Информация о выполнении осмотров лифта ЛП-1046С с заводским номером 001.11.2017 (установлен в подъезде 9) не вносится квалифицированным персоналом, выполнившем соответствующие работы в журнал периодического осмотра.

Устранено в ходе проверки

Правила от 20.10.2023 № 1744, п. 23

Вышеуказанные нарушения зафиксированы в Акте внеплановой выездной проверки от 11.12.2024 №.

Факт административного правонарушения и вина ООО УК «Сити-Центр» подтверждается материалами дела, а именно: решением заместителя прокурора Свердловской области от 29.11.2024 о согласовании проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в отношении ООО УК «Сити- Центр», Актом внеплановой выездной проверки от 11.12.2024 №, протоколом осмотра от 06.12.2024 №, актами периодического технического освидетельствования лифтов, предписанием об устранении нарушений от 11.12.2024, выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО УК «Сити-Центр».

Оценив перечисленные доказательства в совокупности в соответствии с требованиями статьи 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, прихожу к выводу, что доказана вина юридического лица ООО УК «Сити-Центр» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 9.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно нарушение требований к обеспечению безопасности лифтов, создающее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан либо возникновения аварии.

При назначении наказания учитываю характер совершенного административного правонарушения, данные, характеризующие виновного, его имущественное и финансовое положение.

Обстоятельством смягчающим административную ответственность является частичное признание вины. 

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не установлено.

С учетом изложенного, прихожу к выводу, что для достижения целей административного наказания, предупреждения совершения юридическим лицом новых правонарушений, необходимо назначить наказание в виде административного штрафа в минимальном размере.

Руководствуясь п.1 ч.1 ст.29.9, ст.29.10, 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья

постановил:

признать общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Сити-Центр» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 9.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.

В соответствии с ч. 1 ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

Документ, свидетельствующий об уплате административного штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, направляет судье, вынесшему решение.

Постановление может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течение 10 суток со дня получения (вручения) копии постановления путем принесения жалобы через Верхнепышминский городской суд Свердловской области.

Судья Колесова Ю.С.