дело № 5-233/2019

24RS0048-01-2019-005206-09

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Красноярск, 

пр. Ульяновский, д. 4 «и» 17 мая 2019 года

Судья Советского районного суда г. Красноярска Вастьянова В.М.,

с участием инспектора отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Советскому району отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Красноярску Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Красноярскому краю К.Н.В., действующей на основании доверенности от 13.12.2018 года №, 

защитников КГБУЗ ККОКБ им.профессора П.Г. Макарова Я.Е.А., действующей на основании доверенности от 28.01.2019 года, Л.В.В., действующего на основании 13.05.2019 года

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.14 ст.19.5 КоАП РФ, в отношении Краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Красноярская краевая офтальмологическая клиническая больница имени профессора П.Г. Макарова» (юридический адрес: 660022, 

<

адрес> ИНН № КПП № ОГРН №, дата регистрации юридического лица 07.04.2010 года), 

ранее привлекавшегося к административной ответственности: постановлением мирового судьи судебного участка № 79 в Советском районе г. Красноярска от 30.05.2018 года по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 90000 рублей (штраф оплачен),

У С Т А Н О В И Л:

Результатами проведенной отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г.Красноярску Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Красноярскому краю в период с 10.04.2019 года по 12.04.2018 года внеплановой проверки в отношении КГБУЗ ККОКБ им. профессора П.Г. Макарова, на предмет исполнения им предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности № от 30.03.2018 года на территории, в здании и помещениях, расположенных по адресу: 

<

адрес> «в», согласно акта от 12.04.2019 года №, выявлено невыполнение КГБУЗ ККОКБ им. профессора П.Г. Макарова в установленный срок до 01.03.2019 года законного предписания отдела надзорной деятельности и профилактической работы № от 30.03.2018 года, а именно: КГБУЗ ККОКБ им. профессора П.Г. Макарова не устранены в установленный предписанием срок следующие нарушения требований пожарной безопасности:

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/2 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: руководителем организации не обеспечена укомплектованность спаренного пожарного сдана № 8-1 внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/3 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: шкаф спаренного пожарного крана № 8-1, расположенного в чердаке, не соответствует установленным требованиям ГОСТ Р 51844-2001, а именно: шкаф выполнен деревянным; отсутствуют поворотные кассеты; на дверце шкафа не предусмотрены конструктивные элементы для их опломбирования и фиксации в закрытом положении, позволяющие безопасно открывать шкаф в экстренных случаях в течение не более 15 с. ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ, п. 5.6, п. 5.8, п. 5.9, п. 5.14 ГОСТ Р 51844-2001, п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/4 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: руководителем организации не обеспечена укомплектованность спаренного пожарного крана № 8-2 внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

- не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/5 предписаний отдела надзор деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: шкаф спаренного пожарного крана № 8-2, расположенного в чердаке, не соответствует установленным требованиям ГОСТ Р 51844-2001, а именно: шкаф выполнен деревянным; отсутствуют поворотные кассеты; на дверце шкафа не предусмотрены конструктивные элементы для их опломбирования и фиксации в закрытом положении, позволяющие безопасно открывать шкаф в экстренных случаях в течение не более 15 с. ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ, п. 5.6, п. 5.8, п. 5.9, п. 5.14 ГОСТ Р 51844-2001, п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/6 предписаний отдела надзорной дельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: руководителем организации не обеспечена укомплектованность спаренного пожарного крана № 8-3 внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации». утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/7 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: шкаф спаренного пожарного крана № 8-3, расположенного в чердаке, не соответствует установленным требованиям ГОСТ Р 51844-2001, а именно: шкаф выполнен деревянным; отсутствуют поворотные кассеты; на дверце шкафа не предусмотрены конструктивные элементы для их опломбирования и фиксации в закрытом положении, позволяющие безопасно открывать шкаф в экстренных случаях в течение не более 15 с. ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ, п. 5.6, п. 5.8, п. 5.9, п. 5.14 ГОСТ Р 51844-2001, п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/8 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно; руководителем организации не обеспечена укомплектованность спаренного пожарного крана № 8-4 внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации». утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/9 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: шкаф спаренного пожарного крана № 8-4. расположенного в чердаке, не соответствует установленным требованиям ГОСТ Р 51844-2001, а именно: шкаф выполнен деревянным; отсутствуют поворотные кассеты; на дверце шкафа не предусмотрены конструктивные элементы для их опломбирования и фиксации в закрытом положении, позволяющие безопасно открывать шкаф в экстренных случаях в течение не более 15 с. ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ. п. 5.6, п. 5.8, п. 5.9, п. 5.14 ГОСТ Р 51844-2001, п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/10 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: шкаф спаренного пожарного крана № 7-1, расположенного на седьмом этаже, не соответствует установленным требованиям ГОСТ Р 51844-2001, а именно: шкаф выполнен деревянным; отсутствуют поворотные кассеты; на дверце шкафа не предусмотрены конструктивные элементы для их опломбирования и фиксации в закрытом положении, позволяющие безопасно открывать шкаф в экстренных случаях в течение не более 15 с. ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ, п. 5.6. п. 5.8. п. 5.9. п. 5.14 ГОСТ Р 51844-2001, п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/1 1 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: шкаф спаренного пожарного крана № 7-2, расположенного на седьмом этаже соответствует установленным требованиям ГОСТ Р 51844-2001, а именно: шкаф выполнен деревянным; отсутствуют поворотные кассеты; на дверце шкафа не предусмотрены конструктивные элементы для их опломбирования и фиксации в закрытом положении, позволяющие безопасно открывать шкаф в экстренных случаях в течение не более 15 с. ч.1 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ. п. 5.6. п. 5.8, п. 5.9. п. 5.14 ГОСТ Р 51844-2001, п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

- не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/12 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: шкаф спаренного пожарного крана № 7-3, расположенного на седьмом этаже, не соответствует установленным требованиям ГОСТ Р 51844-2001, а именно: шкаф выполнен деревянным; отсутствуют поворотные кассеты; на дверце шкафа не предусмотрены конструктивные элементы для их опломбирования и фиксации в закрытом положении, позволяющие безопасно открывать шкаф в экстренных случаях в течение не более 15 с. ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ, п. 5.6, п. 5.8, п. 5.9, п. 5.14 ГОСТ Р 51844-2001. п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/13 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: шкаф спаренного пожарного крана № 7-4, расположенного на седьмом этаже, не соответствует установленным требованиям ГОСТ Р 51844-2001, а именно: шкаф выполнен деревянным; отсутствуют поворотные кассеты; на дверце шкафа не предусмотрены конструктивные элементы для их опломбирования и фиксации в закрытом положении, позволяющие безопасно открывать шкаф в экстренных случаях в течение не более 15 с. ч. I ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ, п. 5.6, п. 5.8, п. 5.9. п. 5.14 ГОСТ Р 51844-2001. п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/14 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: руководителем организации не обеспечена укомплектованность одного из спаренного пожарного крана № 7-3 внутреннего противопожарного водопровода вентилем, п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/15 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: шкаф спаренного пожарного крана № 6-4, расположенного на шестом этаже, не соответствует установленным требованиям ГОСТ Р 51844-2001, а именно: шкаф выполнен деревянным; отсутствуют поворотные кассеты; на дверце шкафа не предусмотрены конструктивные элементы для их опломбирования и фиксации в закрытом положении, дозволяющие безопасно открывать шкаф в экстренных случаях в течение не более 15 с. ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ, п. 5.6, п. 5.8, и. 5.9. п. 5.14 ГОСТ Р 51844-2001, д.57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/16 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: руководителем организации не обеспечена укомплектованность одного из спаренного пожарного крана № 6-4 внутреннего противопожарного водопровода пожарным рукавом, ручным пожарным стволом и вентилем, п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/17 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: шкаф спаренного пожарного крана № 6-3, расположенного на шестом этаже, не соответствует установленным требованиям ГОСТ Р 51844-2001, а именно: шкаф выполнен деревянным; отсутствуют поворотные кассеты; на дверце шкафа не предусмотрены конструктивные элементы для их опломбирования и фиксации в закрытом положении, позволяющие безопасно открывать шкаф в экстренных случаях в течение не более 15 с. ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ, п. 5.6, п. 5.8, п. 5.9. п. 5.14 Г ОСТ Р 51844-2001, п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/18 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: руководителем организации не обеспечена укомплектованность одного из спаренного пожарного крана № 6-3 внутреннего противопожарного водопровода пожарным рукавом, ручным пожарным стволом и вентилем, п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/19 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: шкаф спаренного пожарного крана № 6-2, расположенного на шестом этаже, не соответствует установленным требованиям ГОСТ Р 51844-2001, а именно: шкаф выполнен деревянным; отсутствуют поворотные кассеты; на дверце шкафа не предусмотрены конструктивные элементы для их опломбирования и фиксации в закрытом положении, позволяющие безопасно открывать шкаф в экстренных случаях в течение не более 15 с. ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ, п. 5.6. п. 5.8, п. 5.9. п. 5.14 ГОСТ Р 51844-2001, п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/20 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: руководителем организации не обеспечена укомплектованность одного из спаренного пожарного крана № 6-2 внутреннего противопожарного водопровода пожарным рукавом, ручным пожарным стволом и вентилем, п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

- не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/21 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: шкаф спаренного пожарного крана № 6-1, расположенного на шестом паже, не соответствует установленным требованиям ГОСТ Р 51844-2001. а именно: шкаф выполнен деревянным; отсутствуют поворотные кассеты; на дверце шкафа не предусмотрены конструктивные элементы для их опломбирования и фиксации в закрытом положении, позволяющие безопасно открывать шкаф в экстренных случаях в течение не более 15 с. ч. I ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ, п. 5.6, п. 5.8. п. 5.9. п. 5.14 ГОСТ Р 51844-2001, п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/22 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: руководителем организации не обеспечена укомплектованность одного из спаренного пожарного крана № 6-1 внутреннего противопожарного водопровода пожарным рукавом, ручным пожарным стволом и вентилем, п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации». утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/23 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: шкаф спаренного пожарного крана № 5-1, расположенного на пятом этаже, не соответствует установленным требованиям ГОСТ Р 51844-2001, а именно: шкаф выполнен деревянным; отсутствуют поворотные кассеты: на дверце шкафа не предусмотрены конструктивные элементы для их опломбирования и фиксации в закрытом положении, позволяющие безопасно открывать шкаф в экстренных случаях в течение не более 15 с. ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ, п. 5.6, п. 5.8, п. 5.9. п. 5.14 ГОСТ Р 51844-2001, п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/23 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, и именно: шкаф спаренного пожарного крана № 5-2, расположенного на пятом этаже, не соответствует установленным требованиям ГОСТ Р 51844-2001. а именно: шкаф выполнен деревянным; отсутствуют поворотные кассеты: на дверце шкафа не предусмотрены конструктивные элементы для их опломбирования и фиксации в закрытом положении, позволяющие безопасно открывать шкаф в экстренных случаях в течение не более 15 с. ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ, п. 5.6, п. 5.8, п. 5.9. п. 5.14 ГОСТ Р 51844-2001, п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/25 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: руководителем организации не обеспечена укомплектованность одного из спаренного пожарного крана № 5-2 внутреннего противопожарного водопровода пожарным рукавом, ручным пожарным стволом и вентилем, п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/26 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: шкаф спаренного пожарного крана № 5-3, расположенного на пятом этаже, не соответствует установленным требованиям ГОСТ Р 51844-2001. а именно: шкаф выполнен деревянным; отсутствуют поворотные кассеты; на дверце шкафа не предусмотрены конструктивные элементы для их опломбирования и фиксации в закрытом положении, позволяющие безопасно открывать шкаф в экстренных случаях в течение не более 15 с. ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ, п. 5.6. п. 5.8, п. 5.9, п. 5.14 Г ОСТ Р 51844-2001. п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/27 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: руководителем организации не обеспечена укомплектованность одного из спаренного пожарного крана № 5-3 внутреннего противопожарного водопровода пожарным рукавом, ручным пожарным стволом и вентилем, п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

- не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/28 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: шкаф спаренного пожарного крана № 5-4, расположенного на пятом этаже, не соответствует установленным требованиям ГОСТ Р 51844-2001. а именно: шкаф выполнен деревянным; отсутствуют поворотные кассеты; на дверце шкафа не предусмотрены конструктивные элементы для их опломбирования и фиксации в закрытом положении позволяющие безопасно открывать шкаф в экстренных случаях в течение не более 15 с. ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ, п. 5.6, п. 5.8, п. 5.9, п. 5.14 ГОСТ Р 51844-2001, п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/29 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: руководителем организации не обеспечена укомплектованность одного из спаренного пожарного крана № 5-4 внутреннего противопожарного водопровода пожарным рукавом, ручным пожарным стволом и вентилем, п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/30 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: шкаф спаренного пожарного крана № 4-4, расположенного на четвертом этаже не соответствует установленным требованиям ГОСТ Р 51844-2001, а именно: шкаф выполнен деревянным; отсутствуют поворотные кассеты; на дверце шкафа не предусмотрены конструктивные элементы для их опломбирования и фиксации в закрытом положении, позволяющие безопасно открывать шкаф в экстренных случаях в течение не более 15 с. ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ. п. 5.6, п. 5.8, п. 5.9. п. 5.14 ГОСТ Р 51844-2001. п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/31 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: руководителем организации не обеспечена укомплектованность одного из спаренного пожарного крана № 4-4 внутреннего противопожарного водопровода пожарным рукавом, ручным пожарным стволом и вентилем, п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации». утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/32 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: шкаф спаренного пожарного крана № 4-3, расположенного на четвертом этаже, не соответствует установленным требованиям ГОСТ Р 51844-2001, а именно: шкаф выполнен деревянным; отсутствуют поворотные кассеты; на дверце шкафа не предусмотрены конструктивные элементы для их опломбирования и фиксации в закрытом положении, позволяющие безопасно открывать шкаф в экстренных случаях в течение не более 15 с. ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ, п. 5.6. п. 5.8, п. 5.9, п. 5.14 ГОСТ Р 51844-2001, п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

- не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/33 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: руководителем организации не обеспечена укомплектованность одного из спаренного пожарного крана № 4-2 внутреннего противопожарного водопровода пожарным рукавом, ручным пожарным стволом и вентилем, п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/34 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: шкаф спаренного пожарного крана № 4-2, расположенного на четвертом этаже, не соответствует установленным требованиям ГОСТ Р 51844-2001. а именно: шкаф выполнен деревянным; отсутствуют поворотные кассеты; на дверце шкафа не предусмотрены конструктивные элементы для их опломбирования и фиксации в закрытом положении, позволяющие безопасно открывать шкаф в экстренных случаях в течение не более 15 с. ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ. п. 5.6. п. 5.8, п. 5.9. п. 5.14 ГОСТ Р 51844-2001, п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/35 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: шкаф спаренного пожарного крана № 4-1, расположенного на четвертом этаже, не соответствует установленным требованиям ГОСТ Р 51844-2001, а именно: шкаф выполнен деревянным; отсутствуют поворотные кассеты; на дверце шкафа не предусмотрены конструктивные элементы для их опломбирования и фиксации в закрытом положении, позволяющие безопасно открывать шкаф в экстренных случаях в течение не более 15 с. ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ, п. 5.6, п. 5.8, п. 5.9, п. 5.14 ГОСТ Р 51844-2001, п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/36 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: руководителем организации не обеспечена укомплектованность одного из спарен того пожарного крана № 4-1 внутреннего противопожарного водопровода пожарным рукавом, ручным пожарным стволом и вентилем, п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/37 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: шкаф спаренного пожарного крана № 3-1, расположенного на третьем этаж.;, не соответствует установленным требованиям ГОСТ Р 51844-2001, а именно: шкаф выполнен деревянным; отсутствуют поворотные кассеты; на дверце шкафа не предусмотрены конструктивные элементы для их опломбирования и фиксации в закрытом положении, позволяющие безопасно открывать шкаф в экстренных случаях в течение не более 15 с. ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ, п. 5.6, п. 5.8, п. 5.9, п. 5.14 ГОСТ Р 51844-2001, п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/38 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: руководителем организации не обеспечена укомплектованность одного из спаренного пожарного крана № 3-1 внутреннего противопожарного водопровода пожарным рукавом, ручным пожарным стволом и вентилем, п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/39 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: шкаф спаренного пожарного крана № 3-2, расположенного на третьем этаже, не соответствует установленным требованиям ГОСТ Р 51844-2001, а именно: шкаф выполнен деревянным; отсутствуют поворотные кассеты; на дверце шкафа не предусмотрены конструктивные элементы для их опломбирования и фиксации в закрытом положении, позволяющие безопасно открывать шкаф в экстренных случаях в течение не более 15 с. ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ, п. 5.6, п. 5.8, п. 5.9. п. 5.14 ГОСТ Р 51844-2001, п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/40 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: руководителем организации не обеспечена укомплектованность одного из спаренного пожарного крана № 3-2 внутреннего противопожарного водопровода пожарным рукавом, ручным пожарным стволом и вентилем, п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/41 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: шкаф спаренного пожарного крана № 3-3. расположенного на третьем этаже, не соответствует установленным требованиям ГОСТ Р 51844-2001, а именно: шкаф выполнен деревянным; отсутствуют поворотные кассеты: на дверце шкафа не предусмотрены конструктивные элементы для их опломбирования и фиксации в закрытом положении, позволяющие безопасно открывать шкаф в экстренных случаях в течение не более 15 с. ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ, п. 5.6, п. 5.8, п. 5.9, п. 5.14 ГОСТ Р 51844-2001, п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/42 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: руководителем организации не обеспечена укомплектованность одного из спаренного пожарного крана № 3-3 внутреннего противопожарного водопровода пожарным рукавом, ручным пожарным стволом и вентилем, п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/43 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: шкаф спаренного пожарного крана № 3-4, расположенного на третьем этаже соответствует установленным требованиям ГОСТ Р 51844-2001, а именно: шкаф выполнен деревянным; отсутствуют поворотные кассеты; на дверце шкафа не предусмотрены конструктивные элементы для их опломбирования и фиксации в закрытом положении, позволяющие безопасно открывать шкаф в экстренных случаях в течение не более 15 с. ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ, п. 5.6, п. 5.8, п. 5.9. п. 5.14 ГОСТ Р 51844-2001, п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/44 предписаний отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: руководителем организации не обеспечена укомплектованность одного из спаренного пожарного крана № 3-4 внутреннего противопожарного водопровода пожарным рукавом, ручным пожарным стволом и вентилем, п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/45 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: шкаф спаренного пожарного крана № 2-4, расположенного на втором этаже, не соответствует установленным требованиям ГОСТ Р 51844-2001, а именно: шкаф выполнен деревянным; отсутствуют поворотные кассеты: на дверце шкафа не предусмотрены конструктивные элементы для их опломбирования и фиксации в закрытом положении, позволяющие безопасно открывать шкаф в экстренных случаях в течение не более 15 с. ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ, п. 5.6, п. 5.8, п. 5.9, п. 5.14 ГОСТ Р 51844-2001,п.57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/46 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: руководителем организации не обеспечена укомплектованность одного из спаренного пожарного крана № 2-4 внутреннего противопожарного водопровода пожарным рукавом, ручным пожарным стволом и вентилем, п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/47 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно; при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности по освещенности эвакуационных путей и выходов, а именно: в световых карманах коридора второго этажа произведены изменения объемно-планировочных решений путем возведения дополнительных перегородок, образующих помещения кабинетов, в результате чего ухудшены условия естественного освещения путей эвакуации, п. 23, 33, 36 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ, п. 2.18 СНиП 11-Л.2-72* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования»;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/48 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности по размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а именно: в результате установки новой пластиковой двери выхода из помещения приемной (кабинет 213) в коридор второго этажа, уменьшена ширина в свету указанного эвакуационного выхода до 0,73 м (менее 0,8 м). п. 33 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390. ч. 4 ст. 4. ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ. п. 4.2 прим. 2 СНиП П-Л.5-70* «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/49 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности по размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а именно: в результате установки новой пластиковой двери выхода из помещения кабинета заместителя главного врача (кабинет 214) в коридор второго этажа, уменьшена ширина в свету указанного эвакуационного выхода до 0.73 м (менее 0.8 м). п. 33 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390. ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 № 1 23-ФЗ, п. 4.2 прим. 2 СНи11 II- /1.5-70* «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»;

- не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/50 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: шкаф спаренного пожарного крана № 2-3, расположенного на втором этаже, не соответствует установленным требованиям ГОСТ Р 51844-2001, а именно: шкаф выполнен деревянным; отсутствуют поворотные кассеты; на дверце шкафа не предусмотрены конструктивные элементы для их опломбирования и фиксации в закрытом положении, позволяющие безопасно открывать шкаф в экстренных случаях в течение не более 15 с. ч. I ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ, п. 5.6, п. 5.8, п. 5.9. п. 5.14 ГОСТ Р 51844-2001, п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/51 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: шкаф спаренного пожарного крана № 2-2, расположенного на втором этаже, не соответствует установленным требованиям ГОСТ Р 51844-2001, а именно: шкаф выполнен деревянным; отсутствуют поворотные кассеты; на дверце шкафа не предусмотрены конструктивные элементы для их опломбирования и фиксации в закрытом положении, позволяющие безопасно открывать шкаф в экстренных случаях в течение не более 15 с. ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ, п. 5.6, п. 5.8, п. 5.9. п. 5.14 ГОСТ Р 51844-2001, п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/52 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: руководителем организации не обеспечена укомплектованность одного из спаренного пожарного крана № 2-2 внутреннего противопожарного водопровода пожарным рукавом, ручным пожарным стволом и вентилем, п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/53 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: шкаф спаренного пожарного крана № 2-1. расположенного на втором этаже, не соответствует установленным требованиям ГОСТ Р 51844-2001. а именно: шкаф выполнен деревянным; отсутствуют поворотные кассеты: на дверце шкафа не предусмотрены конструктивные элементы для их опломбирования и фиксации в закрытом положении, позволяющие безопасно открывать шкаф в экстренных случаях в течение не более 15 с. ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ, п. 5.6. п. 5.8, п. 5.9. п. 5.14 ГОСТ Р 5 1844-2001. п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; 

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/54 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: шкаф спаренного пожарного крана № 1-4. расположенного на первом лаже, не соответствует установленным требованиям ГОСТ Р 51844-2001, а именно: шкаф выполнен деревянным; отсутствуют поворотные кассеты; на дверце шкафа не предусмотрены конструктивные элементы для их опломбирования и фиксации в закрытом положении, позволяющие безопасно открывать шкаф в экстренных случаях в течение не более 15 с. ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ, п. 5.6, п. 5.8, п. 5.9. п. 5.14 ГОСТ Р 51844-2001. п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; 

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/55 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: руководителем организации не обеспечена исправность пожарного крана № 1-1, а именно: один пожарный кран спаренного пожарного крана демонтирован, п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением 11равительства РФ от 25.04.2012 № 390;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/56 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: в лифтовом холле на первом этаже здания устроен гардероб, п. 23 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением 11равительства РФ от 25.04.2012 № 390;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/57 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности по размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а именно: в левом крыле коридора первого этажа на путях эвакуации расположен блок кондиционера на высоте 1,85 м от уровня пола (менее 2 м). п. 33 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, ч. 4 ст. 4. ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ. п. 4.2 прим. 2 СНиП II-Л.5-70* «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/58 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности по освещенности эвакуационных путей и выходов, а именно: в световых карманах коридора первого этажа произведены изменения объемно-планировочных решений путем возведения дополнительных перегородок, образующих помещения кабинетов, в результате чего ухудшены условия естественного освещения путей эвакуации, п. 23, 33, 36 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ 25.04.2012 № 390. ч. 4 ст. 4. ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ. п. 2 СНиП II-Л.2-72* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования»;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/59 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: шкаф спаренного пожарного крана № 1-1. расположенного на первом этаже, не соответствует установленным требованиям ГОСТ Р 51844-2001. а именно: шкаф выполнен деревянным; отсутствуют поворотные кассеты; на дверце шкафа не предусмотрены конструктивные элементы для их опломбирования и фиксации в закрытом положен позволяющие безопасно открывать шкаф в экстренных случаях в течение не более 15 с. ч. 1 см Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ, п. 5.6, п. 5.8, п. 5.9. п. 5.14 ГОСТ Р 51844-2001, п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/60 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: шкаф спаренного пожарного крана № 1-2, расположенного на первом этаже, не соответствует установленным требованиям ГОСТ Р 51844-2001, а именно: шкаф выполнен деревянным; отсутствуют поворотные кассеты; на дверце шкафа не предусмотрены конструктивные элементы для их опломбирования и фиксации в закрытом положении, позволяющие безопасно открывать шкаф в экстренных случаях в течение не более 15 с. ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ, п. 5.6. п. 5.8, п. 5.9, п. 5.14 ГОСТ Р 51844-2001, п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

- не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/61 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: шкаф спаренного пожарного крана № 1-3. расположенного на первом этаже, не соответствует установленным требованиям ГОСТ Р 51844-2001. а именно: шкаф выполнен деревянным; отсутствуют поворотные кассеты; на дверце шкафа не предусмотрены конструктивные элементы для их опломбирования и фиксации в закрытом положении, позволяющие безопасно открывать шкаф в экстренных случаях в течение не более 15 с. ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ, п. 5.6, п. 5.8, п. 5.9, п. 5.14 ГОСТ Р 51844-2001, п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/62 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности к эвакуационным путям, а именно: сняты самозакрывающиеся двери в перегородке, разделяющей общий коридор первого этажа при длине свыше 60 м. п. 23. 33 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ. п. 4.7 СНиП-II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/63 предписаний отдела надзор деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: шкаф спаренного пожарного крана № 0-1 расположенного в подвальном этаже, соответствует установленным требованиям ГОСТ Р 51844-2001. а именно: шкаф выполнен деревянным; отсутствуют поворотные кассеты; на дверце шкафа не предусмотрены конструктивные элементы для их опломбирования и фиксации в закрытом положении дозволяющие безопасно открывать шкаф в экстренных случаях в течение не более 15 с. ч. I с Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ, п. 5.6. п. 5.8, п. 5.9. п. 5.14 ГОСТ Р 51844-21, п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержден постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/64 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: руководителем организации не обеспечена укомплектованность одного из спаренного пожарного крана № 0-1 внутреннего противопожарного водопровода пожарным рукавом, ручным пожарным стволом и вентилем, п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/65 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: в подвальном этаже устроена столярная мастерская (помещение 002). п. 136 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/66 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: в подвальном этаже устроено помещение для хранения историй болезни пациентов (помещение 004). п. 136 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/67 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: в подвальном этаже устроено складское помещение (помещение 007). п. 136 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/68 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: шкаф спаренного пожарного крана № 0-2 расположенного в подвальном этаже, не соответствует установленным требованиям ГОСТ Р 51844-2001, а именно: шкаф выполнен деревянным; отсутствуют поворотные кассеты: на дверце шкафа не предусмотрены конструктивные элементы для их опломбирования и фиксации в закрытом положении, позволяющие безопасно открывать шкаф в экстренных случаях в течение не более 15 с. ч. I ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ, п. 5.6, п. 5.8, п. 5.9, п.. 5.14 ГОСТ Р 51844-2001, п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/69 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: руководителем организации не обеспечена укомплектованность одного из спаренного пожарного крана № 0-2 внутреннего противопожарного водопровода пожарным рукавом, ручным пожарным стволом и вентилем, п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/70 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: в подвальном этаже устроено складское помещение (помещение 029). п. 136 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

- не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/71 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: в подвальном этаже устроено складское помещение (помещение 028). п. 136 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/72 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: в подвальном этаже устроена слесарная мастерская (помещение 010). п. 136 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/73 предписаний отдела надворной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: в подвальном этаже устроено складское помещение (помещение 011). п. 136 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/74 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: шкаф спаренного пожарного крана № 0-3 расположенного в подвальном этаже, не соответствует установленным требованиям ГОСТ Р 51844-2001. а именно: шкаф выполнен деревянным; отсутствуют поворотные кассеты: на дверце шкафа не предусмотрены конструктивные элементы для их опломбирования и фиксации в закрытом положении, позволяющие безопасно открывать шкаф в экстренных случаях в течение не более 15 с. ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ, п. 5.6, п. 5.8, п. 5.9, п. 5.14 ГОСТ Р 51844-2001. п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/75 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: руководителем организации не обеспечена укомплектованность одного из спаренного пожарного крана № 0-3 внутреннего противопожарного водопровода пожарным рукавом, ручным пожарным стволом и вентилем, п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/76 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: в подвальном этаже устроено помещение для хранения историй болезни пациентов (помещение 017). п. 136 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/77 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: в подвальном этаже устроено помещение для хранения историй болезни пациентов помещение 025). п. 136 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/78 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: в подвальном этаже устроено помещение для хранения историй болезни пациентов помещение 022). п. 136 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/79 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: в подвальном этаже устроена мастерская электроприборов (помещение 019). п. 136 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/80 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: шкаф спаренного пожарного крана № 0-4 расположенного в подвальном этаже, не соответствует установленным требованиям ГОСТ Р 51844-2001, а именно: шкаф выполнен деревянным; отсутствуют поворотные кассеты; на дверце шкафа не предусмотрены конструктивные элементы для их опломбирования и фиксации в закрытом положении, позволяющие безопасно открывать шкаф в экстренных случаях в течение не более 15 с. ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ, п. 5.6, п. 5.8, п. 5.9, п. 5.14 ГОСТ Р 51844-2001, п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

-не выполнено в срок до 01.03.2019г. предписание № 224/1/81 предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску № 224/1/1-81 от 30.03.2018 года, а именно: Руководителем организации не обеспечена укомплектованность одного из спаренного пожарного крана № 0-4 внутреннего противопожарного водопровода пожарным рукавом, ручным пожарным стволом и вентилем, п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390. 

Юридическое лицо КГБУЗ ККОКБ им. профессора П.Г. Макарова, являясь лицом, уполномоченным на основании свидетельства о государственной регистрации права от 17.09.2010 г. серии №, владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом КГБУЗ ККОКБ им. профессора П.Г. Макарова по адресу: 

<

адрес> обязано обеспечивать выполнение требований пожарной безопасности в здании и помещениях КГБУЗ ККОКБ им. профессора П.Г. Макарова, а также нести ответственность за нарушение этих требований (ст.ст.37,38 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ), обязано обеспечивать выполнение требований пожарной безопасности, а также нести ответственность за нарушение этих требований.

За данные выявленные нарушения - невыполнение в установленный срок законного предписания КГБУЗ ККОКБ им. профессора П.Г. Макарова, по результатам прошлой внеплановой проверки на основании предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № от 16.02.2017 года, было привлечено постановлением мирового судьи судебного участка №79 в Советском районе г.Красноярска от 30.05.2018 года к административной ответственности, предусмотренной ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ, постановление от 30.05.2018 года вступило в законную силу 10.06.2018 года. 

Таким образом, при проведении внеплановой проверки в период с 10.04.2019 года до 12.04.2019 года непосредственно выявлено повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ, а именно невыполнение в установленный срок законного предписания, за которое КГБУЗ ККОКБ им. профессора П.Г. Макарова привлечено к административной ответственности постановлением мирового судьи судебного участка № 79 в Советском районе г. Красноярска от 30.05.2018 года по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ, за что предусмотрена административная ответственность по ч.14 ст.19.5 КоАП РФ.

Краевому государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Красноярская краевая офтальмологическая клиническая больница имени профессора П.Г. Макарова» (далее по тексту КГБУЗ ККОКБ им. профессора П.Г. Макарова) вменяется повторное невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения.

В судебном заседании инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Красноярскому краю К.Н.В. доводы, изложенные в протоколе об административном правонарушении, поддержала, просила привлечь КГБУЗ ККОКБ им. профессора П.Г. Макарова к административной ответственности. 

В судебном заседании защитники КГБУЗ ККОКБ им. профессора П.Г. Макарова Я.Е.А., Л.В.В. вину в нарушении КГБУЗ ККОКБ им. профессора П.Г. Макарова требований пожарной безопасности и не устранении указанных нарушений в срок, установленным предписанием, признали, дополнительно суду пояснили, что юридическое лицо, являясь бюджетным учреждением, финансируемым из средств бюджета, в отсутствие бюджетного финансирования, не имеет возможности выполнить в установленный срок законное предписание органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, при этом денежных средств, достаточных для выполнения противопожарных мероприятий, учреждению не выделялось, КГБУЗ ККОКБ им. профессора П.Г. Макарова многократно направляло заявки на выделение бюджетного финансирования в министерство здравоохранения, однако до настоящего времени бюджетное финансирование для этих целей не осуществлено, КГБУЗ ККОКБ им. профессора П.Г. Макарова приняло все необходимые и возможные меры по соблюдению требований пожарной безопасности, с момента выдачи первоначального предписания юридическое лицо устранило часть выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности, в том числе за счет приносящей доход деятельности учреждения, при этом обязались принять меры к устранению допущенных нарушений пожарной безопасности в полном объеме, в случае надлежащего финансирования. 

В силу ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина, это лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренным настоящим Кодексом, последнее не обязано доказывать свою невиновность, неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.

В соответствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Согласно ст. 24.1 КоАП РФ, задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

Судебный порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях подразумевает обязательное создание судом условий, необходимых для осуществления права на защиту лицом, привлекаемым к административной ответственности.

В силу ст. 26.1 КоАП РФ, к обстоятельствам, подлежащим обязательному выяснению по делу об административном правонарушении, относятся наличие события административного правонарушения, виновность лица в совершении административного правонарушения, а также обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении.

Общие правовые вопросы регулирования в области обеспечения пожарной безопасности, отношения между учреждениями, организациями и иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, между общественными объединениями, должностными лицами и гражданами определяются Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Частью 14 статьи 19.5 КоАП РФ предусмотрена ответственность за повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи, которая влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Частью 13 статьи 19.5 КоАП РФ предусмотрена ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания, которая влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до шести тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей.

В соответствии с положениями ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, устанавливает наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными КоАП РФ, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключением экспертов, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественных доказательств.

В соответствии со ст. 26.11 КоАП РФ, судья, осуществляющий производство по делу об административном правонарушении, оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. Никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу.

Из материалов дела следует, что в период с апреля 2018 года а и по настоящее время КГБУЗ ККОКБ им. профессора П.Г. Макарова неоднократно направляло сведения о потребности в денежных средствах, необходимых для устранения нарушений противопожарного режима, в адрес Министерства здравоохранения Красноярского края (письмо от 05.04.2018 года №, письмо от 30.07.2018 года №, письмо от 16.04.2019 года №), однако запрашиваемые бюджетные средства на устранение нарушений требований пожарной безопасности не выделялись. При этом, КГБУЗ ККОКБ им. профессора 

<

адрес> получено письмо за №, поступившее 07.05.2018 года, письмо от 21.08.2018 года за №, письмо за № от 16.04.2019 года о том, что выделение дополнительных средств учреждению не представляется возможным, изложенное будет учтено и отражено при перераспределении бюджетных ассигнований в пределах общего объема средств, предусмотренных Законом края о краевом бюджете на 2019 года и плановый период 2020-2021 годов при очередной корректировке краевого бюджета. 

Также следует учитывать, что КГБУЗ ККОКБ им. профессора 

<

адрес> даже при отсутствии бюджетного финансирования, принимает меры по устранению нарушений требований пожарной безопасности, в том числе за счет средств от приносящей доход деятельности, поскольку учреждением был осуществлен ряд мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

Таким образом, из материалов дела и в ходе судебного разбирательства установлено, что КГБУЗ ККОКБ им. профессора 

<

адрес> предприняты все зависящие от него меры для исполнения предписания административного органа. 

Главным врачом КГБУЗ ККОКБ им. профессора 

<

адрес> неоднократно ставился вопрос о выделении денежных средств для выполнения предписаний, устранения нарушений требований пожарной безопасности, доказательства обратного административным органом суду не предоставлено.

Учитывая положения ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ, в силу которых юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению, суд приходит к выводу, что КГБУЗ ККОКБ им. профессора 

<

адрес> были приняты все возможные и зависящие от него меры по исполнению предписания, соблюдению требований пожарной безопасности.

Учитывая изложенное, согласно положениям ст.1.5 и ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ, в отсутствии вины КГБУЗ ККОКБ им. профессора 

<

адрес> в совершении вменяемого правонарушения, оно не может быть привлечено к административной ответственности.

В соответствии со ст. 29.9 КоАП РФ по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении может быть вынесено постановление о прекращении производства в случае наличия хотя бы одного обстоятельства, предусмотренного ст.24.5 КоАП РФ.

Согласно ст.24.5 КоАП РФ производство по делу об административном правонарушении подлежит прекращению при отсутствии состава административного правонарушения.

В связи с изложенным, дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.14 ст. 19.5 КоАП РФ, в отношении КГБУЗ ККОКБ им. профессора 

<

адрес> подлежит прекращению на основании п.2 ч.1 ст.24.5 КоАП РФ – в связи с отсутствия в действиях юридического лица состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ 

Учитывая изложенное, руководствуясь ст.ст. 29.9 – 29.10 КоАП РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.14 ст. 19.5 КоАП РФ, в отношении Краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Красноярская краевая офтальмологическая клиническая больница имени профессора 

<

адрес>» – прекратить на основании п.2 ч.1 ст.24.5 КоАП РФ, в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Постановление может быть обжаловано в Красноярский краевой суд через Советский районный суд г. Красноярска в течение 10 суток со дня получения копии постановления.

Судья Вастьянова В.М.