Дело №5-22/2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

27 сентября 2017 года с.Табуны

Судья Табунского районного суда Алтайского края Витько В.В., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 9.11 КоАП РФ в отношении юридического лица: ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (ПАО «МРСК Сибири»), юридический адрес: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>

У С Т А Н О В И Л:

Согласно протоколу об административном правонарушении № от 04.08.2017г., составленному государственным инспектором Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора ФИО2, 27.07.2017г. в 14 часов 00 минут на а/дороге «Табуны-Камышенка» 

<

адрес> выявлены нарушения обязательных норм и правил в области электробезопасности, а именно, Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России 20.05.2003г, регистрационный № ( далее ПУЭ), в пролете воздушной линии электропередачи с неизолированными проводами АС 150/24 ( далее ВЛ 110 кВ КС -116) между опорами № у одного провода имеется одно соединение провода. ВЛ 110 кВ КС -116 между опорами № пересекает а/дорогу «Табуны – Камышенка» (п. 25.114 ПУЭ), ВЛ 110 кВ КС -116 в пролете между опорами № не отвечает требованиям безопасной эксплуатации и не исключает возможности аварии, пожаров, электротравм при использовании её по назначению. Данное нарушение представляет непосредственную угрозу жизни и здоровью людей.

В судебном заседании Государственный инспектор ФИО2 пояснил, что в 2012 году было проведено техническое освидетельствование этой линии, после чего эти линии должны были быть приведены в соответствие с действующей нормативной документацией, нарушение указанное в протоколе имело место и представляло непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, в настоящее время нарушение устранено.

Представитель юридического лица ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» в судебное заседание не явился, надлежащим образом извещены о времени и месте рассмотрения дела.

Исследовав материалы дела, выслушав Государственного инспектора ФИО2, судья приходит к выводу, что вина юридического лица ПАО «МРСК Сибири» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 КоАП РФ, нашла свое подтверждение при рассмотрении дела в суде и подтверждается, кроме признательных показаний представителя юридического лица: 

- протоколом об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому, ВЛ 110 кВ КС -116 в пролете между опорами № не отвечает требованиям безопасной эксплуатации и не исключает возможности аварии, пожаров, электротравм при использовании её по назначению (л.д.1-3);

- распоряжением о проведении внеплановой выездной проверки (л.д. 6); 

- фототаблицей (л.д. 30-33); 

- уведомлением о постановке на учет в налоговом органе (л.д.18).

В силу п. ДД.ММ.ГГГГ Приказ Минэнерго РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 187 "Об утверждении глав правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. При пересечении ВЛ с инженерными сооружениями одно соединение на провод (трос) допускается: при сталеалюминиевых проводах с площадью сечения по алюминию 240 мм и более независимо от содержания стали; при сталеалюминиевых проводах с отношением А/С 1,49 для любой площади сечения алюминия; при стальных тросах с площадью сечения 120 мм и более; при расщеплении фазы на три сталеалюминиевых провода с площадью сечения по алюминию 150 мм и более.

Согласно статье 9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки –влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Нарушений норм КоАП РФ при составлении материала не установлено, составлены они компетентным должностным лицом, в присутствии законного представителя юридического лица, копия протокола об административном правонарушении вручена законному представителю 04.08.2017г., в связи с чем, судья признает представленные доказательства допустимыми.

При определении вида и размера наказания ПАО «МРСК Сибири», учитывая характер и степень общественной опасности совершенного административного правонарушения, а также то, что данное нарушение представляет непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, принимая во внимание, обстоятельства дела, и то, что на момент рассмотрения дела, принимаются меры к устранению выявленных нарушений, судья полагает необходимым назначить административное наказание в виде административного штрафа.

Руководствуясь ст.ст. 3.1, 3.12, 4.1, 23.1, 26.11, 29.9, 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях, судья,

П О С Т А Н О В И Л:

Юридическое лицо – ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 9.11 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 20000 ( двадцать тысяч) рублей.

Штраф подлежит уплате в УФК 

<

данные изъяты>

Административный штраф должен быть внесен лицом, привлеченным к административной ответственности, в учреждение сберегательного банка не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки.

Квитанцию об уплате административного штрафа необходимо предъявить в Табунский районный суд Алтайского края. 

При неуплате административного штрафа в срок сумма штрафа на основании ст. 32.2 КоАП РФ будет взыскана в принудительном порядке. 

Постановление может быть обжаловано в Алтайский краевой суд через Табунский районный суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья подпись В.В. Витько

Верно:

Судья Табунского районного суда В.В. Витько

Постановление вступило в законную силу:

Табунский районный суд Алтайского края

Подлинник подшит в деле № 5-22/2017 г.